СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2024–2033 ГОДЫ

г. Александров, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	7

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	7

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ	10

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	10

1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	22

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды	29

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	32

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Александров, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	44

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	46

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	49

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	49

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	51

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	52

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	54

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	54

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	56

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования	58

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	59

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	62

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	63

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	65

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	67

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	68

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	69

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	70

3.12 Cведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	71

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	73

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	75

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	77

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	79

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	79

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	80

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	81

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	82

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	83

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	83

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	83

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	84

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	84

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	87

5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	87

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	87

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	88

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	88

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	89

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	91

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	94

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	110

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ	111

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования город Александров и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	111

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	113

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	114

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	115

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	117

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	122

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	123

1.8 Описание территорий города Александров, не охваченных централизованной системой водоотведения	126

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Александров	128

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов	128

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	129

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	129

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	129

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	130

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	130

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	132

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	134

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	134

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	134

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	135

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	137

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	137

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	138

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	138

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий	139

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	140

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения	140

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	141

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Александров, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	142

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	142

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	144

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	145

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	145

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	145

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	146

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	149

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	151

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографогеодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочных материалов) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения, водоотведения и направлений их развития.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов, обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития более эффективных форм управления, привлечения инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров на период до 2033 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной Схеме водоснабжения и водоотведения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Разработка «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров» выполнена в 2023 году на 10-летний период в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Разработка Схемы проводилась с учетом следующих исходных данных:

- Генеральный план муниципального образования город Александров;

- Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Александров"»;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2024 года;

- Схема теплоснабжения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2027 года;

- Материалы, предоставленные МУП «АВК», МУП «АТС» и ООО «КРИП ТЕХНО»: документация по источникам водоснабжения, насосным станциям и очистным сооружениям, данные технологического и коммерческого учета потребления воды и сточных вод, конструктивные данные и схемы по сетям водоснабжения и водоотведения, документы по финансовой и хозяйственной деятельности;

- Информация, размещенная на федеральном портале раскрытия информации ФГИС ЕИАС ФАС России

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»;

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Муниципальное образование город Александров (городское поселение) образовано законом Владимирской области № от 16 мая 2005 года № 61-ОЗ «О наделении округа Александров и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

Муниципальное образование город Александров находится в центральной части района, на пересечении федеральной железной дороги «Москва-Ярославль» и автомобильной дороги регионального значения.

Муниципальное образование город Александров граничит:

- с восточной стороны - МО Андреевское сельское поселение Александровского района;

- с южной стороны – МО Каринское сельское поселение и МО Андреевское сельское поселение Александровского района;

- с северной и западной сторонами – МО Каринское сельское поселение Александровского района.

Площадь территории города составляет 2864 га, в том числе застроенная территория - 1257 га, зеленые насаждения — 290,8 га.

Численность населения города на 01.01.2023 г. – 55 943 человека. Количество населения, обеспечиваемого централизованным водоснабжением 30244 чел.

Застройка города представлена одно и многоэтажными (до 10-ти этажей) зданиями с разной степенью благоустройства.

Климат. Климат в муниципальном образовании город Александров - умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +3,4 оС.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля. Максимальная высота снежного покрова 40-55 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 691 мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающими направлениями ветра в холодный период являются юго-западные и южные, в тёплый - северные, северо-западные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра на открытых местах 3-4 м/сек.

Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6м.

Рельеф и инженерно-геологические условия

Город расположен в пределах коренного берега реки Серой.

Рельеф всхолмленный, нарушенный сетью оврагов. Уклон наблюдается в сторону р.Серой.

Гидрография, гидрогеология

В геологическом строении участвуют современные, верхнечетвертичные 
и среднечетвертичные отложения.

Современные четвертичные отложения залегают с поверхности до глубины 0,3м 
и представлены почвенно-растительным слоем суглинистым и насыпными грунтами: суглинок 
с включением щебня, кирпичного строительного мусора, остатками древесины.

Под современными залегают верхнечетвертичные делювиальные суглинки жёлто-коричневые, серо-коричневые, тугопластичные, полутвёрдые и местами мягкопластичные, 
с пятнами глин мощностью 1,0-3,9м. Мощность слоя 2,4-3,3 м.

Ниже залегают среднечетвертичные отложения, представленные водно-ледниковым песками средней крупности жёлто-коричневыми, кварцевыми, маловлажными, средней плотности и песками мелкими жёлтыми, кварцевыми, маловлажными, средней плотности.  Мощность  песков средней крупности 1,4-3,2м, песков мелких 0,8-4,9м.

Гидрогеологические условия г. Александров характеризуются развитием "верховодки", носящей временный характер. Глубина залегания верховодки 0,5-1,5м.

В пойменной части р. Серой развит аллювиальный водоносный горизонт, залегающий 
в толще песчано-глинистых образований. Глубина его залегания 0,3-0,7м.

Флювиогляциальный водоносный горизонт, заключённый в толще песчано-гравийных отложений, распространён на подпойменной терассе и водораздельном пространстве. Флювиогляциальный горизонт встречается на глубине 1,8-7,0м от поверхности.

Ассельско-клязьменский водоносный горизонт залегает на глубине 150-200м. Мощность горизонта 80-90м. Горизонт изолирован от вышележащих водоносных нижнемеловых четвертичных отложений верхнегорскими глинами мощностью 30-35м. Водоупором служат глины щелковской толщи мощностью 6-8м.

Питание горизонтов происходит за счёт поверхностного стока и инфильтрации атмосферных осадков.

Водоснабжение г. Александров базируется на эксплуатации подземных вод, приуроченных к верхнему (кутузовско-ассельскому) подгоризонту ассельско-клязьминского водоносного горизонта нижнекарбоновых-верхнепермских отложений.

Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами, неравномерно трещиноватыми. Мощность водовмещающих пород колеблется от 26,8 до 85м. Водоносный горизонт защищён толщей верхнеюрских глин мощностью от 25,5 до 73,0м, выдержанных 
по простиранию и глубине залегания. Запасы подземных вод утверждены в количестве 
55185 м3/сут. Подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта относятся 
к гидрохимической провинции с повышенным содержанием фтора, стронция и железа. 
Вода по химическому составу гидрокарбонатная, кальциевая, пресная, с минерализацией 
до 0,6 г/дм3, умеренно жёсткая, с величиной общей жёсткости, в основном, до 7,6 мг/экв.л. Содержание тяжёлых металлов и вредных компонентов в воде не превышает допустимых норм.

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ

- 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения является комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

    - добыча воды;

    - при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

    - подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения города Александров по способу доставки и распределения воды является централизованной.

Централизованная система водоснабжения города обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Централизованная система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории.

Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования город Александров организованно полностью из подземных источников (артезианских скважин). На территории города Александров расположены 3 водозабора («Южный» водозабор, «Северный» водозабор и «Новинский» водозабор) и 9 одиночных скважин. Дополнительно, одна скважина находится в районе д. Зеленцино Каринского сельского поселения Александровского района, на территории очистных сооружений биологической очистки.

Система водоснабжения города Александров закольцована. Согласно формы статистической отчетности «1-водопровод», общая протяженность водопроводных сооружений, эксплуатируемых МУП «АВК» составляет 120,3 км.

На территории города Александров услуги холодного водоснабжения оказывают четыре регулируемые организации коммунального комплекса:

- Муниципальное унитарное предприятие «Александров Водоканал» муниципального образования город Александров (далее – МУП «АВК»);

- Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

- ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России;

- ООО «КРИП ТЕХНО».

- Структурная схема системы водоснабжения города Александров представлена на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.1 – Централизованные системы водоснабжения г. Александров

Рисунок 1.1.2 – Структурная схема централизованного водоснабжения города Александров

(объекты, эксплуатируемые МУП «АВК»)

- 1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По состоянию на 2023 год преимущественно вся территория жилых зон, общественно-деловых зон и зон производственного использования города Александров охвачена системой централизованного водоснабжения.

К территориям муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения можно отнести районы малоэтажной застройки в северной и восточной части муниципального образования.

Территории неохваченные централизованной системой водоснабжения представлены на рисунке 1.2.1 и таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Реестр улиц города Александров неохваченной централизованными системами водоснабжения

| № п/п | Наименование улицы | № п/п | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 1-я Алексеевская | 32 | ул. Георгиевская |
| 2 | ул. 2-я Алексеевская | 33 | ул. Дичковский проезд |
| 3 | ул. Береговая | 34 | ул. Водозона |
| 4 | ул. Большая Петровская | 35 | ул. Старикова |
| 5 | ул. Васильевская | 36 | ул. Белякова |
| 6 | ул. Воскресенская | 37 | ул. Шмелева |
| 7 | ул. Восточная | 38 | ул. Детская |
| 8 | ул. 1-я Дмитриевская | 39 | ул. Большая Внуковская |
| 9 | ул. 2-я Дмитриевская | 40 | ул. Богатырская |
| 10 | ул. Ивановская | 41 | ул. Благовещенская |
| 11 | ул. Кленовая | 42 | ул. Спортивная |
| 12 | ул. Красная | 43 | ул. Алексеевский спуск |
| 13 | ул. Лесная | 44 | ул. 1-я Линия |
| 14 | ул. Муромская | 45 | ул. 2-я Линия |
| 15 | ул. Нагорная | 46 | ул. 3-я Линия |
| 16 | ул. Наумовская | 47 | ул. 4-я Линия |
| 17 | ул. Никольская | 48 | ул. 5-я Линия |
| 18 | ул. Ольховая | 49 | ул. 6-я Линия |
| 19 | пер. Охотный | 50 | ул. 7-я Линия |
| 20 | ул. Светлая | 51 | ул. 8-я Линия |
| 21 | ул. Славянская | 52 | ул. 9-я Линия |
| 22 | ул. Слесаревская | 53 | ул. 10-я Линия |
| 23 | ул. Сорокинская | 54 | ул. 11-я Линия |
| 24 | ул. Спасская | 55 | пер. Безымянный |
| 25 | ул. Суздальская | 56 | ул. Боравской |
| 26 | ул. Троицкая | 57 | ул. Черкасская |
| 27 | ул. Электровозная | 58 | ул. Масленникова |
| 28 | ул. 70-летия Победы | 59 | ул. Коваленко |
| 29 | ул. Жеребина | 60 | ул. Лебедевой |
| 30 | ул. Жемчужная | 61 | ул. Елпатьевского |
| 31 | ул. Согласия | ― | ― |

Рисунок 1.2.1 – Территории неохваченные централизованной системой водоснабжения

- 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» используются следующие основные понятия:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напор (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

- «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории муниципального образования город Александров расположено три централизованные системы холодного водоснабжения:

Зона 1. Централизованная система холодного водоснабжения города Александров, включающая в себя:

- Зона 1.1 – Технологическая зона водоснабжения МУП «АВК», состоящая из водозаборных сооружений и водопроводных сетей;

- Зона 1.2 - Технологическая зона водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, состоящая из водопроводных сетей.

Зона 2. Централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая Московской дирекцией по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

Зона 3. Централизованная система холодного водоснабжения города Александров, эксплуатируемая ООО «КРИП ТЕХНО»

Система централизованного водоснабжения скв. ОСБО, эксплуатируемая МУП «АВК», расположена вблизи д. Зеленцино на территории муниципального образования Каринское сельское поселение Александровского района.

Информация о централизованных системах водоснабжения и технологических зонах, входящих в их состав, расположенных в границах территории муниципального образования город Александров, представлена в таблице 1.3.1 и на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1 – Технологические зоны централизованной системы водоснабжения города Александров

Таблица 1.3.1 – Реестр технологических зон водоснабжения города Александров

| Наименование системы централизованного водоснабжения | Номер (индекс) технологически зоны действия системы водоснабжения | Наименование технологической зоны | Организация, осуществляющая эксплуатацию объектов водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного холодного водоснабжения города Александров | 1.1 | Основная технологическая зона холодного водоснабжения города Александров | МУП «АВК» |
|  | 1.2 | Технологическая зона холодного водоснабжения ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |
| Система централизованного холодного водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 2.1 | Технологическая зона холодного водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» |
| Система централизованного холодного водоснабжения ООО «КРИП ТЕХНО» | 3.1 | Технологическая зона холодного водоснабжения ООО «КРИП ТЕХНО» | ООО «КРИП ТЕХНО» |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Централизованная система водоснабжения по степени обеспеченности водой относится к I категории.

Система водоснабжения города Александров принята объединенная хозяйственно—питьевая, производственная, противопожарная.

Централизованная система водоснабжения обеспечивает:

а) хозяйственно-питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий;

б) хозяйственно-питьевые нужды предприятий местной промышленности, объектов;

в) технологические нужды предприятий местной промышленности, объектов туризма;

г) противопожарные нужды.

Источником централизованного питьевого водоснабжения города Александров являются воды клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Водоснабжение г. Александров базируется на эксплуатации подземных вод, приуроченных к верхнему (кутузовско-ассельскому) подгоризонту клязьминско-ассельского водоносного горизонта нижнекарбоновых-верхнепермских отложений.

Источники водоснабжения, эксплуатируемые МУП «АВК»

Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами, неравномерно трещиноватыми как по площади, так и в разрезе. Мощность водовмещающих пород колеблется от 26,8 до 85,0 м. Глубина эксплуатационных скважин составляет 220-250 м. Общее количество скважин - 25 шт. (из них: 22 - эксплуатационные, 3 – резервные) – рисунок 1.4.1.1.

Запасы подземных вод переутверждены ФГУНПП «Росгеолфонд» на основании протокола Комиссии от 30.10.2015 г. №4373. В ходе проведения государственной экспертизы запасов питьевых подземных вод на участках действующих водозаборов в г. Александров и д. Зеленцино Александровского района Владимирский области принято решение об объединении участков действующих водозаборов: Коммунхозовский-1, Промышленный-1, Северный, Новинский в единый водозаборный участок Александровский Александровского месторождения. Запасы подземных вод по результатам переоценки по состоянию на 01.05.2015 г. составляют: Александровский, категория В = 17,241 тыс. м3/сут; Зеленцинский, категории В = 0,051 тыс. м3/сут.

МУП «АВК» обслуживает: 3 водозабора, расположенных на территории города («Южный» водозабор, «Северный» водозабор и «Новинский» водозабор), и 8 одиночных скважин, 12 водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъема (далее – ВНС) и 9 резервуаров чистой воды (далее – РЧВ).

В пределах Южного водозабора находятся 10 скважин из них: семь эксплуатационных - № 250/1(1); 4/12744(1Д); 12875(3); 12706(4); 251(5); 12874(6); 601(8), три резервных - №1042(3Д); 1018(4Д); 420(9Д). Все скважины расположены в 7 водозаборных узлах (ВЗУ): 3 – групповые, 4 – одиночные.

ВЗУ №1 – в западной части водозабора и состоит из двух скважин №250/1(1); 4/12744(1Д), расположенных в 50,0 м. друг от друга.

ВЗУ №2 – в юго-западной части водозабора и состоит из двух скважин № 12875(3); 1042(3Д) – резервная, расположенных в 10,0 м. друг от друга.

ВЗУ №3 – в юго-восточной части водозабора и состоит из двух скважин № 12706(4); 1018(4Д) – резервная, расположенных в 5,0-6,0 м. друг от друга.

Скв. №420(9Д) – в восточной части водозабора и является резервной.

Скв. №251(5), 12874(6), 601(8) – одиночные водозаборы, расположенные на расстоянии 480,0 - 1000,0 м. друг от друга.

Фактический водоотбор по Южному водозабору за 2022 год составил – 3007,73 тыс. м3/год или 8240 м3/сут.

Северный водозабор расположен на северной окраине г. Александров, на правобережной террасе р. Серая. Водозабор состоит из четырех эксплуатационных скважин, расположенных в 30,0 – 110,0 м. друг от друга. Водозабор вытянут с северо-запада на юго-восток на расстояние 140,0 м., образуя линейный ряд скважин.

Фактический водоотбор по Северному водозабору за 2022 год составил – 1244,96 тыс. м3/год или 3410,8 м3/сут.

Новинский водозабор расположен на западной окраине г. Александров. Водозабор состоит из трех эксплуатационных скважин. Скважины № 2Н, ЗН расположены в 35,0 м друг от друга, а скважина № 1Н удалена от водозаборного узла скважин 2Н-ЗН на расстояние 110,0 м.

Фактический водоотбор по Новинскому водозабору за 2022 год составил 227,998 тыс. м3/год или 624,6 м3/сут.

Одиночные скважины находятся в черте города, всего 7 скважин №№(код по ГВК) 47159(17200848) ул. Киржачская - резервная, 1045(17200845) ул. Железнодорожная - резервная, 1/12736(17200846) ул. Первомайская - рабочая, 2/12738(17200849) ул. Королева рабочая, 3/12734(17200862) ул. Коммунальников резервная, 3/12531(17200840) ул. Пушкина - резервная, 445(17202966) восточная окраина города - рабочая. Скважины работают на утвержденных запасах месторождения «Александровское».

Одиночная скважина №(код по ГВК) 1044(17200850) д. Зеленцино -рабочая.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Имеются проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса.

Количество и характеристики артезианских скважин, используемых для хозяйственных нужд коммунального сектора (населения, общественно-деловой застройки, местной промышленности) и на нужды промышленных предприятий приведены в таблице 1.4.1.1.

Артезианские скважины расположены в кирпичных и металлических наземных павильонах.

На существующих источниках водоснабжения установлены автоматические системы управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах.

Рисунок 1.4.1.1 – Подземные источники водоснабжения на территории города Александров

Таблица 1.4.1.1 - Характеристика подземных источников водоснабжения, эксплуатируемых МУП «АВК»

| № п/п | Наименование | Место расположения | Характеристика (производительность), м3/ч | Номер скважины по паспорту | Год ввода в эксплуа-тацию | Глубина, м | Дебит скважины, м3/час | Марка насоса | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Северный» | Северный р-н | 225 | 1 (1) | 1960 | 220 | 75 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 1/61 (2) | 1962 | 220 | 75 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 1/14452 (4) | 1983 | 220 | 150 | CRS 12-160/4 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 2-12525 (5) | 1989 | 220 | 90 | 3ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
| 2 | Водозабор «Южный» | ул. Юбилейная | 550 | 250/1 (1) | 1972 | 250 | 85 | CRS 10-65/5 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 4/12744(1д) | 1991 | 250 | 75 | CRS 10-65/5 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 12875 (3) | 1966 | 250 | 163 | CRS12-160/4 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 1042 (3Д) | 1975 | 250 | 160 | ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 12706(4) | 1966 | 250 | 120 | CRS 12-160/4 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 1018 (4Д) | 1975 | 250 | 130 | 2ЭЦВ 12-160-140 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 251(5) | 1972 | 250 | 116 | CRS 12-160/4 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 12874 (6) | 1966 | 250 | 57 | 2ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 601 (8) | 1974 | 250 | 70 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 420 (9Д) | 2005 | 250 | 36 | ЭЦВ 8-40-120 | Эксплуатационная |
| 3 | Водозабор «Новинский» | ул. Новинская | 36 | 1Н (1) | 1981 | 245 | 30 | ЭЦВ 8-40-60 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 2Н (2) | 1982 | 245 | 28 | СRS 8-25/8 | Эксплуатационная |
|  |  |  |  | 3Н (3) | 1986 | 245 | 30 | 2 ЭЦВ 8-25-150 | Эксплуатационная |
| 4 | Скважина | ул. Пушкина | 65 | 3/12531 | 1989 | 235 | 60 | ЭЦВ 10-65-150 | Эксплуатационная |
| 5 | Скважина | ул. Железнодорожная | 65 | 1045 (4) | 1975 | 240 | 60 | ЭЦВ 10-63-150 | Резервная |
| 6 | Скважина | ул. Киржачская | 16 | 47159 | 1979 | 250 | 16 | ЭЦВ 8-16-110 | Резервная |
| 7 | Скважина | ул. Коммунальников | 10 | 3/12743 | 1991 | 241 | 50 | ЭЦВ 10-63-110 | Резервная |
| 8 | Скважина | р-н Правда | 16 | 445 | 1982 | 220 | 16 | ЭЦВ 6-16-140 | Эксплуатационная |
| 9 | Скважина | ул. Королева, 7 | 33 | 2/12738 (5) | 1985 | 246 | 60 | ЭЦВ 10-65-15 | Эксплуатационная |
| 10 | Скважина | ул. Первомайская | 33 | 1/12736 | 1989 | 250 | 60 | CRS 10-65/5 | Эксплуатационная |
| 11 | Скважина | д. Зеленцино | 16 | 1044 | 1975 | 240 | 16 | ЭЦВ 6-10-140 | Эксплуатационная |

Источник водоснабжения, эксплуатируемый ООО «КРИП ТЕХНО»

Водозаборный узел ООО «КРИП ТЕХНО» распложен на земельном участке площадью 900,0 кв.м. (30 х 30м). Водозаборный узел состоит из скважины и подземного накопительного резервуара объемом 600 куб.м., станции второго подъема.

Скважина №303 расположена в наземном металлическом павильоне размером 2,45 х 2,15 м. Оголовок скважины стальной герметичный, что исключает возможность попадания поверхностных загрязнений непосредственно через устье скважины. Скважина оборудована краном для отбора проб воды. Отверстие для замера уровня воды имеется. Установлен насос марки ЭЦВ 8-40-120. Счетчик расхода воды имеется.

Таблица 1.4.1.2 - Характеристика подземных источников водоснабжения ООО «КРИП ТЕХНО»

| Местоположение скважины | № скважины | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважины, м. | Марка насоса | Дебит скважины, м3/час | Среднесуточный водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Территория ООО «КРИП ТЕХНО» | №303 | Сзg- Р1а (гжельско-ассельский) | 250,5 | ЭЦВ 8-40-120 | 40,0 | 95,0 |

Источники водоснабжения, эксплуатируемые Московской дирекцией по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»

В эксплуатационной зоне ответственности организации находится три подземных источника водоснабжения. Информация по источникам водоснабжения регулируемой организацией на запрос не представлена.

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Источники водоснабжения, эксплуатируемые МУП «АВК»

Скважинами МУП «АВК» эксплуатируется клязьминско-ассельский водоносный горизонт. Разрешенный водоотбор 17292 м3 /сут (6311,6 тыс. м3 /год) для хозяйственно-питьевых, производственных нужд предприятия, водоснабжения населения и передачи другим организациям. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 162,0-241,0 м. Вскрытая мощность 23,0-79,0 м. Водовмещающие породы представлены известняком белым, светлосерым. Относительным водоупорным перекрытием служат глины, мощностью 25,5-115,0м. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 74,0-139,0м. Дебит скважин 14,4-120,0 м3/час, при понижении 0,3-15,0м. Глубина скважин 214-250 м.

Предварительная обработка воды от водозаборов, эксплуатируемых МУП «АВК» перед подачей в сеть централизованного водоснабжения города не производится.

МУП «АВК» осуществляет контроль за качеством питьевой воды с помощью собственной аттестованной санитарно-промышленной лабораторий, а также с привлечением на договорных условиях аккредитованной лаборатории ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах (при необходимости).

На основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов предприятием каждые 5 лет разрабатывается и согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается в установленном порядке рабочая программа производственного контроля качества воды.

Показатели реализуемой воды соответствуют гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», за исключением показателя жёсткости воды. Отмечается повышенная жесткость воды от 7,2 до 8,4 мг/экв.л. по скважинам «Южного» водозабора, от 7,9 до 8,7 мг/экв.л. – «Северного» и от 7,0 до 7,8 мг/экв.л – «Новинского» водозаборов.

По бактериологическим показателям вода на источниках водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

На качество воды оказывает влияние место расположения водозаборов и скважин. Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны водозабора «Южный» и в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» и «Новинский» находятся промышленные предприятия (территории объектов производственного и промышленного назначения в соответствии с генеральный планом муниципального образования город Александров), которые являются потенциальными загрязнителями водоносных горизонтов.

Согласно предоставленным данным качество воды в распределительных сетях по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Источник водоснабжения, эксплуатируемый ООО «КРИП ТЕХНО»

Подземные воды, вскрытые скважиной № 303 ООО «КРИП ТЕХНО» и принятые к эксплуатации, приурочены к известнякам гжельско-ассельского водоносного горизонта верхнекарбоного возраста. Водоносный горизонт залегает на глубине 190,0 м.

Водовмещающими породами служат известняки, окремненные, в различной степени трещиноватые. Мощность вскрытого горизонта составляет 60,5 м. Горизонт напорный с высотой напора 99,0 м. Статический уровень в начале опытной откачки зафиксирован на глубине 91,0 м. При проведении опытной откачки с дебитом 40 м3/час получено понижение 1,0 м. Удельный дебет составил 11,11 л/сек. В настоящее время статический уровень составляет 93,0 м., что свидетельствует о полной выполняемости ресурсов подземных вод водоносного горизонта.

По результатам ежеквартальных лабораторных  исследований проб воды из скважины и распределительной сети установлено:

- вода питьевая по микробиологическим и санитарно-гигеническим показателям соответствует п. 3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4, п. 3.4.1.таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- суммарная активность альфа-излучающих нуклидов воды их скважины № 1 превышает регламентируемый СанПин 2.6.1.2523-09 («Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009») уровень 0,2 Бк/кг и составляет 1,03 Бк/кг.

- суммарная активность бета-излучающих нуклидов воды их скважины № 1 не превышает регламентируемый СанПин 2.6.1.2523-09 («Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009») уровень 1 Бк/кг. кг и составляет 0,42 Бк/кг.

В связи с тем, пробы воды из скважины и распределительной сети и по микробиологическим и по санитарно-гигиеническим показателям полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, водоподготовка не требуется.

В точке водоразбора на распределительной сети ООО «КРИП ТЕХНО» наблюдается отклонение качества воды по содержанию железа (0,80 мг/дм3) относительно допустимых значений, установленных  СанПиН 1.2.3685-21.

Контроль за качеством воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям осуществляется Испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах на договорных условиях.

Контроль за качеством питьевой воды по радиологическим показателям осуществляется Аналитическим сертификационным испытательным Центром Лабораторией изотопных методов анализа (АСИЦ БИМС) г. Москва.

При разработке Схемы водоснабжения, со стороны МУП «АВК» и ООО «КРИП ТЕХНО» были предоставлены протоколы лабораторных исследований воды подземных источников централизованного водоснабжения за 2023 г.

Данные лабораторных исследований воды из артскважин и в распределительной сети г. Александров, приведены в таблицах 1.4.2.1÷1.4.2.4.

Таблица 1.4.2.1 - Показатели качества воды на источниках водоснабжения города Александров

| № п/п | Показатели | Южный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250/1 (1) | 4/12744 (1Д) | 12875 (3) | 1042(3Д) | 12706 (4) | 1018 (4Д) | 251 (5) | 12874 (6) | 601 (8) | 420 (9Д) |
|  |  | Протокол №33-94-20/01008-23 от 24.04.23 | Протокол №33-94-20/01010-23 от 24.04.23 | Протокол №33-94-20/01012-23 от 24.04.23 | Протокол №33-94-20/01136-23 от 28.04.23 | Протокол №33-94-20/01013-23 от 24.04.23 | Протокол №33-94-20/01137-23 от 28.04.23 | Протокол №33-94-20/01014-23 от 24.04.23 | Протокол №33-94-20/01016-23 от 24.04.23 | Протокол №33-94-20/01138-23 от 28.04.23 | Протокол №33-94-20/01139-23 от 28.04.23 |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аммиак и ионы аммония, мг/л | 0,56 | 0,63 | 0,56 | 0,49 | 0,63 | 0,49 | 0,59 | 0,51 | 0,40 | 0,44 |
| 1.2 | рН | 7,14 | 7,17 | 7,25 | 7,20 | 7,29 | 7,24 | 7,18 | 7,18 | 7,24 | 7,19 |
| 1.3 | Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,1 | 0,060 | <0,05 | 0,09 | <0,05 | 0,080 | <0,07 | <0,05 | <0,05 |
| 1.4 | Жесткость, ˚Ж | 7,4 | 8,4 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 6,20 | 7,2 |
| 1.5 | Запах, баллы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| 1.6 | Кадмий, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 1.7 | Кальций, мг/дм3 | 82,0 | 92 | 80,0 | 74,0 | 78,0 | 74,0 | 78,0 | 78,0 | 74,0 | 76,0 |
| 1.8 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 1.9 | Медь, мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 1.10 | Мутность, мг/дм3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 1.11 | Нитраты, мг/дм3 | 0,260 | 0,240 | 0,260 | 0,180 | 0,200 | <0,1 | 0,26 | 0,17 | <0,1 | <0,1 |
| 1.12 | Нитриты, мг/дм3 | 0,028 | 0,040 | 0,220 | <0,003 | 0,240 | 0,88 | 0,041 | 0,003 | 0,83 | 0,026 |
| 1.13 | Сухой остаток, мг/дм3 | 412 | 498 | 408 | 420 | 394 | 374 | 412 | 407 | 399 | 406 |
| 1.14 | Окисляемость, мгО2/дм3 | 0,400 | 0,400 | 0,320 | 0,320 | 0,400 | 0,320 | 0,480 | <0,25 | 0,400 | 0,32 |
| 1.15 | Привкус, баллы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.16 | Свинец, мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 1.17 | Сульфаты, мг/дм3 | 34,0 | 85,0 | 46,0 | 45,0 | 49,0 | 47,0 | 42,0 | 46,0 | 53,0 | 42,0 |
| 1.18 | Фтор, мг/дм3 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 |
| 1.19 | Хлориды, мг/дм3 | 0,82 | 3,60 | 2,0 | 1,80 | 2,70 | 1,70 | 0,98 | 1,60 | 1,90 | 1,20 |
| 1.20 | Цветность, баллы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 1.21 | Цинк, мг/дм3 | 0,0190 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,013 | <0,01 | <0,01 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее микробное число | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.2 | Общие колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.3 | Кишечный энтерококк | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

Таблица 1.4.2.2 - Показатели качества воды на источниках водоснабжения города Александров (продолжение)

| № п/п | Показатели | Новинский водозабор |  |  | Северный водозабор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1Н (1) | 2Н (2) | 3Н (3) | 1 (1) | 1/61(2) | 1/14452 (4) | 2/12525 (5) |
|  |  | Протокол №33-94-20/01141-23 от 28.04.23 | Протокол №33-94-20/01022-23 от 26.04.23 | Протокол №33-94-20/01023-23 от 26.04.23 | Протокол №33-94-20/01017-23 от 24.04.23 | Протокол №33-94-20/01018-23 от 26.04.23 | Протокол №33-94-20/01019-23 от 26.04.23 | Протокол №33-94-20/01140-23 от 28.04.23 |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аммиак и ионы аммония, мг/л | 0,47 | 0,46 | 0,47 | <0,1 | 0,480 | 0,360 | 0,47 |
| 1.2 | рН | 7,24 | 7,17 | 7,21 | 7,25 | 7,24 | 7,26 | 7,18 |
| 1.3 | Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,220 | <0,05 | <0,05 |
| 1.4 | Жесткость, ˚Ж | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
| 1.5 | Запах, баллы | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.6 | Кадмий, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 1.7 | Кальций, мг/дм3 | 74,0 | 82,0 | 82,0 | 90,0 | 84,0 | 86,0 | 86,0 |
| 1.8 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 1.9 | Медь, мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 1.10 | Мутность, мг/дм3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 1.11 | Нитраты, мг/дм3 | 0,22 | <0,1 | <0,1 | 0,68 | 0,230 | 0,57 | 0,290 |
| 1.12 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | 0,69 | 0,150 | 0,71 | 0,094 | 0,62 | 0,020 |
| 1.13 | Сухой остаток, мг/дм3 | 384 | 456 | 462 | 532 | 485 | 503 | 491 |
| 1.14 | Окисляемость, мгО2/дм3 | 0,400 | 0,320 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,320 | 0,400 |
| 1.15 | Привкус, баллы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.16 | Свинец, мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 1.17 | Сульфаты, мг/дм3 | 38,0 | 68,0 | 69,0 | 136 | 86,0 | 106 | 100 |
| 1.18 | Фтор, мг/дм3 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 |
| 1.19 | Хлориды, мг/дм3 | 1,2 | 2,0 | 1,70 | 3,90 | 1,70 | 3,10 | 3,6 |
| 1.20 | Цветность, баллы | <1 | <1 | <1 | <1 | 1,16 | 1,16 | <1 |
| 1.21 | Цинк, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,0440 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее микробное число | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.2 | Общие колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.3 | Кишечный энтерококк | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

Таблица 1.4.2.3 - Показатели качества воды на источниках водоснабжения города Александров (продолжение)

| № п/п | Показатели | скв. №1045 ул. Железнодорожная | скв. №47159 ул. Киржачская | скв. №3/12743 ул. Коммунальников | скв. №3/12531 ул. Пушкина | скв. №2/12738 ул. Королева | скв. №1044, д. Зеленцино | скв. №445 с-з Правда | скв. №2/12738 ул. Королева | скв. №303 ООО «КРИП ТЕХНО» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протокол №33-94-20/01143-23 от 28.04.23 | Протокол №33-94-20/01142-23 от 28.04.2023 | Протокол №33-94-20/01146-23 от 02.05.2023 | Протокол №33-94-20/01147-23 от 02.05.2023 | Протокол №33-94-20/01144-23 от 02.05.23 | Протокол №33-94-20/01145-23 от 02.05.23 | Протокол №33-94-20/01149-23 от 02.05.23 | Протокол №33-94-20/01148-23 от 02.05.23 | Протокол №33-94-20/01791-23 от 26.06.23 |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аммиак и ионы аммония, мг/л | 0,045 | 0,49 | 0,40 | 0,47 | 0,12 | 0,45 | 0,55 | 0,12 | 0,320 |
| 1.2 | рН | 7,18 | 7,28 | 7,27 | 7,26 | 7,21 | 7,29 | 7,27 | 7,21 | 7,34 |
| 1.3 | Железо общее, мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,110 |
| 1.4 | Жесткость, ˚Ж | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
| 1.5 | Запах, баллы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 1.6 | Кадмий, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 1.7 | Кальций, мг/дм3 | 78,0 | 76,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 76,0 | 82,0 | 80,0 | 76,0 |
| 1.8 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 1.9 | Медь, мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,0061 | <0,001 | 0,0029 | 0,0029 | <0,001 | <0,001 |
| 1.10 | Мутность, мг/дм3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 1.11 | Нитраты, мг/дм3 | 0,015 | 0,27 | 0,88 | 1,0 | 0,82 | 0,130 | 0,170 | 0,82 | 2,20 |
| 1.12 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | 0,061 | 0,15 | 0,019 | 0,003 | 0,250 | <0,003 | 0,003 | 0,158 |
| 1.13 | Сухой остаток, мг/дм3 | 394 | 385 | 416 | 445 | 454 | 412 | 450 | 454 | 421 |
| 1.14 | Окисляемость, мгО2/дм3 | 0,320 | 0,4 | 0,4 | 0,320 | 0,32 | 0,4 | 0,320 | 0,32 | 0,310 |
| 1.15 | Привкус, баллы | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | 1,0 | 1,0 |
| 1.16 | Свинец, мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 1.17 | Сульфаты, мг/дм3 | 45,0 | 51,0 | 47,0 | 53,0 | 55,0 | 46,0 | 60,0 | 55,0 | 36,0 |
| 1.18 | Фтор, мг/дм3 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 |
| 1.19 | Хлориды, мг/дм3 | 0,77 | 1,3 | 1,5 | 1,00 | 1,3 | 1,60 | 0,98 | 1,3 | 0,92 |
| 1.20 | Цветность, баллы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 1.21 | Цинк, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,0140 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее микробное число | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.2 | Общие колиформные бактерии | 2,0 | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.3 | Кишечный энтерококк | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

Таблица 1.4.2.4 - Показатели качества воды в распределительных сетях города Александров

| № п/п | Показатели | ул. Советская, 39 | ул. 1-ая Луговая, 16 | ул. Московская, 26 | ул. Калининская, 42 | ул. Кирпичный пр-д, 5 | ул. Ушакова, 3 | ул. Колхозная, 2 | ул. Е. Стасевич, 9 | ул. Институтская, д.23 (сети ООО «КРИП ТЕХНО») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мутность, мг/дм3 | 0,2 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,25 | 0,54 | 0,12 | 0,37 | 1,0 |
| 1.2 | Жесткость, ˚Ж | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8 | 7,5 | 7,8 | — | 7,7 | — |
| 1.3 | Окисляемость, мгО2/дм3 | 0,78 | 0,82 | 0,47 | 0,95 | 0,71 | 0,78 | 0,55 | — | — |
| 1.4 | Железо общее, мг/дм3 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,80 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее микробное число | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.2 | Общие колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 2.3 | Термотолерантные колиформные бактерии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Со скважин водозаборов «Южный», «Северный», «Новинский», «ул. Первомайская», «ул. Королева», ОСБО и скважины №303 вода попадает в приемные резервуары, далее на станции второго подъема.

Характеристика резервуаров чистой воды в г. Александров представлена в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1 – Характеристика участков водопроводных сетей

| Тип резервуара | Месторасположение | Емкость, куб. м. | Использование в технологическом процессе водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «АВК» |  |  |  |
| Резервуар чистой воды | Водозабор «Северный» | 1000 | да |
| Резервуар чистой воды | Водозабор «Южный» | 2х1500 | да |
| Резервуар чистой воды | Водозабор «Новинский» | 2х250 | да |
| Резервуар чистой воды | ВНС ул. Королева | 2х250 | да |
| Резервуар чистой воды | ВНС ул. Первомайская | 2х400 | да |
| Резервуар чистой воды | ВНС ОСБО (д. Зеленцино) | 250 | да |
| ООО «КРИП ТЕХНО» |  |  |  |
| Резервуар чистой воды | г. Александров, ул. Институтская, 3 | 500 | да |

Насосные станции служат для подачи воды из резервуаров чистой воды в сеть водопровода г. Александров (станции II-го подъема), а также для поднятия давления в районах многоэтажного строительства (станции III-го подъема). Характеристика насосных станций города Александров представлена в таблице 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.2 - Перечень и основные характеристики насосных станций системы водоснабжения г. Александров

| Наименование станции | Марка насоса | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  | Наличие частотного регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |
| МУП «АВК» |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНС водозабор «Южный» | Д320-70 | 1 | 320 | 70 | 110 | 3000 | нет |
|  | Д320-70 | 1 | 320 | 70 | 100 | 3000 | нет |
|  | 1Д800-56б | 1 | 700 | 40 | 110 | 1500 | да |
|  | 6НДВ60 | 1 | 320 | 90 | 100 | — | нет |
|  | 1Д800-56б | 1 | 700 | 40 | 110 | 1500 | да |
| ВНС водозабор «Северный» | Grundfos NK150-400/431 | 1 | 450 | 60 | 132 | 1490 | да |
|  | СД450/90 | 2 | 450 | 90 | 132 | — | да |
|  | Д315-71 | 1 | 320 | 70 | 90 | 3000 | нет |
| ВНС водозабор «Новинский» | 2ЭЦВ 8-40-60 нрк | 1 | 40 | 60 | 11 | — | да |
|  | Grundfos CR 32-9 | 1 | 13 | 55 | 18,5 | 2934 | нет |
|  | КМ 90/50 | 1 | 90 | 50 | 30 | 2900 | нет |
| ВНС ул. Первомайская | КМ90/55 | 1 | 90 | 45 | 30 | 3000 | нет |
|  | КМ90/45 | 1 | 90 | 45 | 30 | — | нет |
|  | К90/55а | 1 | 90 | 55 | 18,5 | 3000 | нет |
|  | 2ЭЦВ 10-65-65 нрк | 1 | 65 | 65 | 22 | — | да |
| ВНС ул. Королёва, 7 | КМ90/45 | 1 | 90 | 45 | 30 | — | нет |
|  | Grundfos CR32-9 | 1 | 13 | 55 | 18,5 | 2934 | нет |
|  | ЭЦВ 10-65-65 нрк | 1 | 65 | 150 | 22 | — | да |
| ВНС ул. Терешковой | КМ 50/50 | 2 | 50 | 50 | 15 | 2900 | да |
| ВНС ул. Ануфриева, 5 | Grundfos CH8-20 | 1 | 8 | 35 | 1 | — | нет |
| ВНС ул. Ануфриева, 10 | СМ3-4 ARAE | 1 | 3,1 | 27,7 | 0,46 | 2900 | да |
| ВНС ул. Восстания 1905 г, 1 | Grundfos CH8-20 | 1 | 8 | 35 | 1 | — | нет |
| ВНС ул. Октябрьская, 4 | Grundfos CH8-20 | 1 | 8 | 35 | 1 | — | нет |
| ВНС ул. Горького, 9 | КМ 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4 | 3000 | нет |
|  | ЭЦВ 8-25-70 нрк | 1 | 25 | 70 | 7,5 | — | да |
| ВНС ул. Ленина, 7 | WILO PH-252 | 1 | 7 | 40 | 1 | — | нет |
| ООО «КРИП ТЕХНО» |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция II-го подъема | КМ80-50-200 | 2 | 50 | 50 | 15 | 2900 | нет |

Величина выходного давления воды со станций второго подъема составляет:

- ВНС водозабора «Южный»: 3,6 атм.

- ВНС водозабора «Северный»: 6,0 атм.;

- ВНС водозабора «Новинский»: 3,1 атм.;

- ВНС ул. Первомайская: 4,5 атм.

На сетевых насосах станций II-го подъема с целью оптимизации объема потребления электроэнергии установлены частотно-регулируемые приводы на сетевых насосах

Графическое отображение месторасположения сооружений представлено на рисунке 1.4.3.1.

Рисунок 1.4.3.1 – Насосные станции 2-го и 3-го подъема на территории города Александров

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети, эксплуатируемые МУП «АВК»

По данным формы статистической отчетности «1-водопровод», протяженность водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП «АВК» по итогам 2022 года составила 120,3 км., в т.ч.: 12,0 км. – сети водоводов; 108,3 км. – протяженность уличной водопроводной сети.

Структура водопроводных сетей по диаметрам приведена в таблице 1.4.4.1.

Таблица 1.4.4.1 – Характеристика участков водопроводных сетей

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), км |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 100 мм до 250 мм | 99,148 |
| 2 | от 250 мм до 500 мм | 21,152 |
| 3 | Всего | 120,300 |

Сети водоснабжения города Александров представлены стальными, чугунными, полиэтиленовыми и асбестоцементными трубопроводами. Большую долю составляют сети в чугунном исполнении – 80%, стальные сети составляют - 5%, полиэтиленовые –  10%, асбестоцементные – 5%.

В таблице 1.8 представлен список улиц, водоснабжение которых осуществляется водозаборными узлами и отдельными скважинами.

Таблица 1.4.4.2 – Реестр улиц, подключенных к источникам водоснабжения

| ВЗУ «Северный» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-я Полевая | 43 | Огородная | 85 | Новые Конопляники |
| 2 | 2-я Полевая | 44 | Совхозная | 86 | Оранжерейная |
| 3 | Железнодорожная | 45 | З. Космодемьянской | 87 | Макарова |
| 4 | Северная | 46 | Новый переулок | 88 | Чапаева |
| 5 | 1-я Краснорощинская | 47 | Киржачская | 89 | Кутузова |
| 6 | 2-я Краснорощинская | 48 | Стрелецкая Набережная | 90 | Суворова |
| 7 | 3-я Краснорощинская | 49 | 2-я Стрелецкая | 91 | Ушаков |
| 8 | 4-я Краснорощинская | 50 | 3-я Стрелецкая | 92 | Нахимова |
| 9 | 5-я Краснорощинская | 51 | Ново-Стрелец. пр-д | 93 | Матросова |
| 10 | 6-я Краснорощинская | 52 | Рабочая | 94 | 1-я Парковая |
| 11 | Южная | 53 | 2-й Стрелецкий пер. | 95 | 2-я Парковая |
| 12 | Садово-Огородная | 54 | 3-й Стрелецкий пер. | 96 | 3-я Парковая |
| 13 | Задняя Садовая | 55 | 1-я Красная Гора | 97 | 4-я Парковая |
| 14 | Средне-Садовая | 56 | 2-я Красная Гора | 98 | Еремеева |
| 15 | Садовая | 57 | 1-я Возрождения | 99 | Савельева |
| 16 | Гайдара | 58 | 2-я Возрождения | 100 | Ново-Парковая |
| 17 | Гоголя | 59 | 3-я Возрождения | 101 | Радио |
| 18 | Мира | 60 | Калининская | 102 | Бакшеевское шоссе |
| 19 | Труда | 61 | Охотный Луг | 103 | Заречная |
| 20 | Гражданская | 62 | Е. Стасевич | 104 | Заводская |
| 21 | Ярославская | 63 | Ново-Александровская | 105 | Просвещения |
| 22 | Музейный тупик | 64 | Базарная | 106 | Дружбы |
| 23 | Музейный проезд | 65 | Данилова | 107 | Народная |
| 24 | Советская | 66 | Красный пер. | 108 | Переславская |
| 25 | Ростовская | 67 | 1-я Песчаная | 109 | Транспортная |
| 26 | Слободская | 68 | 2-я Песчаная | 110 | Фестивальная |
| 27 | Семилетки | 69 | 3-я Песчаная | 111 | Владимирская |
| 28 | Балакиревская | 70 | Военная | 112 | Весны |
| 29 | Целинная | 71 | Военный пер. | 113 | Березки |
| 30 | Роз | 72 | Свердлова | 114 | Ленинградская |
| 31 | Зеленый Бульвар | 73 | Ануфриева | 115 | 1-я Ликоушинская |
| 32 | Сиреневая Аллея | 74 | Толстовская | 116 | 2-я Ликоушинская |
| 33 | Радужная | 75 | Овражная | 117 | 3-я Ликоушинская |
| 34 | с/х Правда | 76 | Советский пер. | 118 | Козлова |
| 35 | 1-ый Восточный пер. | 77 | Ленина | 119 | Заозерная |
| 36 | 2-ый Восточный пер. | 78 | Красной Молодежи | 120 | Спартаковская |
| 37 | 3-ый Восточный пер. | 79 | Пески | 121 | Красносельская |
| 38 | Кольчугинская | 80 | Первомайская | 122 | Октябрьская |
| 39 | 1-я пригородная | 81 | Революции | 123 | Двориковское шоссе |
| 40 | 2-я Пригородная | 82 | Восстания 1905г. | 124 | Свято-Успенский ж.м. |
| 41 | 1-я Луговая | 83 | Гусева | 125 | Сноповский пер. |
| 42 | 2-я Луговая | 84 | Нагорный пер. | 126 | Вокзальный пер. |

| ВЗУ «Южный» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Советская | 33 | Овражная | 65 | Ческа Липа |
| 2 | 1-я Луговая | 34 | Советский пер. | 66 | Терешковой |
| 3 | 2-я Луговая | 35 | Ленина | 67 | Кубасова |
| 4 | Новый переулок | 36 | Красной Молодежи | 68 | Энтузиастов |
| 5 | Киржачская | 37 | Пески | 69 | Королева |
| 6 | Стрелецкая Набережная | 38 | Первомайская | 70 | Коммунальников |
| 7 | 2-я Стрелецкая | 39 | Октябрьская | 71 | Сноповская |
| 8 | 3-я Стрелецкая | 40 | Базунова | 72 | Новосноповская |
| 9 | Ново-Стрелец. пр-д | 41 | Стадионная | 73 | Солнечная |
| 10 | Рабочая | 42 | Ф-ка Калинина | 74 | Летняя |
| 11 | 2-й Стрелецкий пер. | 43 | Колхозная | 75 | Циолковского |
| 12 | 3-й Стрелецкий пер. | 44 | Свободы | 76 | Искателей пер. |
| 13 | 1-я Красная Гора | 45 | Горная | 77 | Звездная |
| 14 | 2-я Красная Гора | 46 | 2-я Лесная | 78 | Ягодная |
| 15 | 1-я Возрождения | 47 | Коллективная | 79 | Крутецкая |
| 16 | 2-я Возрождения | 48 | Речная | 80 | Мосэнерго |
| 17 | 3-я Возрождения | 49 | Красная Гора | 81 | Юбилейная |
| 18 | Калининская | 50 | Подгорная | 82 | Юности |
| 19 | Охотный Луг | 51 | Пролетарская | 83 | Космическая |
| 20 | Е. Стасевич | 52 | Текстильная | 84 | Комсомольский поселок |
| 21 | Ново-Александровская | 53 | Коссович | 85 | Маяковского |
| 22 | Базарная | 54 | Перфильева | 86 | Лермонтова |
| 23 | Данилова | 55 | Институтская | 87 | Кирпичный проезд |
| 24 | Красный пер. | 56 | Карабановский парк | 88 | Карабановский тупик |
| 25 | 1-я Песчаная | 57 | Кооперативная | 89 | Кирпичный завод |
| 26 | 2-я Песчаная | 58 | 1-я Крестьянская | 90 | Промышленный пр-д |
| 27 | 3-я Песчаная | 59 | 2-я Крестьянская | 91 | Топоркова |
| 28 | Военная | 60 | 1-я Лесная | 92 | Трудовая |
| 29 | Военный пер. | 61 | Лесной пер. | 93 | Пушкина |
| 30 | Свердлова | 62 | Сосновский пер. | 94 | Вокзальный пер. |
| 31 | Ануфриева | 63 | Горького |  |  |
| 32 | Толстовская | 64 | Гагарина |  |  |

| ВЗУ «Новинский» |  |
| --- | --- |
| 1 | Топоркова |
| 2 | Геологов |
| 3 | Новинская |
| 4 | Спутников |
| 5 | Коллективная Аллея |
| 6 | Цветочная |
| 7 | Двориковское шоссе |
| 8 | Чайкиной |
| 9 | 8 Марта |
| 10 | Крупской |
| 11 | Пионерская |
| 12 | Спартаковская |
| Скважина ул. Королева |  |
| 1 | Королева |
| 2 | Энтузиастов |
| 3 | Кубасова |
| 4 | Сноповская |
| Скважина ул. Первомайская |  |
| 1 | Первомайская |
| 2 | Октябрьская |
| 3 | Революции |
| 4 | Ленина |
| 5 | Вокзальный пер. |
| Скважина ул. Железнодорожная |  |
| 1 | 1-я Полевая |
| 2 | 2-я Полевая |
| 3 | Железнодорожная |
| 4 | Северная |
| 5 | 1-я Краснорощинская |
| 6 | 2-я Краснорощинская |
| 7 | 3-я Краснорощинская |
| 8 | 4-я Краснорощинская |
| 9 | 5-я Краснорощинская |
| 10 | 6-я Краснорощинская |
| 11 | Южная |
| 12 | Ярославская |
| Скважина ул. Коммунальников |  |
| 1 | Коммунальников |
| Скважина ул. Пушкинская |  |
| 1 | Пушкина |
| 2 | Горького |
| 3 | Кооперативная |
| Скважина с/з «Правда» |  |
| 1 | с/з Правда |
| 2 | 2-й Восточный пер. |
| 3 | 3-й Восточный пер. |

Реестр участков водопроводных сетей представлен в таблице 1.4.4.3.

Таблица 1.4.4.3 – Характеристика участков водопроводных сетей

| № п/п | Наименование участка сети | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод, 2-я площадка радиозавода ул. Гагарина | 742 |
| 2 | Водопровод, 3-й Стрелецкий переулок | 100 |
| 3 | Водопровод, АЦРБ ул. Восстания 1905г. | 173 |
| 4 | Водопровод, Вокзальный переулок-ул. Ленина | 186 |
| 5 | Водопровод, ГНС по ул.Двориковское шоссе | 441 |
| 6 | Водопровод, Двориковское шоссе, ул. Заозерная, ул. Московская | 2187 |
| 7 | Водопровод, к ЦТП в Микрорайон №8 | 67 |
| 8 | Водопровод, к ВНС ул. Калининская | 14 |
| 9 | Водопровод, к кинотеатру Южный | 113 |
| 10 | Водопровод, Казарменный переулок | 44 |
| 11 | Водопровод, Казарменный переулок | 95 |
| 12 | Водопровод, Красный переулок - ул. Ленина | 320 |
| 13 | Водопровод, Красный переулок, д. 21 | 56 |
| 14 | Водопровод, Красный переулок, д. 21/2 | 34 |
| 15 | Водопровод, Красный переулок, д. 23 | 60 |
| 16 | Водопровод, Красный переулок, д. 25 | 54 |
| 17 | Водопровод, Красный переулок, д. 3 | 111 |
| 18 | Водопровод, Лесной переулок | 275 |
| 19 | Водопровод, Ново-Стрелецкий проезд | 331 |
| 20 | Водопровод, от ВНС по Красному переулку, д. 23 | 112 |
| 21 | Водопровод, от Южного водозабора до лесозаготовительной базы | 1284 |
| 22 | Водопровод, пос. Возрождения | 553 |
| 23 | Водопровод, район АТП | 1777 |
| 24 | Водопровод, район ЦРММ | 698 |
| 25 | Водопровод, Садовый тупик-ул. Попова | 237 |
| 26 | Водопровод, Советский переулок | 354,4 |
| 27 | Водопровод, СПК Правда | 2201 |
| 28 | Водопровод, СПК Правда | 600 |
| 29 | Водопровод, ул. 1-ая Крестьянская | 261 |
| 30 | Водопровод, ул. 1-ая Крестьянская, 2-я Крестьянская | 522 |
| 31 | Водопровод, ул. 1-ая Ликоуша | 84 |
| 32 | Водопровод, ул. 1-ая Луговая от ул. Совхозной | 318 |
| 33 | Водопровод, ул. 1-ая, 2-ая Полевая | 1085 |
| 34 | Водопровод, ул. 2-ая Ликоушинская | 181 |
| 35 | Водопровод, ул. 2-ая Полевая | 78 |
| 36 | Водопровод, ул. 2-ая Пригородная - 1-ый Восточный переулок | 328 |
| 37 | Водопровод, ул. 2-ая Пригородная | 366 |
| 38 | Водопровод, ул. 2-ая Стрелецкая | 166 |
| 39 | Водопровод, ул. 3-я Краснорощинская | 280 |
| 40 | Водопровод, ул. 3-я Краснорощинская | 550 |
| 41 | Водопровод, ул. 4-я Парковая | 810 |
| 42 | Водопровод, ул. 5,2,1 Краснощинская, ул. Ярославская | 531 |
| 43 | Водопровод, ул. 8-е Марта | 53 |
| 44 | Водопровод, ул. Базарная | 275 |
| 45 | Водопровод, ул. Больничный проезд - Нагорный переулок | 532 |
| 46 | Водопровод, ул. Военная-Стрелецкая Набережная | 800 |
| 47 | Водопровод, ул. Военная-ул. 1-я Песчаная | 192 |
| 48 | Водопровод, ул. Восстания | 165 |
| 49 | Водопровод, ул. Восстания, д. 1 | 28 |
| 50 | Водопровод, ул. Гагарина д. 13/2 | 883 |
| 51 | Водопровод, ул. Гагарина д. 19 | 360 |
| 52 | Водопровод, ул. Гайдара | 298 |
| 53 | Водопровод, ул. Гоголя | 280 |
| 54 | Водопровод, ул. Горького | 283 |
| 55 | Водопровод, ул. Горького | 172 |
| 56 | Водопровод, ул. Горького, д. 9 | 236 |
| 57 | Водопровод, ул. Горького, д. 9 | 30 |
| 58 | Водопровод, ул. Гражданская | 202 |
| 59 | Водопровод, ул. Данилова | 489 |
| 60 | Водопровод, ул. Двориковское шоссе - 1-я Ликоушинская | 438 |
| 61 | Водопровод, ул. Елены Стасевич - ул. Ново-Александровская | 2342 |
| 62 | Водопровод, ул. Железнодорожная | 560 |
| 63 | Водопровод, ул. З.Космодемьянской, ул. Музейный проезд | 411 |
| 64 | Водопровод, ул. Институтская - ул. Коссович | 215 |
| 65 | Водопровод, ул. Институтская, д. 6/2 | 27 |
| 66 | Водопровод, ул. Институтская, д. 8 | 86,2 |
| 67 | Водопровод, ул. Калининская, д. 5 | 18 |
| 68 | Водопровод, ул. Киржачская | 130 |
| 69 | Водопровод, ул. Киржачская | 595 |
| 70 | Водопровод, ул. Коллективная аллея, д. 16 | 85 |
| 71 | Водопровод, ул. Кольчугинская | 375 |
| 72 | Водопровод, ул. Коммунальников д. 1 | 232 |
| 73 | Водопровод, ул. Коммунальников | 102 |
| 74 | Водопровод, ул. Коммунальников | 152 |
| 75 | Водопровод, ул. Кооперативная, д. 4 | 119,5 |
| 76 | Водопровод, ул. Королева | 637 |
| 77 | Водопровод, ул. Королева, д. 7 | 200 |
| 78 | Водопровод, ул. Королева, д. 7 | 257 |
| 79 | Водопровод, ул. Коссович, д. 9 | 103 |
| 80 | Водопровод, ул. Красной Молодёжи | 96 |
| 81 | Водопровод, ул. Крупской | 89 |
| 82 | Водопровод, ул. Кубасова | 210 |
| 83 | Водопровод, ул. Кубасова, д.5 | 92 |
| 84 | Водопровод, ул. Кутузова | 79 |
| 85 | Водопровод, ул. Ленина - ул. Попова | 502 |
| 86 | Водопровод, ул. Ленина, д. 3 | 85 |
| 87 | Водопровод, ул. Ленина, д. 7 | 33 |
| 88 | Водопровод, ул. Лермонтова - Двориковское шоссе | 2317 |
| 89 | Водопровод, ул. Лермонтова | 530 |
| 90 | Водопровод, ул. Лермонтова, д. 25 | 150 |
| 91 | Водопровод, ул. Лермонтова, д. 4А | 66 |
| 92 | Водопровод, ул. Лесная | 718 |
| 93 | Водопровод, ул. Макаров - ул. Северная, ул. 3-я Ликоушинская - ул. Козлова | 682 |
| 94 | Водопровод, ул. Матросова | 214 |
| 95 | Водопровод, ул. Мира | 321 |
| 96 | Водопровод, ул. Мосэнерго, д. 7 | 423 |
| 97 | Водопровод, ул. Набережная,ул. Национальная, ул. Лермонтова | 491 |
| 98 | Водопровод, ул. Нахимова | 103 |
| 99 | Водопровод, ул. Овражная, ул. Ануфриева, ул. Свердлова | 833 |
| 100 | Водопровод, ул. Октябрьская, д.10 | 200 |
| 101 | Водопровод, ул. Октябрьская, д.2 | 39 |
| 102 | Водопровод, ул. Октябрьская, д.6/2 | 263 |
| 103 | Водопровод, ул. Октябрьская, д.6/3 | 191 |
| 104 | Водопровод, ул. Октябрьская, д.8 | 111 |
| 105 | Водопровод, ул. Оранжерейная - ул. Революции | 286 |
| 106 | Водопровод, ул. Охотный Луг | 110 |
| 107 | Водопровод, ул. Охотный Луг | 317 |
| 108 | Водопровод, ул. Первомайская - ул. Октябрьская | 261 |
| 109 | Водопровод, ул. Первомайская | 279 |
| 110 | Водопровод, ул. Первомайская-Вокзальный переулок | 312 |
| 111 | Водопровод, ул. Перфильева | 61 |
| 112 | Водопровод, ул. Песчанная Набережная | 226 |
| 113 | Водопровод, ул. Пионерская | 69 |
| 114 | Водопровод, ул. Просвещения, ул. Нагорная, ул. Заводская | 2250 |
| 115 | Водопровод, ул. Пушкина | 138 |
| 116 | Водопровод, ул. Радио | 1254 |
| 117 | Водопровод, ул. Революции, д. 71 | 12 |
| 118 | Водопровод, ул. Революции, д. 85 | 217 |
| 119 | Водопровод, ул. Садовая - ул. Средне-Садовая | 355 |
| 120 | Водопровод, ул. Садово-Огородная | 177 |
| 121 | Водопровод, ул. Садово-Огородная | 385 |
| 122 | Водопровод, ул. Садово-Огородная | 449 |
| 123 | Водопровод, ул. Садовый переулок | 294,8 |
| 124 | Водопровод, ул. Садовый тупик | 30 |
| 125 | Водопровод, ул. Свердлова | 153 |
| 126 | Водопровод, ул. Сноповская | 465 |
| 127 | Водопровод, ул. Советская - ул. Красной Молодежи | 88 |
| 128 | Водопровод, ул. Советская - ул. Мира | 73 |
| 129 | Водопровод, ул. Советская (территория моностыря) | 126 |
| 130 | Водопровод, ул. Советская | 166 |
| 131 | Водопровод, ул. Советская | 368 |
| 132 | Водопровод, ул. Совхозная | 295 |
| 133 | Водопровод, ул. Спартаковская | 120 |
| 134 | Водопровод, ул. Спартаковская | 311 |
| 135 | Водопровод, ул. Спутников | 346 |
| 136 | Водопровод, ул. Спутников-ул.Геологов | 187 |
| 137 | Водопровод, ул. Средне-Садовая | 486 |
| 138 | Водопровод, ул. Стрелецкая Набережная | 120 |
| 139 | Водопровод, ул. Суворова | 66 |
| 140 | Водопровод, ул. Терешковой | 1405 |
| 141 | Водопровод, ул. Терешковой, д. 4 | 35 |
| 142 | Водопровод, ул. Толстовская | 98 |
| 143 | Водопровод, ул. Топоркова до КНС №6 | 320 |
| 144 | Водопровод, ул. Топоркова, д. 3 | 63 |
| 145 | Водопровод, ул. Труда | 203 |
| 146 | Водопровод, ул. Ушакова | 85 |
| 147 | Водопровод, ул. Фабрики Калинина, д. 11 - ул. Фабрики Калинина, д. 24 | 305 |
| 148 | Водопровод, ул. Фабрики Калинина, д. 11-Фабрики Клинина д.7 | 380 |
| 149 | Водопровод, ул. Фабрики Калинина, д. 28 | 81 |
| 150 | Водопровод, ул. Фабрики Калинина, д. 4 - ул. Охотный луг, д. 25 | 250 |
| 151 | Водопровод, ул. Чайкиной | 37 |
| 152 | Водопровод, ул. Чапаева | 92 |
| 153 | Водопровод, ул. Энтузиастов, д. 11 | 220 |
| 154 | Водопровод, ул. Энтузиастов, д. 2 - ул. Терешковой | 314 |
| 155 | Водопровод, ул. Юбилейная | 3500 |
| 156 | Водопровод, ул. Юбилейная, д. 2/3 | 15 |
| 157 | Водопровод, ул. Юбилейная, ул. Юность, ул. Космическая | 2368 |
| 158 | Водопровод, ул. Южная | 316 |
| 159 | Водопровод, ул. Юности 40- ул. Юбилейная 40 | 147 |
| 160 | Водопровод, Военный переулок | 163 |
| 161 | Водопровод, д/с №20, самбо, ул. Ческа-Липа,2,3,7, ул. Гагарина 1/3 | 852,36 |
| 162 | Водопровод, к дому №17 по Сосновскому переулку | 34 |
| 163 | Водопровод, Казарменный переулок до ул. Восстания | 540 |
| 164 | Водопровод, Красный переулок, д. 11 | 658 |
| 165 | Водопровод, Красный переулок, д. 2 | 190 |
| 166 | Водопровод, от северного водозабора-ул. Революции | 744 |
| 167 | Водопровод, от скважит 3,5,6 до емкостей юж. Водозабора | 1513 |
| 168 | Водопровод, от скважит №4 до емкостей юж. Водозабора | 890 |
| 169 | Водопровод, от скважит №9 до емкостей юж. Водозабора | 4887 |
| 170 | Водопровод, район Геологи | 576 |
| 171 | Водопровод, район Геологи | 681 |
| 172 | Водопровод, северный водозабор до ул. Восстания | 1045 |
| 173 | Водопровод, северный водозабор | 3655,8 |
| 174 | Водопровод, Сноповский переулок | 132 |
| 175 | Водопровод, Сосновский переулок, д. 15 | 27,3 |
| 176 | Водопровод, Сосновский переулок, д. 19. | 16 |
| 177 | Водопровод, ул. 1-ая Луговая | 320 |
| 178 | Водопровод, ул. 1-ая Песчанная - ул. 3-я Песчанная | 331 |
| 179 | Водопровод, ул. 1-ая Пригородная | 226 |
| 180 | Водопровод, ул. 1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая Парковая | 2036 |
| 181 | Водопровод, ул. 2-ая Ликоушинская - ул. Красносельская | 169 |
| 182 | Водопровод, ул. 2-ая Стрелецкая - Стрелецкая Набережная | 149 |
| 183 | Водопровод, ул. 3-я Стрелецкая до ул. Кольчугинской. | 1120 |
| 184 | Водопровод, ул. 4-ая Краснощинская | 270 |
| 185 | Водопровод, ул. Ануфриева, д.5 | 31 |
| 186 | Водопровод, ул. Базунова | 477 |
| 187 | Водопровод, ул. Возрождения, д. 1,2,3 | 524 |
| 188 | Водопровод, ул. Вокзальный переулок, д. 3 | 65 |
| 189 | Водопровод, ул. Восстания, д. 1 | 110 |
| 190 | Водопровод, ул. Восстания, д. 16 | 34 |
| 191 | Водопровод, ул. Гагарина, ул. Летняя | 2286 |
| 192 | Водопровод, ул. ГГЭ№30 - ул. Цветочная | 987 |
| 193 | Водопровод, ул. Двориковское шоссе до ул. Коллективеая аллея | 327 |
| 194 | Водопровод, ул. Еремеева, ул. Савельева, ул. Н.Парковая, ул. Радио | 729 |
| 195 | Водопровод, ул. Задне-Садовая | 138 |
| 196 | Водопровод, ул. Заозерная | 163 |
| 197 | Водопровод, ул. Заозерная | 200 |
| 198 | Водопровод, ул. Институтская - ул. 1-ая Кооперативная | 242 |
| 199 | Водопровод, ул. Институтская, д. 10 | 335 |
| 200 | Водопровод, ул. Институтская, д. 10 | 37 |
| 201 | Водопровод, ул. Калининская-ул. 3-я Стрелецкая | 1105 |
| 202 | Водопровод, ул. Киржачская - ул. Свободы | 1723 |
| 203 | Водопровод, ул. Козлова - ул. Заозерная | 427 |
| 204 | Водопровод, ул. Кольчугинская | 1290 |
| 205 | Водопровод, ул. Кооперативная - Лесной переулок | 458 |
| 206 | Водопровод, ул. Королева, д. 7 | 3648 |
| 207 | Водопровод, ул. Коссович - ул. Институтская | 260 |
| 208 | Водопровод, ул. Коссович | 27 |
| 209 | Водопровод, ул. Коссович | 202 |
| 210 | Водопровод, ул. Ленина | 248 |
| 211 | Водопровод, ул. Ленина - ул. Институтская | 254,6 |
| 212 | Водопровод, ул. Ленина, д.1 - Вокзальный переулок, ул. Революции | 510 |
| 213 | Водопровод, ул. Лермонтова | 1335 |
| 214 | Водопровод, ул. Лесная до лесоторгового склада | 948 |
| 215 | Водопровод, ул. Макарова | 475 |
| 216 | Водопровод, ул. Макарова | 213 |
| 217 | Водопровод, ул. Маяковского до кирпичного проезда | 514,2 |
| 218 | Водопровод, ул. Маяковского | 352 |
| 219 | Водопровод, ул. Новинская | 862 |
| 220 | Водопровод, ул. Огородная - 2-я Луговая | 782 |
| 221 | Водопровод, ул. Перфильева - ул. Октябрьская | 1326 |
| 222 | Водопровод, ул. Перфильева-ул. Институтская | 700 |
| 223 | Водопровод, ул. Попова - Красный переулок | 162 |
| 224 | Водопровод, ул. Попова-Советский переулок | 733 |
| 225 | Водопровод, ул. Революции - Советский переулок | 351,7 |
| 226 | Водопровод, ул. Революции | 112 |
| 227 | Водопровод, ул. Революции, д. 48 | 66 |
| 228 | Водопровод, ул. Свердлова - Красный переулок | 160,5 |
| 229 | Водопровод, ул. Свердлова | 100 |
| 230 | Водопровод, ул. Северная | 348 |
| 231 | Водопровод, ул. Северная | 96 |
| 232 | Водопровод, ул. Советская до АТП | 139,8 |
| 233 | Водопровод, ул. Советская | 304,6 |
| 234 | Водопровод, ул. Советская | 350 |
| 235 | Водопровод, ул. Советский переулок | 151 |
| 236 | Водопровод, ул. Стадионная | 645 |
| 237 | Водопровод, ул. Стрелецкая Набережная, 1, 2, 3, 9, 11 | 228 |
| 238 | Водопровод, ул. Терешкова | 517 |
| 239 | Водопровод, ул. Терешковой - ул. Ческа-Липа - ул. Гагарина | 683 |
| 240 | Водопровод, ул. Терешковой, д.2 | 115 |
| 241 | Водопровод, ул. Топоркова - ул. Трудовая | 761 |
| 242 | Водопровод, ул. Ческа-Липа - ул. Горького | 780 |
| 243 | Водопровод, ул. Энтузиастов 19 | 213 |
| 244 | Водопровод, ул. Энтузиастов | 1282 |
| 245 | Водопровод, ул. Энтузиастов, д. 5 | 888 |
| 246 | Водопровод, ул.Сосновский переулок - водопровод к д. №18 по Сосновскому переулку | 52,2 |
| 247 | Водопровод, Южный водозабор - ул. Маяковского | 2104 |
| 248 | Водопровод, Южный проезд до ул. ф-ка Калинина, 12 | 987 |
| 249 | Водопровод, ул. Кирпичный завод | 414 |
| 250 | Водопровод, ул. Вокзальный переулок | 61 |
| 251 | Водопровод, ул. Двориковское шоссе, к д.61 | 154 |
| 252 | Водопровод, ул. Свердлова - ул. Ленина | 190 |
| 253 | Водопровод, ул. Овражная | 85 |
| 254 | Водопровод, ул. Юбилейная, д. 2/3 | 15 |
| 255 | Водопровод к ПУВКХ, ул. Коммунальников, д.1 | 432 |
| 256 | Водопровод, ул. Казарменный переулок | 44 |
| 257 | Водопровод, ул. Горького, д.9 | 236 |
| 258 | Водопровод, ул. 2-я Ликоуша, 16 - ул. Радио | 200 |
| 259 | Водопровод, ул. 2-я Полевая | 78 |
| 260 | Водопровод, ул. 3-я Стрелецкая - ул. Кольчугинская | 1120 |
| 261 | Водопровод, ул. Калининская | 130 |
| 262 | Водопровод, ул. Киржачская, 2 - ул. Луговая | 130 |
| 263 | Водопровод, ул. Козлова | 427 |
| 263 | Водопровод, ул. Королева | 637 |
| 264 | Водопровод, ул. Королева, 7 | 200 |
| 265 | Водопровод, ул. Лермонтова, 4А | 66 |
| 266 | Водопровод, к водопроводной НС по ул. Красный переулок, д.23 | 60 |
| 267 | Водопровод, ул. Ново-Александровская | 283 |
| 268 | Водопровод, ул. Октябрьская, 10 | 200 |
| 269 | Водопровод, ул. Охотный луг | 110 |
| 270 | Водопровод, ул. Спартаковская | 200 |
| 271 | Водопровод, ул. Спутников, 24 - ул. Спутников, 10 | 187 |
| 272 | Водопровод, ул. Терешковой, 4 | 35 |
| 273 | Водопровод, ул. 1-я Крестьянская, 26 - ул. Карабановский тупик, 4 | 244 |
| 274 | Водопровод, ул. Юбилейная, 16 | 40 |
| 275 | Водопровод, на территории усадьбы СПК Правда | 600 |

Графическая схема водопроводных сетей города Александров представлена в разделе 4.9 и Книге №2 Схемы водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 2023 год износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов, системы транспортировки воды) составляет 81,92%. Фактический срок службы оборудования составляет более 25 лет.

Водоснабжение потребителей г. Александров осуществляется, как подключением объектов к системе централизованного водоснабжения, так и через водоразборные колонки в количестве 178 шт. (таблица 1.4.4.4).

Таблица 1.4.4.4 – Сведения о водоразборных колонках (ВРК) в системе централизованного водоснабжения города Александров

| № п/п | Месторасположение ВРК | № п/п | Месторасположение ВРК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новинская, 24 | 90 | Заднесадовая, 10 |
| 2 | Новинская, 15 | 91 | 2-я Краснорощинская, 9 |
| 3 | Новинская, 31а | 92 | 3-я Краснорощинская, 12 |
| 4 | Цветочная, 12 | 93 | 3-я Краснорощинская, 13 |
| 5 | Цветочная, 24 | 94 | 3-я Краснорощинская, 25 |
| 6 | Цветочная, 44 | 95 | 3-я Краснорощинская, 33 |
| 7 | Чайкиной, 13 | 96 | 3-я Краснорощинская, 43 |
| 8 | 8 Марта, 10 | 97 | 3-я Краснорощинская, 51 |
| 9 | Крупской, 8 | 98 | 4-я Краснорощинская, 5 |
| 10 | Пионерская, 16 | 99 | 4-я Краснорощинская, 19 |
| 11 | Московская, 24 | 100 | 5-я Краснорощинская, 13 |
| 12 | Спартаковская, 2 | 101 | Северная, 40 |
| 13 | Спартаковская, 13 | 102 | Ярославская, 3 |
| 14 | Спартаковская, 36 | 103 | Железнодорожная, 5 |
| 15 | Спартаковская, 56 | 104 | Железнодорожная, 23 |
| 16 | Спартаковская, 61 | 105 | 1-я Полевая, 2 |
| 17 | Заозерная, 15 | 106 | 1-я Полевая, 12 |
| 18 | Заозерная, 27 | 107 | 1-я Полевая, 22 |
| 19 | Заозерная, 36 | 108 | 1-я Полевая, 26 |
| 20 | Заозерная, 48 | 109 | 1-я Полевая, 49 |
| 21 | Козлова, 10 | 110 | 2-я Полевая, 2 |
| 22 | Козлова, 18 | 111 | 2-я Полевая, 19 |
| 23 | 2-я Ликоушинская, 29 | 112 | 2-я Полевая, 26 |
| 24 | 2-я Ликоушинская, 22 | 113 | Гражданская, 3 |
| 25 | 1-я Ликоушинская, 10 | 114 | 1-я Пригородная, 3 |
| 26 | Двориковское шоссе, 44 | 115 | 1-я Пригородная, 19 |
| 27 | Савельева, 8 | 116 | 2-я Пригородная, 2 |
| 28 | 1 -я Парковая, 7 | 117 | 2-я Пригородная, 14 |
| 29 | 1 -я Парковая, 1В | 118 | 2-я Пригородная, 23 |
| 30 | 2-я Парковая, 9 | 119 | Зои Космодемьянской, 4 |
| 31 | 2-я Парковая, 23 | 120 | Зои Космодемьянской, 11 |
| 32 | 3-я Парковая, 12 | 121 | Зои Космодемьянской, 16 |
| 33 | 3-я Парковая, 21 | 122 | Кольчугинская, 5 |
| 34 | 3-я Парковая, 31 | 123 | Кольчугинская, 23 |
| 35 | 4-я Парковая, 9 | 124 | Огородная, 9 |
| 36 | 4-я парковая, 21 | 125 | Новый пер, 7 |
| 37 | Заречная, 2 | 126 | Совхозная, 7 |
| 38 | Заречная, 9 | 127 | 1-й Восточный пер, 6 |
| 39 | Заводская, 16 | 128 | 1-я Луговая, 16 |
| 40 | Дружбы, 3 | 129 | 1-я Луговая, 23 |
| 41 | Дружбы, 15 | 130 | 1-я Луговая, 24 |
| 42 | Просвещения, 1 | 131 | 1-я Луговая, 29 |
| 43 | Просвещения, 7 | 132 | 2-я Луговая, 5 |
| 44 | Просвещения, 27 | 133 | 2-я Луговая, 8 |
| 45 | Владимирская, 1 | 134 | 2-я Луговая, 14 |
| 46 | Фестивальная, 12 | 135 | Совхоз «Правда», 6 |
| 47 | Транспортная, 3 | 136 | Киржачская, 5 |
| 48 | Народная, 3 | 137 | Киржачская, 16 |
| 49 | Народная, 14 | 138 | Киржачская, 24 |
| 50 | Матросова, 6 | 139 | Свободы, 10 |
| 51 | Ушакова, 4 | 140 | Свободы, 18 |
| 52 | Кутузова, 5 | 141 | Речная, 24 |
| 53 | Чапаева, 1 | 142 | Рабочая, 16 |
| 54 | Чапаева, 8 | 143 | Рабочая, 30 |
| 55 | Макарова, 2 | 144 | Рабочая, 36 |
| 56 | Оранжерейная, 4 | 145 | 2-й Стрелецкий пер., 6 |
| 57 | Оранжерейная, 8 | 146 | 2-я Стрелецкая, 6 |
| 58 | Революции, 91 | 147 | 2-я Стрелецкая, 26 |
| 59 | Революции, 96 | 148 | 3-я Стрелецкая, 2 |
| 60 | Первомайская, 91 | 149 | Новострелецкий пр., 5 |
| 61 | Первомайская, 68 | 150 | Новострелецкий пр., 14 |
| 62 | Первомайская, 84 | 151 | Калининская, 42 |
| 63 | Первомайская, 92 | 152 | Калининская Наб., 9 |
| 64 | Красной молодежи, 17 | 153 | Калининская Наб., 11 |
| 65 | Советский пер, 6 | 154 | Стасевич, 9 |
| 66 | 3-я Песчаная, 2 | 155 | Данилова, 30 |
| 67 | 2-я Песчаная, 12 | 156 | Новоалександровская, 18 |
| 68 | Военная, 7 | 157 | Базарная, 16 |
| 69 | Военная, 16 | 158 | Сосновский пер., 28 |
| 70 | Овражная, 8 | 159 | Пушкинская, 5 |
| 71 | Пески, 11 | 160 | Горького, 30 |
| 72 | Пески, 17 | 161 | 1-я Лесная, 8 |
| 73 | Советская, 23 | 162 | 1-я Лесная, 22 |
| 74 | Советская, 31 | 163 | 2-я Крестьянская, 14 |
| 75 | Мира, 11 | 164 | 1-я Крестьянская, 18 |
| 76 | Мира, 16 | 165 | Кирпичный пр., 5 |
| 77 | Мира, 26 | 166 | Космическая, 1 |
| 78 | Труда, 6 | 167 | Юности, 30 |
| 79 | Труда, 5 | 168 | Юности, 42 |
| 80 | Гайдара,1(Труда,5) | 169 | Сноповская, 27 |
| 81 | Гайдара, 17 | 170 | Нов. Коноплян., 15 |
| 82 | Гайдара, 21 | 171 | Совхоз «Правда», 9 |
| 83 | Садовая, 11 | 172 | Кольчугинская, 23 |
| 84 | Садово-Огородная, 9 | 173 | Калининская, 6 |
| 85 | Садово-Огородная, 25 | 174 | Садовая, 1 |
| 86 | Садово-Огородная, 31 | 175 | Ануфриева, 10 |
| 87 | Садово-Огородная, 28 | 176 | Новые Конопляники, 5 |
| 88 | Среднесадовая, 2 | 177 | Колхозная, 2 |
| 89 | Среднесадовая, 15 | 178 | Спутников, 33 |

По состоянию на 2023 год для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 447 пожарных гидрантов (ПГ). Сведения о пожарных гидрантах представлены в таблице 1.4.4.5.

Таблица 1.4.4.5 – Сведения о пожарных гидрантах централизованной системы водоснабжения города Александров

| № ПГ | Место установки пожарного гидранта | № ПГ | Место установки пожарного гидранта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина,1 | 227 | 1-я Пригородная, 19 |
| 2 | Ленина, 3 | 228 | 1-я Пригородная, 3 |
| 3 | Ленина, 5 | 229 | 2-я Пригородная, 6 |
| 4 | Ленина, 2 | 230 | Новый пер. – 2-я Пригородная |
| 5 | Ленина, 14 | 231 | Совхозная, 10 |
| 6 | Ленина, 7 - Вокзальный пер. | 232 | 1-я Луговая, 6 |
| 7 | Ленина, 24 | 233 | 1-я Луговая, 18 |
| 8 | Ленина – Ануфриева | 234 | 1-я Луговая, 22 |
| 9 | Ануфриева, 1 | 235 | 1-я Луговая – Новый пер. |
| 10 | Первомайская – Ануфриева | 236 | Летняя, 28 |
| 11 | Ленина, 1/2 | 237 | 1-я Луговая, 38 |
| 12 | Первомайс. – Красн. пер.,7 | 238 | 1-я Луговая, 29 |
| 13 | Первомайская, 48 | 239 | 1-я Луговая, 33 |
| 14 | Первомайская, 73 | 240 | 2-я Луговая, 5 |
| 15 | Первомайская, 66 | 241 | 2-я Луговая, 8 |
| 17 | Первомайская, 92 | 242 | 2-я Луговая, 14 |
| 18 | Революции, 4 | 243 | Музей (территория: у колонки) |
| 19 | Революции (у ЦТП) | 244 | Музей (территория: у корпуса) |
| 20 | Революции, 24- Попова | 245 | Музей (территория: у пруда) |
| 21 | Революции, 34 | 246 | 2-я Полевая, 2 |
| 22 | Революции (у АТС), 52 | 247 | 2-я Полевая, 19 |
| 23 | Революции, 48 | 248 | 2-я Полевая, 29 |
| 24 | Революции, 37 (во дворе) | 249 | 1-я Полевая, 7 |
| 25 | Революции, 59 | 250 | 1-я Полевая, 20 |
| 26 | Революции, 77 | 251 | 1-я Полевая, 26 |
| 27 | Революции,69 | 252 | 1-я Полевая, 41 |
| 28 | Революции, 57/1 | 253 | 1-я Полевая, 49 |
| 29 | Революции – Оранжерейная | 254 | Железнодорожная, 7 |
| 30 | Восстания – Красный пер. | 255 | Железнодорожная, 17 |
| 31 | Восстания (у част. медцентра) | 256 | Железнодорожная, 21 |
| 32 | Восстания (поликлиника) | 257 | Северная – 4-я Краснорощинская, 19 |
| 33 | Восстания (шк. № 1) | 258 | Северная, 30 |
| 34 | Восстания, 1 (во дворе) | 259 | Северная, 36 |
| 35 | Восстания (спортзал) | 260 | Северная, 40 |
| 36 | Восстания, 16 | 261 | Северная – 6-я Краснорощинская, 5 |
| 37 | Вокзальный пер. (м-н «Свежесть») | 262 | 5-я Краснорощинская, 2 |
| 38 | Вокзальный пер., 5 (во дворе) | 263 | 4-я Краснорощинская, 1 |
| 39 | Вокзальный пер., 7 (у д/с № 11) | 264 | 4-я Краснорощинская, 11 |
| 40 | Вокзальный пер.–Свердлова | 265 | 3-я Краснорощ. – Советская, 25 |
| 41 | Свердлова (у общежития «Элекс»), 34 | 266 | 3-я Краснорощ., 12 |
| 42 | Свердлова, 41 | 267 | 3-я Краснорощинская, 13 |
| 43 | Свердлова, 43 | 268 | 3-я Краснорощинская, 25 |
| 44 | Свердлова – Военный пер. | 269 | 3-я Краснорощинская, 43 |
| 45 | Свердлова (у д/с № 25) | 270 | Гагарина, 15 |
| 46 | Военная, 7 (у шк. № 4) | 271 | 3-я Краснорощинская, 56 |
| 47 | Овражная, 16 | 272 | 2-я Краснорощинская, 9 |
| 48 | Овражная, 3 | 273 | 2-я Краснорощинская, 15 |
| 49 | Советский пер. (напротив Сатурна) | 274 | Задне-Садовая, 10 |
| 50 | Советский пер. - Овражная | 275 | Средне-Садовая, 15 |
| 51 | Толстовская (у Сатурна) | 276 | Средне-Садовая, 12 |
| 52 | Красный пер., 3 | 277 | Средне-Садовая, 18 |
| 53 | Красный пер., 11 | 278 | Средне-Садовая, 26 |
| 54 | Красный пер., 14 | 279 | Средне-Садовая, 34 |
| 55 | Красный пер., 17 (у общежития) | 280 | Ярославская, 3 |
| 56 | Красный пер., 21 | 281 | Гайдара, 9 |
| 57 | Свердлова - Красный пер., 6 | 282 | Гайдара, 17 |
| 58 | Красный пер., 23 | 283 | Гайдара, 23 |
| 59 | Красный пер., 25 | 284 | Гоголя, 15 |
| 60 | Красный пер., 25/1 | 285 | Гоголя, 19 |
| 61 | Красный пер., 23 (во дворе) | 286 | Мира, 4 |
| 62 | Октябрьская (у Дома связи) | 287 | Мира, 7 |
| 63 | Октябрьская, 10 – Революции, 2 | 288 | Мира, 16 |
| 64 | Октябрьская, 4 | 289 | Мира, 26 |
| 65 | Октябрьская, 6/3 | 290 | Труда, 5 |
| 66 | Октябрьская, 6/2 | 291 | Садово-Огородная, 9 |
| 67 | Перфильева, 10 | 292 | Садово-Огородная, 25 |
| 68 | Перфильева, 12 | 293 | Садово-Огородная, 31 |
| 69 | Перфильева ( шк. № 14) | 294 | Садово-Огородная, 4 |
| 70 | Карабановский парк, 3 | 295 | Садово-Огородная – Южная, 14 |
| 71 | Карабановский парк, 5 | 296 | Садово-Огородная, 18 |
| 72 | Институтская – Коссович, 1 | 297 | Садово-Огородная, 24 |
| 73 | Институтская, 20 замена в.07.19. | 298 | Садово-Огородная, 30 |
| 74 | Коссович, 7/1 | 299 | З. Космод. (у д/с № 4) |
| 75 | Коссович, 5 | 300 | Огородная, 9 |
| 76 | Институтская (к базе Комиссар.) | 301 | Огородная – 2-я Луговая |
| 77 | Институтская, 15 | 302 | Киржачская (у бани) |
| 78 | Институтская, 6/2 | 303 | Киржачская, 10 |
| 79 | 1-я Крестьянская, 16 | 304 | Киржачская, 26 |
| 80 | 1-я Крестьянская, 39 | 305 | Речная, 8 |
| 81 | 2-я Крестьянская, 14 | 306 | Речная, 20 |
| 82 | 2-я Крестьянская, 24 | 307 | Коллективная – Колхозная, 2 |
| 84 | Горького,5 | 308 | Коллективная – Свободы, 15 |
| 85 | Горького, 1А | 309 | Речная – Рабочая |
| 86 | Горького, 19 | 310 | Степная, 11 |
| 87 | Горького, 3 | 311 | Рабочая, 35 – 2-я Красная Гора |
| 88 | 2-я Песчаная, 12 | 312 | Рабочая, 27 -1-я Красная Гора, 12 |
| 89 | 3-я Песчаная, 2 | 313 | 3-й Стрелецкий пер., 10 |
| 90 | Базарная, 16 | 314 | 2-я Стрелецкая, 6 |
| 91 | Базарная, 10 | 315 | 2-я Стрелецкая, 28 |
| 92 | Базарная – Сноповский пер. | 316 | 3-я Стрелецкая, 2 |
| 93 | Ново-Александровская, 18 | 317 | 3-я Стрелецкая, 12 |
| 94 | Ново-Александровская, 32 | 318 | 3-я Стрелецкая, 14 |
| 95 | Ново-Александровская, 44 | 319 | 3-я Стрелецкая, 20 |
| 96 | Ново-Александровская – Красный пер. | 320 | Ново-Стрелецкий пр-д, 14 |
| 97 | Данилова (у пруда) | 321 | Ново-Стрелецкий пр-д, 5 |
| 98 | Данилова, 22 | 322 | Стрелецкая Набережная, 6 |
| 99 | Калининская, 52 | 323 | Сноповская, 9 |
| 100 | Е. Стасевич, 9 | 324 | Сноповская, 37 |
| 101 | Базунова (у клуба) | 325 | Красный пер., 18/1 |
| 102 | Базунова (у стадиона) | 326 | 1-я Лесная, 8 |
| 103 | Базунова, 20 | 327 | Маяковского (переезд) |
| 104 | Красный пер., 23 | 328 | Маяковского, 4 |
| 105 | Базунова, 35 | 330 | Маяковского, 20 |
| 106 | Сосновский пер.,15 | 331 | Маяковского, 26 |
| 107 | Сосновский пер., 18 | 332 | Маяковского, 34 (у д/с 26) |
| 108 | Сосновский пер., 18 (у дома) | 333 | Маяковского, 44 |
| 109 | Ф-ка Калинина, 5 (у ост.) | 334 | Лермонтова, 8 |
| 110 | Ф-ка Калинина, 28 (юг) | 335 | Лермонтова, 10 |
| 111 | Ф-ка Калинина, 28 (запад) | 336 | Лермонтова, 1 |
| 112 | Охотный Луг, 15 | 337 | Лермонтова, 28 |
| 113 | Охотный Луг, 19 | 338 | Лермонтова, 23 |
| 114 | Охотный Луг, 25 | 339 | Лермонтова, 24 |
| 115 | Калининская, 2 | 340 | Лермонтова, 25 |
| 116 | Калининская, 8 | 341 | Школа № 6 (во дворе) |
| 117 | Калининская, 26 | 342 | Национальная, 15 |
| 118 | Калининская, 7 | 343 | Юбилейная, 2 |
| 119 | Калининская, 30 | 345 | Юбилейная, 6 |
| 120 | Калининская, 42 | 346 | Комсомольский пос., 7 |
| 121 | Пески, 17 | 347 | Комсомольский пос., 31 |
| 122 | Пески, 11 | 348 | Юбилейная, 4 (через дорогу) |
| 123 | Советская – Пески (у медучилища) | 349 | Юбилейная, 16 – Космическая, 1 |
| 124 | Советская (вход в музей) | 350 | Юбилейная, 18 |
| 125 | Советская, 25 | 351 | Юбилейная, 16 – Юности, 2 |
| 126 | Советская, 39 | 352 | Юбилейная (у автошколы) |
| 127 | Советская, 51 | 353 | Юности, 30 (забор автошколы) |
| 128 | Н. Коноп. – Нагорный пер. | 354 | Юности, 29 |
| 129 | Н. Конопляники, 15 | 355 | Юности, 42 |
| 130 | Оранжерейная, 6 | 356 | Маяковского, 38 |
| 131 | Оранжерейная, 2 | 357 | Космическая, 21 |
| 132 | Макарова, 9 | 358 | Ческа Липа – шк. № 2 |
| 133 | Чапаева, 10 | 359 | Ческа Липа – шк. № 2 |
| 134 | Кутузова, 5 | 360 | Ческа Липа, 3 |
| 135 | Суворова, 10 | 361 | Ческа Липа, 11 |
| 136 | Матросова, 6 | 362 | Ческа-Липа -Терешковой, 2 |
| 137 | Нахимова, 15 | 363 | Терешковой, 1 |
| 138 | Радио, 1 | 364 | Терешковой, 4 |
| 139 | Геологов, 9 | 365 | Терешковой, 4/4 (во дворе) |
| 140 | Радио, 15 | 366 | Терешковой, 6 |
| 141 | Радио, (у д/с № 23) | 367 | Терешковой, 4/3 |
| 142 | Савельева (у остановки) | 368 | Терешковой, 7/2 |
| 143 | Еремеева, 5 | 369 | Киржачская, 3 |
| 144 | 1-я Парковая, 1В | 370 | Терешковой, 13 – д/с № 12 (во дворе) |
| 145 | 1-я Парковая, 7 | 371 | Терешковой, 14 |
| 146 | 1-я Парковая, 12 | 372 | Кубасова, 1 |
| 147 | 1-я Парковая, 1А | 373 | Кубасова (напротив маг. Теремок) |
| 148 | 2-я Парковая, 9 | 374 | Кубасов – Терешковой 13/2 (у ТП) |
| 149 | 2-я Парковая, 23 | 375 | Кубасова, 9 |
| 150 | 2-я Парковая, 31 | 376 | Королева, 1 (у катка) |
| 151 | 3-я Парковая, 1 | 377 | Энтузиастов, 1 |
| 152 | 3-я Парковая, 2 | 378 | Энтузиастов, 5 |
| 153 | 3-я Парковая, 23 | 379 | Энтузиастов, 5 |
| 154 | 3-я Парковая, 31 | 380 | Энтузиастов, 9 |
| 155 | 4-я Парковая, 6 | 381 | Энтузиастов, 11 |
| 156 | 4-я Парковая, 16 | 382 | Энтузиастов, 13 |
| 157 | Заводская, 4 | 383 | Энтузиастов, 17 |
| 158 | Заводская, 10А | 384 | Энтузиастов, 19 |
| 159 | Заводская, 16 | 385 | Энтузиастов, 21 |
| 160 | Заводская, 24 | 386 | Королева, 7 |
| 161 | Заречная, 2 | 387 | Королева, 9 (магазин) |
| 162 | Заречная, 4 | 388 | Королева, 5 (во дворе) |
| 163 | Заречная, 9 | 389 | Королева (у кинотеатра) |
| 164 | Ленинградская, 14А | 390 | Королева (у кинотеатра) |
| 165 | Дружбы, 3 | 391 | Королева (у кинотеатра) |
| 166 | Дружбы, 11 | 392 | Королева, 12 |
| 167 | Народная, 3 | 393 | Королева, 14 |
| 168 | Народная, 8 | 394 | Королева, 1 (в торце общежития) |
| 169 | Народная, 7 | 395 | Гагарина, 7 (у забора АРЗ) |
| 170 | Березки, 2 | 396 | Гагарина, 7 (во дворе) |
| 171 | Просвещения, 1 | 397 | Гагарина – у «Дома быта» |
| 172 | Просвещения, 7 | 398 | Гагарина, 11/1 (в торце) |
| 173 | Просвещения, 18-20 | 399 | Королева, 3 |
| 174 | Просвещения, 21 | 400 | Гагарина – у «Пирамиды» |
| 175 | Геологов, 3 | 401 | Гагарина, 23/1 (севернее) |
| 176 | Геологов, 4 | 402 | Революции, 40 |
| 177 | Геологов, 8 | 404 | Терешковой, 15/2 |
| 178 | Геологов, (у котельн.) | 405 | с/х Правда, 37 |
| 179 | Двориковское шос. (к ГНС) | 406 | с/х Правда, 27 |
| 180 | Двориковское шоссе (к ГНС) | 407 | с/х Правда, 9 |
| 181 | Новинская, 35 | 408 | с/х Правда, 13 |
| 182 | Новинская, 21-23 | 409 | с/х Правда (реабил. центр) |
| 183 | Новинская, 15 | 410 | Гусева 16а |
| 184 | Геологов,6 (у д/с № 6) | 411 | ф-ка Калинина 17 (д/с № 17) |
| 185 | Новинская, 24 | 412 | Свободы, 9 |
| 186 | Новинская, 18 | 413 | Свободы, 13 |
| 187 | Новинская, 4 | 414 | Гагарина, 23/1 (южнее) |
| 188 | Спутников, 15 | 415 | Гагарина, 1(через дорогу,на магистр.в-де) |
| 189 | Спутников, 23 | 416 | Гагарина, 1/1 |
| 190 | Спутников, 33 | 417 | Кооперативная, 4 (у ЦТП) |
| 191 | Цветочная , 52 | 418 | Сосновский пер., 16 (в торце) |
| 192 | Цветочная, 38 | 419 | Балакиревская-Слободская |
| 193 | Цветочная, 24 | 420 | Ново-Александровская, 28 |
| 194 | Цветочная, 2 | 421 | Кр. Молодежи, 4 |
| 195 | Коллективная Аллея, 1А | 422 | Дворик. шоссе (шк. 5 – слева) |
| 196 | Топоркова (у бывш. ЛПХ) | 423 | Дворик. шоссе (шк. 5 – справа) |
| 197 | Топоркова, 2 | 424 | Ануфриева, 10 |
| 198 | Чайкиной, 1 | 425 | Солнечная, 13 |
| 199 | 8 Марта, 10 | 426 | Коссович, 10 (у д/с) |
| 200 | Крупской ,8 | 427 | Институтская, 8 |
| 201 | Двориков. шоссе, 5стр.1 | 428 | Первомайская ТЦ САША, у остан. |
| 202 | Пионерская, 16 | 429 | Первомайская, 3 - Попова |
| 203 | Московская, 8 | 430 | Гагарина, 1 (у Самбо) |
| 204 | Московская, 16 | 431 | Комсомольский пос., 35 |
| 205 | Московская, 26 | 432 | Советская, 5 |
| 206 | Спартаковская, 13 | 433 | Кирпич. пр-д,1А |
| 207 | Спартаковская, 36 | 434 | 1-й Восточный пер., 6 |
| 208 | Заозерная, 31 | 435 | Терешковой, 11/3 |
| 209 | Заозерная, 36 | 436 | 1-я Полевая, 8 |
| 210 | Заозерная, 48 | 437 | Ключевая, 10 |
| 211 | Заозерная, 15 | 438 | Ключевая – 2-я Красная гора |
| 212 | Козлова, 20 | 439 | Овражная, 1 у дет. сада. |
| 213 | Красносельская, 9 | 441 | Первомайская, 76 |
| 214 | 3-я Ликоуша, 10 | 442 | Терешковой, 13 корп 2 |
| 215 | 3-я Ликоуша, 14 | 443 | ул. Радио (котельная) |
| 216 | 3-я Ликоуша, 19 | 444 | ул. Свердлова, ДК "Юбилейный" |
| 217 | 2-я Ликоуша, 16 | 445 | ул. Стрелецкая Набережная, 9 |
| 218 | 2-я Ликоуша, 21 | 446 | ул. Стрелецкая Набережная, 8 |
| 219 | 1-я Ликоуша, 7 | 447 | Гагарина, 9/2 |
| 220 | 1-я Ликоуша, 11 | 448 | Жулева, 2 |
| 221 | Кольчугинская, 11 | 449 | Гагарина, 23/3 |
| 222 | Кольчугинская – 1-я Пригородная | 450 | Жулева, 1 |
| 223 | Кольчугинская, 23 | 451 | Радио, 17 |
| 224 | Кольчугинская(АЗС) | 452 | Гоголя, 1 |
| 225 | Кольчугинская, 35 | 453 | 1-Крестьянская, 20 |
| 226 | Кольчугинская – Новый пер. | — | — |

Водопроводные сети, эксплуатируемые ООО «КРИП ТЕХНО»

Протяженность участков водопроводных сетей, эксплуатируемых ООО «КРИП ТЕХНО» составляет 1023 п.м. Материал труб – стал. Характеристика сетей представлена в таблице 1.4.4.6.

Таблица 1.4.4.1 – Сведения о водопроводных сетях ООО «КРИП ТЕХНО»

| Наименование участка | Диаметр, мм | Длина, м | Год прокладки | Материал трубопровода | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сети холодного водоснабжения ООО «КРИП ТЕХНО» | 100 | 96 | 1973 | сталь | удовлетворительное |
|  | 150 | 547 | 1968 | сталь | удовлетворительное |
|  | 250 | 380 | 1968 | сталь | удовлетворительное |

Схема водопроводных сетей представлена в разделе 4.9 Схемы водоснабжения.

Водопроводные сети, эксплуатируемые прочими организациями

Информация о характеристике водопроводных сетей, эксплуатируемых Московской дирекцией по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» и ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по направленным запросам не представлена.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Александров, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Информация об инцидентах на объектах холодного водоснабжения г. Александров, эксплуатируемых МУП «АВК» и приведших к ограничению поставки воды в течение 2022 года представлена в таблице 1.4.5.1.

Таблица 1.4.5.1 – Данные по отказам (авариям) на объектах водоснабжения за 2022 год

| Месторасположение повреждения | Дата и время обнаружения повреждения | Время устранения, ч | Причина (ы) повреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники водоснабжения |  |  |  |
| отсутствовали | — | — | — |
| Водопроводные сети |  |  |  |
| ул.Институтская 15 | 02.01.2022 г. 05 час.10 мин. | 08 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Гоголя д.5 | 02.01.2022 г. 09 час.20 мин. | 48 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Революции д.40 | 02.01.2022 г. 14 час.00 мин. | 06 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул. 2 Стрелецкий пер.6 | 03.01.2022 г. 08 час.30 мин. | 08 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Топоркова д.2 | 06.01.2022 г. 03 час.55 мин. | 05 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Трудовая д.3 | 12.01.2022 г. 14 час.10 мин. | 07 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Пески | 13.01.2022 г. 11 час.00 мин. | 00 час.50 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Новострелецкий пр-д.д 14 | 20.01.2022 г. 19 час.35 мин. | 13 час.20 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Спартаковская д.32 | 29.01.2022 г. 07 час.30 мин. | 05 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Терешковой д.10 | 1.02.2022 г.0 0 час.00 мин. | 06 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.4я Парковая д.28 | 7.02.2022 г. 09 час.30 мин. | 24 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.4я Парковая д.8 | 8.02.2022 г. 10 час.00 мин. | 02 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Радио д.7 | 10.02.2022 г. 06 час.50 мин. | 02 час.55 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Терешковой д.10 | 11.02.2022 г. 08 час.20 мин. | 02 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.5я Краснорощинская д.2 | 6.03.2022 г. 10 час.00 мин. | 04 час.05 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Терешковой д.6 | 9.03.2022 г. 03 час.30 мин. | 04 час.55 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Терешковой д.7 | 9.03.2022 г. 03 час.30 мин. | 35 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Киржачская д.24 | 10.03.2022 г. 06 час.50 мин. | 03 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Кольчугинская д.35 | 12.03.2022 г. 16 час.50 мин. | 23 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Лермонтова д.1 | 13.03.2022 г. 15 час.00 мин. | 19 час.25 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Кольчугинская д.41 | 16.03.2022 г. 05 час.10 мин. | 09 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Советский пер.(р-н Гусли) | 17.03.2022 г. 20 час.30 мин. | 16 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Промышленный пр-д д.14 | 18.03.2022 г. 08 час.30 мин. | 01 час.55 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Советский пер.(р-н Гусли) | 21.03.2022 г. 18 час.55 мин. | 15 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Солнечная д.1 | 30.03.2022 г. 09 час.30 мин. | 01 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Военная д.9 | 03.04.2022 г. 17 час.30 мин. | 0 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Дружбы д.15 | 10.04.2022 г. 13 час.40 мин. | 19 час.25 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Геологов д.9 | 10.04.2022 г. 19 час.20 мин. | 03 час.55 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Кольчугинская д.41 | 13.04.2022 г. 21 час.45 мин. | 01 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Революции д.43 (Ростелеком) | 1.05.2022 г. 00 час.00 мин. | 6 час.45 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Коллективная д.18 | 4.05.2022 г. 15 час.00 мин. | 00 час.35 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Гоголя д.2 | 6.05.2022 г. 07 час.40 мин. | 02 час.45 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Рабочая д.36 | 11.05.2022 г. 10 час.30 мин. | 07 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.1я Полевая д.9 | 21.05.2022 г. 07 час.10 мин. | 03 час.20 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Стрелецкая набер.д.2 | 20.05.2022 г. 18 час.00 мин. | 08 час.35 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Музейный пр.д.8 | 4.06.2022 г. 04 час.30 мин. | 7 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Солнечная д.13 | 6.06.2022 г. 07 час.40 мин. | 7 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Королева д.4/1 | 8.06.2022 г. 08 час.20 мин. | 1 час.50 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Заводская д.12 | 10.06.2022 г. 08 час.15 мин. | 1 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Косович д.6 | 11.06.2022 г. 10 час.30 мин. | 6 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Горького д.7/1 | 13.06.2022 г. 07 час.50 мин. | 1 час.35 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Речная д.20 | 14.06.2022 г. 07 час.50 мин. | 0 час.50 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Гагарина д.25 | 14.06.2022 г. 19 час.20 мин. | 15 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.2я Ликоушинская д.16 | 11.07.2022 г. 10 час.00 мин. | 2 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.6я Краснорощинская д.5 | 21.07.2022 г. 07 час.20 мин. | 6 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.4я Парковая д.3 | 23.07.2022 г. 09 час.20 мин. | 4 час.50 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.4я Парковая д.11 | 24.07.2022 г. 08 час.00 мин. | 2 час.45 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Маяковскогод.18 | 25.07.2022 г. 05 час.40 мин. | 8 час.45 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Садово-Огородная д.5 | 27.07.2022 г. 08 час.00 мин. | 2 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.5я Краснорощинская д.8 | 28.07.2022 г. 08 час.30 мин. | 1 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| Красный пер.д.8 | 29.07.2022 г. 07 час.25 мин. | 2 час.25 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Королева д.2 ФОК | 09.08.2022 г. 05 час.20 мин. | 4 час.25 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Кутозова д.11 | 14.08.2022 г. 08 час.30 мин. | 4 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Кутозова д.11 | 15.08.2022 г. 12 час.00 мин. | 2 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Цветочная д.20 | 17.08.2022 г. 00 час.55 мин. | 9 час.05 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Садовая д.19 | 20.08.2022 г. 09 час.00 мин. | 1 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Новинская д.34 | 20.08.2022 г. 16 час.30 мин. | 17 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Пионерская д.2 | 24.08.2022 г. 07 час.30 мин. | 3 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Дружбы д.11 | 30.08.2022 г. 05 час.40 мин. | 4 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.2й Стрелецкий пер.14 | 02.09.2022 г. 18 час.45 мин. | 16 час.05 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Революции д.79 | 03.09.2022 г. 07 час.50 мин. | 2 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Маяковского д.18-20 | 07.09.2022 г. 16 час.30 мин. | 17 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Ленина д.2 | 09.09.2022 г. 09 час.50 мин. | 4 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.3я Ликоушинская | 11.09.2022 г. 06 час.00 мин. | 4 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Радио | 11.09.2022 г. 18 час.00 мин. | 17 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Радио д.17 | 14.09.2022 г. 8 час.30 мин. | 3 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Маяковского д.18 | 21.09.2022 г. 8 час.00 мин. | 3 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Красный пер.д.25 | 21.09.2022 г. 8 час.40 мин. | 0 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Горького д.7/2 | 23.09.2022 г. 12 час.30 мин. | 2 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Октябрьская д.6/3 | 30.08.2022 г. 05 час.40 мин. | 4 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Коллективная аллея 15 | 02.10.2022 г. 08 час.00 мин. | 05 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| Новострелецкий пр.д.12 | 04.10.2022 г. 07 час.20 мин. | 03 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Преображенская | 05.10.2022 г. 10 час.30 мин. | 04 час.35 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Революции 96 | 12.10.2022 г. 08 час.40 мин. | 06 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| Стрелецкая наб.д.11 | 13.10.2022 г. 03 час.35 мин. | 06 час.50 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Спутников д.6 | 13.10.2022 г. 08 час.40 мин. | 04 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Королева д.7 | 17.10.2022 г. 16 час.45 мин. | 02 час.20 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Дружбы д.14 | 17.10.2022 г. 23 час.50 мин. | 10 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Революции д.57/1 | 20.10.2022 г. 08 час.40 мин. | 02 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.3я Краснорощинская д.11 | 25.10.2022 г. 05 час.00 мин. | 09 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.3я Краснорощинская д.56 | 31.10.2022 г. 12 час.50 мин. | 03 час.15 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Ленина д.17 | 08.11.2022 г. 07 час.30 мин. | 06 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.3я Парковая д.4 | 09.11.2022 г. 04 час.50 мин. | 06 час.45 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Энтузиастов д.13 | 10.11.2022 г. 07 час.10 мин. | 06 час.00 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Советская 31 | 11.11.2022 г. 01 час.20 мин. | 10 час.40 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Жулева д.4 | 15.11.2022 г. 08 час.00 мин. | 02 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| с/х Правда д.10 | 18.11.2022 г. 08 час.15 мин. | 05 час.10 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Просвещения | 19.11.2022 г. 10 час.00 мин. | 03 час.30 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.ф-ка Калинина д.3а | 24.11.2022 г. 07 час.45 мин. | 02 час.45 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Фабричная д.1 | 25.11.2022 г. 07 час.45 мин. | 02 час.05 мин. | Коррозионные свищи |
| Красный пер. д.3 | 26.11.2022 г. 21 час.00 мин. | 02 час.50 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Новинская д.6 | 09.12.2022 г. 19 час.00 мин. | 13 час.35 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Стрелецкая наб.д.9 | 15.12.2022 г. 07 час.30 мин. | 1 час.35 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Маяковского д.1 | 15.12.2022 г. 11 час.30 мин. | 1 час.50 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.3я Стрелецкая д.21 | 20.12.2022 г. 09 час.50 мин. | 5 час.05 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Лермонтова д.14 | 22.12.2022 г. 11 час.10 мин. | 4 час.20 мин. | Коррозионные свищи |
| ул.Кубасова д.9 | 23.12.2022 г. 07 час.50 мин. | 4 час.35 мин. | Коррозионные свищи |
| ДОС 1 | 29.12.2022 г. 05 час.50 мин. | 8 час.20 мин. | Коррозионные свищи |

Информация о существующих технических и технологическх проблемах, возникающих при водоснабжении города Александров представлено в таблице 1.4.5.2.

Таблица 1.4.5.2 – Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования

| Наименование объекта водоснабжения | Описание технических и технологических проблем |
| --- | --- |
| Водозаборные сооружения | Периодическое несоответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям жесткости и железа. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. |
| Водопроводные сети | - Высокий моральный и физический износ объектов водоснабжения. В течение 2022 года. в системе водоснабжения города Александров произошло 95 случаев ограничения подачи холодной воды по причине инцидентов на водопроводных сетях. Основными причинами инцидентов являются коррозионные свищи, переломы и разрывы труб. - Наличие значительного количества бесхозяйных участков водопроводных сетей от водопроводных колодцев до зданий потребителей (см. раздел 8 Схемы водоснабжения). |
| Насосное оборудование артскважин и насосных станций | Высокая энергоемкость и изношенность установленного насосного оборудования, применяемого для подъема и транспортировки воды |
| Коммерческий (приборный) учет воды | Отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета. |

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования город Александров по состоянию на 2023 год, эксплуатируется 21 централизованная система горячего водоснабжения:

1. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от ЦТП № 4 ул. Революции котельной №1 ул. 1-я Крестьянская

2. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от ЦТП № 5 ул. Перфильева котельной №1 ул. 1-я Крестьянская

3. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от ЦТП № 6 ул. Свердлова котельной №1 ул. 1-я Крестьянская

4. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от ЦТП № 8 8-ой микрорайон котельной №1 ул. 1-я Крестьянская

5. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №3 ул. Энтузиастов

6. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №4 ул. Калининская

7. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №6 ул. Гусева

8. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №7 ул. Первомайская

9. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от ЦТП № 7 ул. Королева котельной №8 ул. Коммунальников

10. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №9 ул. Ческа-Липа

11. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №11 Комсомольский поселок

12. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №12 ул. Лермонтова

13. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №13 ул. Маяковского

14. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №14 ул. Геологов

15. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №15 ул. Советская

16. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №16 ул. Радио

17. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от котельной №19 пер. Казарменный

18. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от БМК ул. Кубасова

19. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от БМК ул. Мосэнерго

20. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от БМК ул. Первомайская

21. закрытая централизованная система горячего водоснабжения от БМК ул. Крупской

Тепловая сеть системы горячего водоснабжения выполнено по двухтрубной схеме: подающий и циркуляционный трубопровод, протяженностью 32,216 км. в двухтрубном исчислении.

Схемы сетей горячего водоснабжения приведены в разделе 4.9 Схемы водоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация в границах всех зон действия централизованных систем горячего водоснабжения – МУП «Александровские тепловые системы» Александровского района (ИНН 3301032805; ОГРН 1143339001255).

Для нужд горячего водоснабжения температура воды обеспечивается на уровне 60°С в точке водоразбора. Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в котельных и центральных тепловых пунктах (таблица 1.4.6.1).

Таблица 1.4.6.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Температурный график отпуска тепловой энергии | Система теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) | Протяженность сетей ГВС в 2-трубном исполнении, м | Средний наружный диаметр трубопроводов, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Александровские тепловые системы» |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. 1-я Крестьянская | 105 / 70 ⁰С со срезкой на 70 ⁰С | 2-х- трубная система теплоснабжения до ЦТП | — | — |
| - ЦТП № 4 ул. Революции | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 2471 | 78,73 |
| - ЦТП № 5 Перфильева | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 3189 | 93,26 |
| - ЦТП № 6 ул.Свердлова | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 2077 | 93,07 |
| - ЦТП № 8 8-ой микрорайон | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 2023 | 84,93 |
| Котельная №3 ул. Энтузиастов | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 2400 | 86,38 |
| Котельная №4 ул. Калининская | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 2297 | 72,51 |
| Котельная №6 ул. Гусева | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1469 | 62,70 |
| Котельная №7 ул. Первомайская | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 3063 | 84,30 |
| Котельная №8 ул. Коммунальников | 105 / 70 ⁰С со срезкой на 70 ⁰С | 2-х- трубная система теплоснабжения до ЦТП | — | — |
| - ЦТП № 7 ул. Королева | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1741 | 86,12 |
| Котельная №9 ул. Ческа-Липа | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1718 | 90,12 |
| Котельная № 11 Комсомольский поселок | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 2392 | 88,97 |
| Котельная №12 ул. Лермонтова | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1162 | 70,17 |
| Котельная № 13 ул. Маяковского | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1232 | 64,02 |
| Котельная №14 ул. Геологов | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1817 | 86,33 |
| Котельная №15 ул. Советская | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 606 | 55,94 |
| Котельная №16 ул. Радио | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 718 | 63,57 |
| Котельная №19 пер. Казарменный | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 43 | 25 |
| БМК ул. Кубасова | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1819 | 95,45 |
| БМК ул. Мосэнерго | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 35 | 41 |
| БМК ул. Первомайская | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 1687 | 96,84 |
| БМК ул. Крупской | 95 / 70 ⁰С; ГВС - 60⁰С | 4-х трубная система теплоснабжения | 203 | 45 |

В таблице 1.4.6.2 представлена информация о присоединенной тепловой нагрузке потребителей, подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения.

Таблица 1.4.6.2 - Информация о расчетных тепловых нагрузках источников тепловой энергии с централизованными системами горячего водоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |
| БМК ул. Кубасова | МУП «АТС» | 10,60 | 9,39 | 1,21 |
| БМК ул. Мосэнерго | МУП «АТС» | 0,22 | 0,20 | 0,03 |
| Котельная № 1 (ул. 1-я Крестьянская) | МУП «АТС» | 45,39 | 41,18 | 4,20 |
| Котельная №3 (ул. Энтузиастов) | МУП «АТС» | 11,19 | 10,04 | 1,15 |
| Котельная №4 (ул. Калининская) | МУП «АТС» | 3,95 | 3,49 | 0,46 |
| Котельная №6 (ул. Гусева) | МУП «АТС» | 2,97 | 2,62 | 0,35 |
| Котельная №7 (ул. Первомайская) | МУП «АТС» | 5,51 | 4,81 | 0,70 |
| Котельная №8 (ул. Коммунальников) | МУП «АТС» | 5,38 | 4,58 | 0,81 |
| Котельная №9 (ул. Ческа-Липа) | МУП «АТС» | 6,89 | 6,08 | 0,81 |
| Котельная №11 (ул. Комсомольский пос.) | МУП «АТС» | 4,86 | 4,30 | 0,56 |
| Котельная №12 (ул. Лермонтова) | МУП «АТС» | 2,71 | 2,44 | 0,28 |
| Котельная №13 (ул. Маяковского) | МУП «АТС» | 2,96 | 2,79 | 0,17 |
| Котельная №14 (ул. Геологов) | МУП «АТС» | 4,05 | 3,51 | 0,53 |
| Котельная №15 (ул. Советская) | МУП «АТС» | 0,68 | 0,63 | 0,05 |
| Котельная №16 (ул. Радио) | МУП «АТС» | 0,68 | 0,66 | 0,03 |
| Котельная №19 (дом ребенка) | МУП «АТС» | 0,12 | 0,11 | 0,01 |
| БМК ул. Первомайская | МУП «АТС» | 6,26 | 5,59 | 0,67 |
| БМК ул. Крупской | МУП «АТС» | 0,38 | 0,30 | 0,08 |
| ИТОГО |  | 114,8 | 102,72 | 12,1 |

Подробная информация по централизованным системам отопления и горячего водоснабжения, расположенных на территории города Александров представлены в «Схеме теплоснабжения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2027 года».

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории муниципального образования город Александров нет вечномерзлых грунтов. Водопроводные трубы проложены ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии не менее 1,8 метра от поверхности земли. Фактов замерзания водопроводной магистральной сети не выявлено.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Собственником объектов водоснабжения является муниципальное образование город Александров.

С ноября 2019 года эксплуатацией муниципальных объектов водоснабжения на праве хозяйственного введения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Александров Водоканал» муниципального образования город Александров (ИНН 3301036623; КПП 330101001; ОГРН 1193328009423).

Объекты недвижимого и движимого имущества переданы на баланс МУП «АВК» на основании следующих нормативных правовых актов:

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Александров Владимирской области №51от 30.10.2019 г.;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Александров Владимирской области №56 от 17.08.2022 г.

Сведения о составе имущественного комплекса приведена в вышеуказанных нормативных правовых актах.

ООО «КРИП ТЕХНО» (ИНН 3301035524; ОГРН 1173328012330) и Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» эксплуатируют объекты водоснабжения на основании права собственности.

Эксплуатацию систем централизованного горячего водоснабжения на территории города осуществляет единая теплоснабжающая организация МУП «АТС» (ИНН 3301032805; ОГРН 1143339001255). МУП «АТС» эксплуатирует котельные и присоединенные сети горячего водоснабжения, принадлежащие муниципальному образованию, на праве хозяйственного введения.

Информация о лицензиях на право пользование недрами, на основании которых осуществляется эксплуатация артезианских скважин гарантирующими организациями представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Информация о лицензиях на пользование недрами

| Наименование лицензии | Дата окончания действия лицензии | Участки недр | Целевое назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «АВК» |  |  |  |
| ВЛМ 00503 ВЭ от 27.04.2020 г. | до 01.05.2040 | г. Александров, д. Зеленцино | разведка и добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых, производственных нужд предприятия, водоснабжения населения и передачи другим организациям |
| ООО «КРИП ТЕХНО» |  |  |  |
| ВЛМ 70209 ВЭ от 26.03.2018 г. | до 01.07.2031 | г. Александров | добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственных нужд предприятия |

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями развития централизованной системы водоснабжения города Александров являются:

    - привлечение инвестиций в реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

    - обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения города Александров.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения город Александров являются:

    - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

    - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

    - постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения города Александров, являются:

    - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

    - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

    - реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена асбестовых, стальных и чугунных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

    - замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

    - реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

    - создание системы управления водоснабжением города Александров, внедрение системы  технического учета с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

    - строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и присоединяемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей город Александров.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

    - показатели качества питьевой воды;

    - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

    - показатели качества обслуживания абонентов;

    - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

    - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

    - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения города Александров приведены в разделе 7 Схемы водоснабжения.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования город Александров Владимирской области предусматривается новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению, а также дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения г. Александров: реконструкция существующих сетей и строительство нового водозабора.

Рассмотрено два сценария развития системы водоснабжения города:

Первый вариант. В соответствии с генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения города.

На первую очередь предусматривается сохранение существующей системы водоснабжения жилой застройки и промышленных предприятий города.

Однако необходимо отметить, что эксплуатируемые отдельно расположенные артскважины не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В связи с указанным на расчетный срок проектом предусматривается освоение «Маринского» водозабора, подземных вод, расположенного примерно в 2,5 км юго-западнее города.

Эксплуатационные запасы «Маринского» водозабора согласно Отчету Судиславской гидрогеологической партии о результатах детальной разведки («Отчет эксплуатационных запасов месторождения подземных вод для водоснабжения г.г. Струнино, Карабаново и сельской местности г. Александрова», Москва, 1980г.) по категориям составляют:

A+B= 37,5 тыс. м3/сут., С1=9,5 тыс. м3/сут.

По физическому составу все развитые в пределах месторождения водоносные горизонты содержат пресную воду, без цвета, вкуса и запаха со средней температурой 6ºC.

Анализ проб воды, отобранных при проведении режимных наблюдений, свидетельствует о постоянстве химического состава по сезонам года, и удовлетворяют требованиям к качеству питьевой воды по СанПиН 1.2.3685-21.

На основании чего можно сделать вывод о полном химическом и физическом соответствии подземных вод в качестве источника питьевого водоснабжения без искусственного улучшения качества воды.

Расчетное водопотребление г. Александрова составляет:

▪	первая очередь – 26 952,6 м3/сут;

▪	расчетный срок – 26 438,6 м3/сут.

Проектом предлагается использовать в качестве основного источника водоснабжения «Маринский» водозабор подземных вод, а существующие артскважины, не отвечающие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 подлежат тампонажу.

Проектная схема водоснабжения г. Александрова на расчетный срок:

От «Маринского» водозабора подземных вод двумя напорными водоводами Ø400 мм вода поступает в резервуары чистой воды, расположенные на площадке «Южного» водозабора, откуда насосами II-го подъема вода подается в водопроводную сеть города.

При этом предусматривается реконструкция насосной станции II-го подъема.

Существующие водозаборные скважины, отвечающие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 предлагается использовать как резервный источник водоснабжения, на случай чрезвычайных ситуаций.

Сохраняются собственные водозаборные сооружения промышленных предприятий с использованием воды на собственные нужды.

В качестве резервного источника водоснабжения будут служить водозаборные сооружения промышленных предприятий.

Дополнительно, следует отметить актуальность реализации мероприятий по реконструкции и замене водоводов, по причине большого процента их износа.

Второй вариант. Водоснабжение города осуществляется по прежней схеме от существующих источников водоснабжения. Обеспечение качества воды на скважинах в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 осуществляется за счет строительства станций водоподготовки на территориях водозаборных сооружений.

На первую очередь предусматривается реализация проекта по реконструкции водозабора «Северный», на который приходится 26% от общего объема поданной воды. В состав работ входит: строительство РЧВ объемом 1000 м³ и станции обезжелезивания; строительство дополнительной артезианской скважины.

Водопроводные сети – кольцевые, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не свыше 200 м.

Проектными решениями предусматривается реконструкция городской водопроводной сети - прокладка кольцевых разводящих сетей Ø100÷300 мм с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и блокированной застройки с подключением всех жилых домов.

Схема водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

В случае чрезвычайных ситуациях системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках.

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс водоснабжения города Александров с разбивкой по группам потребителей, за период с 2019 по 2022 гг. для холодной и горячей воды, представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АВК") |  |  |  |  |
| Поднято воды | 4 789,505 | 4 606,355 | 4 642,605 | 4 829,522 |
| Транспортировка воды | 4 498,265 | 4 324,595 | 4 360,845 | 4 638,074 |
| Потребление на собственные нужды (тех.нужды и хоз.бытовые) | 291,240 | 281,760 | 281,760 | 191,448 |
| Потери воды | 620,102 | 418,688 | 593,624 | 924,477 |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 3 878,163 | 3 905,907 | 3 767,221 | 3 713,597 |
| - населению | 2 026,190 | 2 058,529 | 1 997,989 | 1 979,540 |
| - прочим потребителям | 1 768,666 | 1 771,005 | 1 689,635 | 1 661,712 |
| - бюджетной сфере | 81,459 | 73,563 | 77,751 | 70,139 |
| - другим водопроводам (ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России") | 1,848 | 2,810 | 1,846 | 2,206 |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |
| Поднято воды | 24,937 | 28,515 | 28,220 | 33,851 |
| Транспортировка воды | 24,937 | 28,515 | 28,220 | 33,851 |
| Потребление на собственные нужды (тех.нужды и хоз.бытовые) | - | - | - | - |
| Потери воды | - | - | - | - |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 24,937 | 28,515 | 28,220 | 33,851 |
| - прочим потребителям | 0,184 | 0,125 | 0,180 | 0,086 |
| - бюджетной сфере | 0,433 | 0,321 | 0,357 | 0,419 |
| - другим отраслям организации ВКХ | 24,320 | 28,069 | 27,683 | 33,346 |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год - (Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД") |  |  |  |  |
| Поднято воды | 68,153 | 62,690 | 63,102 | 58,604 |
| Принято воды со стороны | 12,489 | 13,649 | 11,531 | 12,334 |
| Транспортировка воды | 80,642 | 76,339 | 74,196 | 70,523 |
| Потребление на собственные нужды (тех.нужды и хоз.бытовые) | - | - | 0,437 | 0,415 |
| Потери воды | - | - | 1,674 | 1,591 |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 80,642 | 76,339 | 72,522 | 68,932 |
| - прочим потребителям | 21,031 | 21,031 | 13,684 | 12,800 |
| - другим отраслям организации ВКХ | 54,611 | 50,410 | 53,738 | 50,408 |
| - другим водопроводам | 5,000 | 4,898 | 5,100 | 5,724 |
| Горячая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АТС") |  |  |  |  |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 905,438 | 917,158 | 889,341 | 882,251 |
| - населению | 852,707 | 876,418 | 851,409 | 843,422 |
| - прочим потребителям | 12,307 | 7,816 | 8,202 | 7,899 |
| - бюджетной сфере | 40,424 | 32,924 | 29,730 | 30,930 |
| Техническая вода, тыс. куб. м/год |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |

Объем воды, отпущенной МУП «АВК» на территории муниципального образования город Александров в 2022 году, составляет 3 714 тыс. м3/год. Объем забора воды при этом равен 4 830 тыс. м3/год. Потери воды при её транспортировке составляют 20% от объема воды, поданной в сеть.

Объем воды, отпущенной ООО «КРИП ТЕХНО» на территории муниципального образования город Александров в 2022 году, составляет 33,851 тыс. м3/год. Потери воды при её транспортировке организацией не учитываются.

В связи с отсутствием данных, объём воды по Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" приведен на основании данных, утвержденных Министерством цен и тарифов Владимирской области с учётом сельского поселения Нагорное Петушинского района.

Объем горячей воды, отпущенной МУП «АТС» на территории муниципального образования город Александров в 2022 году, составляет 882 тыс. м3/год.

В целом на территории муниципального образования город Александров за последние четыре года наблюдается тенденция к снижению объёмов потребления воды, что обусловлено сокращением численности населения, уходом от энергоемких паровых источников теплоснабжения и установкой индивидуальных приборов учета воды.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В связи с тем, что на территории муниципального образования город Александров действует единая централизованная система водоснабжения, то для разработки территориального баланса выделяются отдельно водозаборные сооружения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 3.2.1.

Основной объем подачи холодной воды у МУП «АВК» осуществляется с территории водозабора «Южный» - 62% и водозабора «Северный» - 26%. На остальные водозаборные сооружения и одиночные скважины суммарно приходится 12 % (рисунок 3.2.1).

У ООО «КРИПТ ТЕХНО» подъём воды осуществляется от одной скважины.

Таблица 3.2.1 - Территориальный баланс подачи холодной воды

| № п/п | Наименование ВЗС | Подъём холодной воды, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Питьевая вода - (МУП "АВК") |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор "Северный" | 1 383,520 | 1 200,426 | 1 244,960 |
| 2 | Водозабор "Южный" | 2 692,420 | 2 830,680 | 3 007,730 |
| 3 | Водозабор "Новинский" | 262,331 | 238,617 | 227,998 |
| 4 | Скважина ул. Пушкина | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Скважина ул. Железнодорожная | резервная | резервная | резервная |
| 6 | Скважина ул. Киржачская | резервная | резервная | резервная |
| 7 | Скважина ул. Коммунальников | резервная | резервная | резервная |
| 8 | Скважина р-н Правда | 0,165 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ВНС ул. Королева | 40,759 | 54,970 | 99,283 |
| 10 | ВНС ул. Первомайская | 218,895 | 305,396 | 239,996 |
| 11 | Скважина ОСБО д. Зеленцино | 8,268 | 12,516 | 9,571 |
| Питьевая вода - (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 303 | 28,515 | 28,220 | 33,851 |

Рисунок 3.2.1 – Территориальный баланс холодного водоснабжения МУП «АВК» для муниципального образования город Александров

Информация об объемах реализации горячей воды с источников теплоснабжения представлена в таблице 3.2.2.

Основной объем отпуска горячей воды (37%) осуществляется от котельной №1 по ул. 1-я Крестьянская (рисунок 3.2.2).

Суточный баланс реализации холодной и горячей воды представлен в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.2 - Территориальный баланс реализации горячей воды

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Объем реализации воды на цели горячего водоснабжения потребителей, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Горячая вода - (МУП «АТС») |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (ул. 1-я Крестьянская) | 320,918 | 312,477 | 302,746 |
| 2 | Котельная №3 (ул. Энтузиастов) | 88,834 | 85,344 | 88,556 |
| 3 | Котельная №4 (ул. Калининская) | 35,622 | 35,802 | 34,582 |
| 4 | Котельная №6 (ул. Гусева) | 13,352 | 9,229 | 8,774 |
| 5 | Котельная №7 (ул. Первомайская) | 52,229 | 51,243 | 51,311 |
| 6 | Котельная №8 (ул. Коммунальников) | 63,429 | 61,262 | 58,252 |
| 7 | Котельная №9 (ул. Ческа-Липа) | 60,609 | 61,208 | 62,092 |
| 8 | Котельная №11 (ул. Комсомольский пос.) | 41,882 | 41,217 | 41,529 |
| 9 | Котельная №12 (ул. Лермонтова) | 20,590 | 19,527 | 19,383 |
| 10 | Котельная №13 (ул. Маяковского) | 19,715 | 16,873 | 15,832 |
| 11 | Котельная №14 (ул. Геологов) | 36,334 | 34,801 | 36,080 |
| 12 | Котельная №15 (ул. Советская) | 3,665 | 3,850 | 3,709 |
| 13 | Котельная №16 (ул. Радио) | 2,609 | 2,702 | 2,625 |
| 14 | Котельная №22 (ул. Ленина) | 64,915 | 63,156 | 52,217 |
| 15 | Котел наружного разм.ЛВЗ д. №1 | 0,509 | 0,424 | 0,431 |
| 16 | Котел наружного разм.ЛВЗ д. №2 | 0,203 | 0,187 | 0,182 |
| 17 | БМК ул. Кубасова | 89,170 | 88,051 | 88,942 |
| 18 | БМК ул. Мосэнерго | 2,573 | 1,987 | 2,567 |
| 19 | БМК ул. Первомайская | 0,000 | 0,000 | 12,250 |
| 20 | БМК ул. Крупской | 0,000 | 0,000 | 0,191 |

Рисунок 3.2.2 – Территориальный баланс реализации горячей воды муниципального образования город Александров

Таблица 3.2.3 - Суточный баланс реализации воды на территории город Александров

| Показатель | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода - (МУП "АВК") |  |  |  |  |
| Средний (за год) суточный расход, м3/сут | 10 625,1 | 10 701,1 | 10 321,2 | 10 174,2 |
| Максимальный суточный расход, м3/сут | 12 750,1 | 12 841,3 | 12 385,4 | 12 209,1 |
| Годовой расход, тыс. м3/год | 3 878,163 | 3 905,907 | 3 767,221 | 3 713,597 |
| Питьевая вода - (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |
| Средний (за год) суточный расход, м3/сут | 68,3 | 78,1 | 77,3 | 92,7 |
| Максимальный суточный расход, м3/сут | 82,0 | 93,7 | 92,8 | 111,3 |
| Годовой расход, тыс. м3/год | 24,937 | 28,515 | 28,220 | 33,851 |
| Горячая вода - (МУП "АТС") |  |  |  |  |
| Средний (за год) суточный расход, м3/сут | 2 480,7 | 2 512,8 | 2 436,6 | 2 417,1 |
| Максимальный суточный расход, м3/сут | 2 976,8 | 3 015,3 | 2 923,9 | 2 900,6 |
| Годовой расход, тыс. м3/год | 905,438 | 917,158 | 889,341 | 882,251 |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 3.3.1. Общее графическое представление структуры водопотребления по итогам 2022 года представлено на рисунке 3.3.1.

Основным потребителем холодной воды на территории муниципального образования г. Александров по итогам 2022 г. является население – 53% от общего потребления и прочие потребители – 44%. Бюджетные потребители составляют 2%, на производственные нужды ООО «Крип Техно» используется менее 1 % от общего потребления на территории г. Александров.

Основным потребителем горячей воды на территории муниципального образования г. Александров по итогам 2022 г. является население – 96% от общего потребления. Бюджетные потребители составляют 3%, прочие потребители – 1%.

Таблица 3.3.1 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

| Группа абонентов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АВК") |  |  |  |  |
| - Население | 2 026,190 | 2 058,529 | 1 997,989 | 1 979,540 |
| - Бюджетная сфера | 81,459 | 73,563 | 77,751 | 70,139 |
| - Прочие потребители | 1 768,666 | 1 771,005 | 1 689,635 | 1 661,712 |
| - Другим водопроводам | 1,848 | 2,810 | 1,846 | 2,206 |
| Итого реализация | 3 878,163 | 3 905,907 | 3 767,221 | 3 713,597 |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |
| - Бюджетная сфера | 0,433 | 0,321 | 0,357 | 0,419 |
| - Прочие потребители | 0,184 | 0,125 | 0,180 | 0,086 |
| - Другим отраслям организации ВКХ | 24,320 | 28,069 | 27,683 | 33,346 |
| Итого реализация | 24,937 | 28,515 | 28,220 | 33,851 |
| Горячая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АТС") |  |  |  |  |
| - Население | 852,707 | 876,418 | 851,409 | 843,422 |
| - Бюджетная сфера | 40,424 | 32,924 | 29,730 | 30,930 |
| - Прочие потребители | 12,307 | 7,816 | 8,202 | 7,899 |
| Итого реализация | 905,438 | 917,158 | 889,341 | 882,251 |
| Техническая вода, тыс. куб. м/год |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |

Рисунок 3.3.1 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно Постановлению Администрации Владимирской области от 9 ноября 2016 года №984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях» на территории Владимирской области устанавливаются единые нормативы на холодное и горячее водоснабжение для всех муниципальных образований, которые дифференцированы в зависимости от категории жилых помещений (таблица 3.4.1).

Таблица 3.4.1 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением по холодному и горячему водоснабжению

| N п/п | Категория жилых помещений | Величина норматива потребления услуги (куб.м/ чел./месяц): |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,24 | 3,12 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,28 | 3,18 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,33 | 3,23 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,02 | 1,64 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,65 | 1,21 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,79 | 2,57 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,24 | 3,12 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,28 | 3,18 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,33 | 3,23 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,02 | 1,64 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,79 | 2,57 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,86 | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,96 | X |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | X |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,06 | X |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 7,16 | X |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | X |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | X |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,86 | X |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | X |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | X |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | X |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | X |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | X |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 3,15 | X |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,86 | X |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 3,15 | X |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | X |
| 31. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | X |
| 32. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | X |
| 33. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами | 5,22 | X |
| 34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами | 5,32 | X |
| 35. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами | 5,42 | X |
| 36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа, душами | 5,02 | X |
| 37. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,72 | X |
| 38. | Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,22 | X |
| 39. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,01 | 1,87 |
| 40. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,24 | 0,94 |
| 41. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | 4,88 | X |
| 42. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | 3,18 | X |
| 43. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 3,18 | X |
| 44. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 3,26 | X |
| 45. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 1,56 | X |

Удельное потребление воды в 2022 году составило в среднем (учитывая все степени благоустройства):

- холодной воды - 116 литров на чел. в сутки или 3,52 куб. м/месяц;

- горячей воды – 56 литра на чел. в сутки или 1,7 куб. м/месяц.

Рисунок 3.4.1 – Удельное водопотребление в литрах на 1 человека в сутки

Фактическое потребление воды населением в период с 2019 по 2022 гг. представлено в таблице 3.3.1.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» все потребители воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории муниципального образования город Александров коммерческими приборами учета холодной воды оснащены 73% абонентов. Дальнейшая работа по установке счетчиков воды у абонентов (преимущественно население) будет продолжена и к 2033 году составит 80-82%.

Информация об установленных индивидуальных приборах учета холодной воды представлена в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 – Коммерческий учет воды муниципального образования город Александров

| Наименование | Общее количество абонентов, ед. | Количество абонентов с ПУ, ед. | % установки приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода - МУП «АВК» |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Общее количество МКД, подключенных к централизованному холодному водоснабжению | 573 | 273 | 48% |
| Общее количество абонентов (в том числе индивидуальный жилищный сектор) | 30964 | 22542 | 73% |
| Бюджетная сфера |  |  |  |
| Общее количество точек поставок холодной воды бюджетным учреждениям | 75 | 75 | 100% |
| Прочие потребители |  |  |  |
| Общее количество юридических лиц, подключенных к централизованному холодному водоснабжению | 636 | 635 | 99,8% |
| Холодная вода - ООО «КРИП ТЕХНО» |  |  |  |
| Бюджетная сфера |  |  |  |
| Общее количество точек поставок холодной воды бюджетным учреждениям | 3 | 3 | 100% |
| Прочие потребители |  |  |  |
| Общее количество юридических лиц, подключенных к централизованному холодному водоснабжению | 1 | 0 | 0% |

Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 60,6% от общего объема реализации.

На территории муниципального образования город Александров учет расхода воды, забранной из подземных источников и подаваемой в сеть осуществляется на всех артезианских скважинах таблица 3.5.2.

Таблица 3.5.2 – Перечень узлов учета воды на источниках водоснабжения муниципального образования город Александров

| № п/п | Наименование источника | Марка прибора учёта |
| --- | --- | --- |
| МУП «АВК» |  |  |
| 1 | Водозабор "Северный" | US800-11-А-С-Р |
| 2 | Водозабор "Южный" | US800-11-А-С-Р |
| 3 | Водозабор "Новинский" | US800-11-А-С-Р |
| 4 | Скважина ул. Пушкина | US800-11-А-С-Р |
| 5 | Скважина ул. Железнодорожная | US800-11-А-С-Р |
| 6 | Скважина ул. Киржачская | US800-11-А-С-Р |
| 7 | Скважина ул. Коммунальников | US800-11-А-С-Р |
| 8 | Скважина р-н Правда | US800-11-А-С-Р |
| 9 | ВНС ул. Королева | US800-11-А-С-Р |
| 10 | ВНС ул. Первомайская | US800-11-А-С-Р |
| 11 | Скважина ОСБО д. Зеленцино | US800-11-А-С-Р |
| 12 | Скважина №9 (в-р «Южный») | US800-11-А-С-Р |
| 13 | Скважина №1 (в-р «Северный») | Расходомер КСР |
| 14 | Скважина №2 (в-р «Северный») | Расходомер СПТ 940 |
| 15 | Скважина №4 (в-р «Северный») | Расходомер КСР |
| 16 | Скважина №1 (в-р «Южный») | Расходомер КСР |
| 17 | Скважина №6 (в-р «Южный») | Расходомер КСР |
| 18 | Скважина №2 (в-р «Новинский») | - |
| ООО «КРИП ТЕХНО» |  |  |
| 1 | Скважина № 303 | СТВХ-80 |

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования город Александров представлен в таблице 3.6.1.

Как видно из таблицы, по состоянию на 2023 год, резерв мощности системы водоснабжения МУП «АВК» на территории город Александров составляет в среднем 38%. Резерв мощности ООО «КРИП ТЕХНО» составляет 88%.

Наименьший резерв мощности наблюдается на ВНС ул. Первомайская и водозабор «Новинский».

Для наглядного представления величины резервов и дефицитов производительности источников водоснабжения города Александров по результатам анализа таблицы 3.6.1 на рисунке 3.6.1 приведена диаграмма.

Рисунок 3.6.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения город Александров по итогам 2022 года

Таблица 3.6.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения город Александров

| № п/п | Наименование источника | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | МАКС среднегодовой подъем воды, м3/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-), % | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | МАКС среднегодовой подъем воды, м3/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-), % | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | МАКС среднегодовой подъем воды, м3/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-), % |
| Питьевая вода - (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор "Северный" | 225 | 189,5 | 16% | 225 | 164,4 | 27% | 225 | 170,5 | 24% |
| 2 | Водозабор "Южный" | 550 | 368,8 | 33% | 550 | 387,8 | 29% | 550 | 412,0 | 25% |
| 3 | Водозабор "Новинский" | 36 | 35,9 | 0% | 36 | 32,7 | 9% | 36 | 31,2 | 13% |
| 4 | Скважина ул. Пушкина | 65 | 0,0 | 100% | 65 | 0,0 | 100% | 65 | 0,0 | 100% |
| 5 | Скважина ул. Железнодорожная | 65 | резерв | - | 65 | резерв | - | 65 | резерв | - |
| 6 | Скважина ул. Киржачская | 16 | резерв | - | 16 | резерв | - | 16 | резерв | - |
| 7 | Скважина ул. Коммунальников | 10 | резерв | - | 10 | резерв | - | 10 | резерв | - |
| 8 | Скважина р-н Правда | 16 | 0,0 | 100% | 16 | 0,0 | 100% | 16 | 0,0 | 100% |
| 9 | ВНС ул. Королева | 33 | 5,6 | 83% | 33 | 7,5 | 77% | 33 | 13,6 | 59% |
| 10 | ВНС ул. Первомайская | 33 | 30,0 | 9% | 33 | 41,8 | -27% | 33 | 32,9 | 0,4% |
| 11 | Скважина ОСБО д. Зеленцино | 16 | 1,1 | 93% | 16 | 1,7 | 89% | 16 | 1,3 | 92% |
|  | ИТОГО | 1 065 | 631 | 41% | 1 065 | 636 | 40% | 1 065 | 662 | 38% |
| Питьевая вода - (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 303 | 40 | 3,9 | 90% | 40 | 3,9 | 90% | 40 | 4,6 | 88% |

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективные балансы водопотребления по муниципальному образованию город Александров представлены в таблице 3.7.1.

На расчетный срок до 2033 года на территории муниципального образования принимается объединённая хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения. Объединённая централизованная система водоснабжения должна охватить всю жилую застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых и промышленных предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водопровода. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зелёных насаждений.

На основании анализа фактических и ожидаемых объемов полезного отпуска воды за период с 2019-2024 гг. сформирован долгосрочный плановый объем реализации воды на территории города методом линейной экстраполяции (рисунок 3.7.1). Снижение объемов потребления холодной и горячей воды на перспективу до 2033 года преимущественно обусловлен сокращением численности населения и проведением комплекса работ по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории города, что приведет к меньшему объему приобретения холодной воды теплоснабжающей организации.

Рисунок 3.7.1 – Прогноз объема потребления холодной воды абонентами на территории города Александров

Таблица 3.7.1 - Прогнозные балансы потребления воды город Александров

| Наименование системы водоснабжения | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 – 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (МУП «АВК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система централизованного холодного водоснабжения город Александров | 3 888,6 | 3 694,0 | 3 694,0 | 3 675,5 | 3 646,2 | 3 616,8 | 3 587,5 | 3 558,2 | 3 470,2 |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (ООО «КРИП ТЕХНО») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система централизованного холодного водоснабжения город Александров | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Горячая вода, тыс. куб. м/год (МУП «АТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы централизованного горячего водоснабжения город Александров | 894,7 | 882,3 | 876,4 | 871,0 | 865,6 | 860,1 | 854,7 | 849,3 | 832,9 |
| Техническая вода, тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время централизованное горячее водоснабжение города Александров осуществляется единой теплоснабжающей организацией МУП «АТС» от 21 источника теплоснабжения.

Все системы горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Александров являются закрытого типа. Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в котельных, так и в ЦТП. Сети горячего водоснабжения выполнены по двухтрубной схеме. Прокладка сетей, в основном, подземная.

Подробная информация о техническом состоянии объектов теплоснабжения и балансов тепловой энергии представлена в «Схеме теплоснабжения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2027 года».

Информация о централизованных системах горячего водоснабжения приведена в таблице 1.4.6.1 данной «Схемы водоснабжения».

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения Генерального плана муниципального образования город Александров, долгосрочные параметры тарифного регулирования организаций, осуществляющих холодное и горячее водоснабжение на территории города, утвержденные Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области на 2023 год, а также фактические значения о потреблении воды за последние 5 лет.

Информация о годовом, среднесуточном и максимально суточном потреблении питьевой и горячей воды представлена в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1 – Сведения о потреблении воды в городе Александров на срок до 2033 года

| Показатель | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031 - 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода - (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний (за год) суточный расход, м3/сут | 10 625,1 | 10 701,1 | 10 321,2 | 10 174,2 | 10 653,6 | 10 120,5 | 10 120,5 | 10 069,9 | 9 989,5 | 9 909,2 | 9 828,8 | 9 748,5 | 9 507,4 |
| Максимальный суточный расход, м3/сут | 12 750,1 | 12 841,3 | 12 385,4 | 12 209,1 | 12 784,4 | 12 144,7 | 12 144,7 | 12 083,8 | 11 987,4 | 11 891,0 | 11 794,6 | 11 698,2 | 11 408,9 |
| Годовой расход, тыс. м3/год | 3 878,2 | 3 905,9 | 3 767,2 | 3 713,6 | 3 888,6 | 3 694,0 | 3 694,0 | 3 675,5 | 3 646,2 | 3 616,8 | 3 587,5 | 3 558,2 | 3 470,2 |
| Питьевая вода - (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний (за год) суточный расход, м3/сут | 68,3 | 78,1 | 77,3 | 92,7 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| Максимальный суточный расход, м3/сут | 82,0 | 93,7 | 92,8 | 111,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Годовой расход, тыс. м3/год | 24,9 | 28,5 | 28,2 | 33,9 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Горячая вода - (МУП "АТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний (за год) суточный расход, м3/сут | 2 480,7 | 2 512,8 | 2 436,6 | 2 417,1 | 2 451,3 | 2 417,1 | 2 401,2 | 2 386,3 | 2 371,4 | 2 356,5 | 2 341,6 | 2 326,7 | 2 282,0 |
| Максимальный суточный расход, м3/сут | 2 976,8 | 3 015,3 | 2 923,9 | 2 900,6 | 2 941,5 | 2 900,6 | 2 881,5 | 2 863,6 | 2 845,7 | 2 827,8 | 2 809,9 | 2 792,1 | 2 738,4 |
| Годовой расход, тыс. м3/год | 905,4 | 917,2 | 889,3 | 882,3 | 894,7 | 882,3 | 876,4 | 871,0 | 865,6 | 860,1 | 854,7 | 849,3 | 832,9 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории муниципального образования город Александров расположены три централизованные системы холодного водоснабжения:

― централизованная система холодного водоснабжения города Александров, эксплуатируемая МУП «АВК»;

― централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая ООО «КРИП ТЕХНО»;

― централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая Московской дирекцией по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД».

Централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая МУП «АВК» состоит из двух технологических зон водоснабжения:

- основная технологическая зона водоснабжения территории города Александров;

- технологическая зона водоснабжения ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России.

В состав эксплуатационной зоны МУП «АВК» входит 25 артезианских скважин, 13 насосных станций, 120,3 км. водопроводных сетей г. Александров (рисунок 1.1.2).

На территории города Александров горячее водоснабжение потребителей осуществляется от 21 источника теплоснабжения, сети горячего водоснабжения, которых обслуживаются МУП «АТС».

Поставка технической воды потребителям на территории муниципального образования город Александров на период до 2033 года не предусматривается.

Создание новых централизованных систем холодного или горячего водоснабжения на период действия Схемы водоснабжения до 2033 года не планируется.

В соответствии с обозначенной территориальной структурой, существующие территориальные балансы потребления воды представлены в подразделах 3.1 и 3.2, перспективные балансы водопотребления представлены в подразделах 3.7 и 3.13.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения Генерального плана муниципального образования город Александров, долгосрочные параметры тарифного регулирования организаций, осуществляющих холодное и горячее водоснабжение на территории города, утвержденные Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области на 2023 год, а также фактические значения о потреблении воды за последние 5 лет.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в таблице 3.11.1.

На перспективу до 2033 года прогнозируется постепенное снижение объемов реализации воды, обусловленное сокращением численности населения постоянно проживающего на территории муниципального образования, а также сокращением объема продажи воды теплоснабжающей организации в связи с реализацией комплекса мероприятий по замене участков тепловых сетей и строительству новых источников теплоснабжения.

Таблица 3.11.1 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов города Александров

| Группа абонентов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 - 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Население | 2 050,555 | 1 949,719 | 1 949,719 | 1 939,954 | 1 924,475 | 1 908,996 | 1 893,517 | 1 878,038 | 1 831,601 |
| - Бюджетная сфера | 80,474 | 63,840 | 63,840 | 63,520 | 63,013 | 62,507 | 62,000 | 61,493 | 59,972 |
| - Прочие потребители | 1 755,699 | 1 678,167 | 1 678,167 | 1 669,762 | 1 656,439 | 1 643,115 | 1 629,792 | 1 616,469 | 1 576,500 |
| - Другим водопроводам | 1,846 | 2,274 | 2,274 | 2,263 | 2,245 | 2,227 | 2,208 | 2,190 | 2,136 |
| Итого реализация | 3 888,574 | 3 694,000 | 3 694,000 | 3 675,498 | 3 646,171 | 3 616,844 | 3 587,517 | 3 558,190 | 3 470,209 |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетная сфера | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| - Прочие потребители | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| - Другим отраслям организации ВКХ | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 |
| Итого реализация | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 |
| Горячая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Население | 846,705 | 843,422 | 837,869 | 832,670 | 827,471 | 822,272 | 817,073 | 811,874 | 796,278 |
| - Бюджетная сфера | 40,066 | 30,930 | 30,726 | 30,536 | 30,345 | 30,154 | 29,964 | 29,773 | 29,201 |
| - Прочие потребители | 7,949 | 7,899 | 7,847 | 7,798 | 7,750 | 7,701 | 7,652 | 7,604 | 7,457 |
| Итого реализация | 894,720 | 882,251 | 876,443 | 871,004 | 865,566 | 860,128 | 854,689 | 849,251 | 832,936 |
| Техническая вода, тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.12 Cведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактический объем потерь воды при её передаче за последние четыре года                   (2019-2022 гг.) по данным МУП «АВК» составил в среднем 14,3% от объема воды, поданной в сеть.

Реализация мероприятий по установке расходомеров на вводах у конечных потребителей позволяет проводить достоверный расчет объемов фактических потерь воды при ее транспортировке и своевременно выявлять скрытые утечки воды из водопроводной сети.

Планомерное выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных участков сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, оптимизация давления в сети путем гидравлической наладки системы, а также иных мероприятий по энергосбережению, позволит постепенно привести уровень фактических потерь воды при её транспортировке до уровня нормативных значений.

На долгосрочный период регулирования 2023-2027 гг. плановый уровень потерь питьевой воды при её транспортировке для МУП «АВК» установлен на уровне 12,60%.

На период до 2033 года Схемой водоснабжения муниципального образования город Александров предусматривается приведение фактического уровня потерь воды к нормативным значениям за счет реализации проектов по замене изношенных участков водопроводных сетей и установке индивидуальных приборов учета воды у потребителей с целью сокращения неучтенных расходов воды.

Фактические и плановые показатели потерь питьевой воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.12.1, а также дополнительно в виде диаграммы на рисунке 3.12.1.

Таблица 3.12.1 – Годовые потери воды по системам централизованного водоснабжения города Александров

| Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпущено воды в сеть, тыс. м3/год | 4 498,265 | 4 324,595 | 4 360,845 | 4 638,074 | 4 447,182 | 4 234,757 | 4 226,545 | 4 205,375 | 4 171,820 | 4 138,265 | 4 104,711 | 4 071,156 | 3 970,491 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 620,102 | 418,688 | 593,624 | 924,477 | 558,608 | 540,757 | 532,545 | 529,877 | 525,649 | 521,421 | 517,194 | 512,966 | 500,282 |
| Потери воды в % к отпущенной воде | 13,79% | 9,68% | 13,61% | 19,93% | 12,56% | 12,77% | 12,60% | 12,60% | 12,60% | 12,60% | 12,60% | 12,60% | 12,60% |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения потерь горячей воды при её передаче до потребителей в отношении теплоснабжающей организации не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая вода, тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.12.1 – Динамика потерь воды при транспортировке за период 2019÷2033 гг.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Таблица 3.13.1 – Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды на территории муниципального образования город Александров

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 - 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | 4 638,630 | 4 526,373 | 4 518,161 | 4 496,991 | 4 485,436 | 4 451,881 | 4 418,327 | 4 384,772 | 4 284,107 |
| Транспортировка воды | 4 447,182 | 4 234,757 | 4 226,545 | 4 205,375 | 4 171,820 | 4 138,265 | 4 104,711 | 4 071,156 | 3 970,491 |
| Потребление на собственные нужды (тех.нужды и хоз.бытовые) | 191,448 | 291,616 | 291,616 | 291,616 | 313,616 | 313,616 | 313,616 | 313,616 | 313,616 |
| Потери воды | 558,608 | 540,757 | 532,545 | 529,877 | 525,649 | 521,421 | 517,194 | 512,966 | 500,282 |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 3 888,574 | 3 694,000 | 3 694,000 | 3 675,498 | 3 646,171 | 3 616,844 | 3 587,517 | 3 558,190 | 3 470,209 |
| - населению | 2 050,555 | 1 949,719 | 1 949,719 | 1 939,954 | 1 924,475 | 1 908,996 | 1 893,517 | 1 878,038 | 1 831,601 |
| - прочим потребителям | 1 755,699 | 1 678,167 | 1 678,167 | 1 669,762 | 1 656,439 | 1 643,115 | 1 629,792 | 1 616,469 | 1 576,500 |
| - бюджетной сфере | 80,474 | 63,840 | 63,840 | 63,520 | 63,013 | 62,507 | 62,000 | 61,493 | 59,972 |
| - другим водопроводам (ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России") | 1,846 | 2,274 | 2,274 | 2,263 | 2,245 | 2,227 | 2,208 | 2,190 | 2,136 |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 |
| Транспортировка воды | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 |
| Потребление на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 |
| - прочим потребителям | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| - бюджетной сфере | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| - другим отраслям организации ВКХ | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 |
| Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | 54,219 | 54,219 | 54,219 | 54,219 | 54,219 | 54,219 | 54,219 | 54,219 | 54,219 |
| Принято воды со стороны | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 |
| Транспортировка воды | 66,993 | 66,993 | 66,993 | 66,993 | 66,993 | 66,993 | 66,993 | 66,993 | 66,993 |
| Потребление на собственные нужды (тех.нужды и хоз.бытовые) | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Потери воды | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 65,482 | 65,482 | 65,482 | 65,482 | 65,482 | 65,482 | 65,482 | 65,482 | 65,482 |
| - прочим потребителям | 12,096 | 12,096 | 12,096 | 12,096 | 12,096 | 12,096 | 12,096 | 12,096 | 12,096 |
| - другим отраслям организации ВКХ | 47,636 | 47,636 | 47,636 | 47,636 | 47,636 | 47,636 | 47,636 | 47,636 | 47,636 |
| - другим водопроводам | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 |
| Горячая вода, тыс. куб. м/год (МУП "АТС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск (реализация) воды, в т.ч.: | 894,720 | 882,251 | 876,443 | 871,004 | 865,566 | 860,128 | 854,689 | 849,251 | 832,936 |
| - населению | 846,705 | 843,422 | 837,869 | 832,670 | 827,471 | 822,272 | 817,073 | 811,874 | 796,278 |
| - прочим потребителям | 7,949 | 7,899 | 7,847 | 7,798 | 7,750 | 7,701 | 7,652 | 7,604 | 7,457 |
| - бюджетной сфере | 40,066 | 30,930 | 30,726 | 30,536 | 30,345 | 30,154 | 29,964 | 29,773 | 29,201 |
| Техническая вода, тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка технической воды абонентам на территории муниципального образования не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Водозаборные сооружения города Александров работают параллельно, обеспечивая всю территорию города питьевой водой. Прогнозируемые объемы потребления воды и резервы (дефициты) мощности источников водоснабжения на период с 2023 по 2033 годы приведены в таблице 3.14.1.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды с учетом снижения объемов потребления к 2033 году потребность муниципального образования город Александров в питьевой воде должна составить максимум 591 куб.м./час.

При сохранении подачи воды в систему централизованного водоснабжения от существующих водозаборов резерв источников водоснабжения составляет более 30%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Александров.

Таблица 3.14.1 - Требуемые объемы подачи воды, дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения

| Наименование | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 - 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода - (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Северный" | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 163,802 | 159,838 | 159,548 | 158,800 | 160,629 | 159,421 | 158,214 | 157,006 | 153,383 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 27% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 30% | 30% | 32% |
| Водозабор "Южный" | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 395,732 | 386,155 | 385,455 | 383,649 | 380,786 | 377,924 | 375,061 | 372,198 | 363,610 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 28% | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | 32% | 32% | 34% |
| Водозабор "Новинский" | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 29,998 | 29,272 | 29,219 | 29,082 | 28,865 | 28,648 | 28,431 | 28,214 | 27,563 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 17% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% |
| Скважина ул. Пушкина | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Скважина ул. Железнодорожная | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина ул. Киржачская | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина ул. Коммунальников | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина р-н Правда | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ВНС ул. Королева | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 13,063 | 12,747 | 12,724 | 12,664 | 12,569 | 12,475 | 12,380 | 12,286 | 12,003 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 60% | 61% | 61% | 62% | 62% | 62% | 62% | 63% | 64% |
| ВНС ул. Первомайская | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 31,577 | 30,813 | 30,757 | 30,613 | 30,384 | 30,156 | 29,927 | 29,699 | 29,014 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 4% | 7% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 10% | 12% |
| Скважина ОСБО д. Зеленцино | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 1,259 | 1,229 | 1,227 | 1,221 | 1,212 | 1,203 | 1,193 | 1,184 | 1,157 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% |
| ИТОГО | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 635,431 | 620,053 | 618,928 | 616,028 | 614,445 | 609,826 | 605,207 | 600,588 | 586,730 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 40% | 42% | 42% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% | 45% |
| Питьевая вода - (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина № 303 | Производительность источников водоснабжения, м3/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Макс. среднегодовой подъем воды, м3/ч | 4,182 | 4,182 | 4,182 | 4,182 | 4,182 | 4,182 | 4,182 | 4,182 | 4,182 |
|  | Резерв (+)/Дефицит (-), % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п. 2 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

На территории муниципального образования город Александров действуют 3 системы централизованного холодного водоснабжения.

Реестр систем холодного водоснабжения муниципального образования город Александров представлен в таблице 3.15.1.

Информация об организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения приведена в таблице 3.15.2.

Графическое отображение границ зоны действия системы централизованного холодного водоснабжения города Александров приведена на рисунке 1.3.1.

Таблица 3.15.1 – Реестр систем холодного водоснабжения г. Александров

| Наименование системы централизованного водоснабжения | Номер (индекс) централизованной системы водоснабжения | Наименование технологической зоны | Организация, осуществляющая эксплуатацию объектов водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного холодного водоснабжения города Александров | ВС-1 | 1.1 Основная технологическая зона холодного водоснабжения города Александров | МУП «АВК» |
|  |  | 1.1 Технологическая зона холодного водоснабжения ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |
| Система централизованного холодного водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | ВС-2 | 2.1 Технологическая зона холодного водоснабжения Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» |
| Система централизованного холодного водоснабжения ООО «КРИП ТЕХНО» | ВС-3 | 3.1 Технологическая зона холодного водоснабжения ООО «КРИП ТЕХНО» | ООО «КРИП ТЕХНО» |

Таблица 3.15.2 – Утверждаемые зоны деятельности гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения

| Гарантирующая организация (наименование) | Номер (индекс) зоны действия централизованной системы водоснабжения |
| --- | --- |
| МУП «АВК» (ОГРН 1193328009423 ИНН 3301036623) | ВС-1 |
| Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "РЖД" (ОГРН 1037739877295 ИНН 7708503727) | ВС-2 |
| ООО «КРИП ТЕХНО» (ОГРН 1173328012330 ИНН 3301035524) | ВС-3 |

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Система холодного водоснабжения

Основные мероприятия включаемые в состав Схемы водоснабжения муниципального образования город Александров направлены на:

• улучшение качества подаваемой потребителю воды;

•	 увеличение надёжности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

•	 сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя.

В таблице 4.1 представлено техническое обоснование основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения муниципального образования город Александров.

Таблица 4.1 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| Группа проектов | Группа проектов | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| ВС-01 | Реконструкция / модернизация водозаборных сооружений города | В настоящее время реконструируемый водозабор «Северный» работает для водоснабжения существующей застройки г. Александров. От 4 скважин вода поступает в один резервуар чистой воды и насосной станцией 2-го подъема подает воду потребителям. Свободный резерв мощности составляет 20%, что приводит к ограничению в подключении новых абонентов в северной части города. Резервная емкость на территории водозаборного сооружения для хранения запаса воды отсутствует. По результатам регулярно проводимого анализа качества воды на скважинах водозабора отмечается повышенная жесткость воды: от 7,9 до 8,7 мг/экв.л. |
| ВС-02 | Замена насосного оборудования на скважинах города | В настоящее время фактический срок эксплуатации насосов превышает срок службы, установленный заводом изготовителем. Сверхнормативный период работы насосного оборудования приводит к повышенному потреблению электроэнергии в связи со снижением их коэффициента полезного действия и повышает уровень аварийности на объектах водоснабжения по причине их периодического выхода из строя |
| ВС-03 | Модернизация водопроводных сетей города | - обеспечение абонентов водой питьевого качества, согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21. - обеспечение абонентов бесперебойным круглосуточным холодным водоснабжением в течение года; - сокращение фактических потерь воды при её транспортировке эксплуатирующей организацией; - снижение вторичного загрязнения при её транспортировке по трубам; - обеспечение технической возможности по присоединению новых потребителей к централизованным системам водоснабжения. |

Система горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии муниципального образования город Александров функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании отсутствуют.

Основными мероприятиями по системам централизованного горячего водоснабжения является реконструкция участков сетей горячего водоснабжения от котельных и строительство новых источников теплоснабжения.

Полный перечень мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования представлен в Разделе 5 и 6 «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2027 года».

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по централизованной системе холодного водоснабжения муниципального образования города Александров на период 2024–2033 гг. представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| Код проекта | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ВС-01.1 | Строительство РЧВ объемом 1000 м³ и станции обезжелезивания для водозабора "Северный" (г. Александров, ул. Макарова) | Резервуар чистой воды, объемом 1000 м³ - 1 ед. Станция обезжелезивания и умягчения воды, производительностью 200 куб.м./час | 2025-2026 |
| ВС-01.2 | Строительство станции первого подъема, включающее строительство артезианской скважины, павильона и наружных водопроводных сетей на объекте водозабор "Северный", (г. Александров, ул. Макарова) | Бурение артезианской скважины, глубиной 200 м. – 1 ед. Надземный павильон из сэндвич-панелей – 1 ед. Водопроводная сеть, ПЭ – 150 м. | 2025-2026 |
| ВС-02.1 | Замена насоса №4 на насосной станции водозабора "Северный" | Замена насоса (№4) СД450/90 на аналог | 2024 |
| ВС-02.2 | Замена скважинного насоса (Артскважина №3Д водозабора "Южный") | Замена насоса ЭЦВ 12-160-140 на аналог | 2025 |
| ВС-02.3 | Замена скважинного насоса (Артскважина №8 водозабора "Южный") | Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 140 на аналог | 2025 |
| ВС-02.4 | Замена насоса №3 (насосная станция водозабора "Новинский") | Замена насоса КМ 90/50 на аналог | 2025 |
| ВС-02.5 | Замена скважинного насоса (Артскважина №1 водозабора "Южный") | Замена насоса CRS 10-65/5 нрк(№06110) на аналог | 2026 |
| ВС-02.6 | Замена скважинного насоса (Артскважина №4 водозабора "Южный") | Замена насоса 2ЭЦВ12-160-140 (№31045) на аналог | 2026 |
| ВС-02.7 | Замена насоса №4 (насосная станция водозабора "Южный") | Замена насоса 6НДВ60 на аналог | 2026 |
| ВС-02.8 | Замена насоса №3 (насосная станция) водозабора "Северный" | Замена насоса Д315-71 на аналог | 2027 |
| ВС-02.9 | Замена скважинного насоса (Артскважина "ул. Пушкина") | Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 на аналог | 2027 |
| ВС-02.10 | Замена насоса №4 (насосная станция водозабора "Северный") | Замена насоса 2ЭЦВ 12-160-140нро (№17424) на аналог | 2027 |
| ВС-03.1 | Модернизация водопроводных сетей ул. Базунова | Протяженность: 205 м. Диаметр трубы: 160 мм. Материал трубы: полиэтилен | 2025 |
| ВС-03.2 | Модернизация водопроводных сетей ул. Базунова-ул. Данилова | Протяженность: 95 м. Диаметр трубы: 160 мм. Материал трубы: полиэтилен | 2026 |
| ВС-03.3 | Модернизация водопроводных сетей ул. Фабрика Калинина, 12 до ул. Базунова | Протяженность: 210 м. Диаметр трубы: 160 мм. Материал трубы: полиэтилен | 2027 |
| ВС-03.4 | Модернизация водопроводных сетей ул. Гагарина (2 линии) | Протяженность: 2500 м. Диаметр трубы: 160 мм. Материал трубы: полиэтилен | 2028 |
| ВС-03.5 | Модернизация водопроводных сетей ул. Юбилейная (1 линия) | Протяженность: 380 м. Диаметр трубы: 160 мм. Материал трубы: полиэтилен | 2029 |
| ВС-03.6 | Модернизация участков водопроводных сетей* | Протяженность: ≈ 3,0 км. Диаметр трубы: 160 мм. Материал трубы: полиэтилен | 2030-2033 |

Примечание: * - информация об участках водопроводных сетей, подлежащих модернизацией в период с 2030 года, подлежит уточнению по результатам проводимого технического обследования сетей сотрудниками МУП «АВК»

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

В период с 2021 по 2022 гг. в границах централизованной системы водоснабжения города Александров выполнен комплекс мероприятий, представленный в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Сведения о реализованных проектах по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов водоснабжения

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация насосного оборудования (замена насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро), артскважина №4, водозабор "Северный" | 2021 | 435,613 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |
| Модернизация насосного оборудования (замена насоса (№2) Д320-70 и насоса (№5) 1Д800-56б на насос 1Д800-56б с установкой частотного преобразователя и устройства плавного пуска), насосная станция, водозабор "Южный" | 2022 | 694,930 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |
| Модернизация насосного оборудования (замена насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4 нро), артскважина №3, водозабор "Южный" | 2022 | 360,093 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |

Информация о технических характеристиках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на территории муниципального образования представлена в таблице 4.2.1.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 – Сведения об изменении статуса объектов водоснабжения муниципального образования

| Наименование объекта водоснабжения | Состав объекта | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| Водозабор «Северный» (г. Александров, ул. Макарова) | - Резервуар чистой воды, объемом 1000 куб.м. - Станция водоподготовки (обезжелезивание и умягчение) - Артезианская скважина с павильоном | Новое строительство |
| Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в районе ул. Киржачская г. Александров Владимирской области | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения в объеме 53м3/сутки | Новое строительство |

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время на насосных станциях частично присутствуют автоматические системы управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах и станциях II-го подъема.

В дальнейшем необходимо продолжить работу по внедрению системы диспетчеризации на скважинах и насосных станциях с программированием режимов работы и систем защит. Единая система обеспечит сбор информации о работе скважин охранной сигнализации и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, дистанционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием скважин.

При реконструкции водозабора «Северный» проектным решением предлагается предусмотреть объем автоматизации, обеспечивающий оптимальное ведение технологического процесса очистки холодной воды.

Автоматизированная система управления на водозаборе должна быть предназначена для централизованного управления технологическими процессами, проходящими на станции, управлением оборудованием станции и непрерывного контроля за его состоянием. Перечень функциональных характеристик системы, включает в себя:

- обеспечение обслуживающего персонала ВЗС оперативной и достоверной информацией о состоянии работы Насосного оборудования и других систем;

- повышение надежности работы ВЗС за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций и их ликвидаций

- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения ущерба от аварий;

- поддержание экономичных режимов работы, сокращение расхода электроэнергии;

- хранение и регистрация информации о протекании технологического процесса

Выбор типов контрольно-измерительных приборов должен быть осуществлен в соответствии со следующими принципами:

▪ Параметры, наблюдение за которыми необходимо для нормального ведения технологического процесса и осуществления предпусковых операций, измеряются показывающими приборами.

▪ Параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов или анализа работы оборудования, контролируются самопишущими или суммирующими приборами.

▪ Параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими приборами.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время в городе Александров на всех источниках водоснабжения осуществляется технический учет воды, отпускаемой в городскую водопроводную сеть.

У абонентов (население и юридические лица) установлено 73% индивидуальных приборов учета воды от общего количества абонентов. Дальнейшая работа по установке счетчиков воды у абонентов (преимущественно население) будет продолжена и к 2033 году составит 80-82%.

Расчеты между абонентами и гарантирующей организацией МУП «АВК» за предоставленные коммунальные услуги по холодному водоснабжению осуществляется на основании приборов учета абонента. В случае их отсутствия или вывода из эксплуатации на основании нормативов потребления коммунальных услуг для групп потребителей «население».

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной Схемы водоснабжения муниципального образования город Александров планируется проведение модернизации (технического перевооружения) существующих водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей, будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Строительство отдельных вводов водопровода к существующим потребителям будет происходить по кратчайшему пути присоединения абонентов от колодцев или магистральных/распределительных сетей.

При реконструкции (модернизации) участков водопроводной сети, проложенных по охранным участкам исторической части города Александров, применяется метод горизонтально-направленного бурения грунта.

Внутриквартальные сети водоснабжения в районах жилищной застройки будут прокладываться согласно утвержденным проектам на застройку данных территорий.

По состоянию на 2023 год МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйство Александровского района» заключен муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по объекту: «Строительство наружных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в районе ул. Киржачская г. Александров. Строительство новых участков водопроводных сетей предусматривается в границах земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 33:17:000504:587 (площадью 115773 кв.м.) и 33:17:000000:2287 (площадью 3874 кв.м.) – рисунок 4.6.1. Маршруты прохождения сетей, их протяженность и диаметр будут определены по результатам разработки проектно-сметной документации.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Информация о действующих на территории города артезианских скважин, насосных станций и резервуаров представлена в разделе 1.4 Схемы водоснабжения.

Проектируемые здания и сооружения (здание водоподготовки, резервуар чистой воды и артезианская скважина) являются объектами капитального строительства и располагаются на земельном участке существующего водозабора «Северный» с кадастровым номером 33:17:000403:75 по адресу: Владимирская область, Александровский район, МО город Александров (городское поселение), г Александров, северный водозабор.

Площадь земельного участка: 21 545 кв. м.

Разрешенное использование: для эксплуатации водозабора.

Рисунок 4.6.1 – Границы строительства наружных участков сетей холодного водоснабжения

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Графическое представление границ земельного участка планируемого под размещение объектов централизованной системы водоснабжения (РЧВ, станция водоподготовки, артезианская скважина), представлена на рисунке 4.8.1.

Рисунок 4.8.1 – Граница зоны размещения объектов холодного водоснабжения

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема системы централизованного холодного водоснабжения муниципального образования город Александров по состоянию на 2023 год представлена на рисунке 4.9.1 и Книге №2 «Схема водоснабжения г. Александров».

Схемы систем централизованного горячего водоснабжения муниципального образования город Александров представлены в разделе 1.3 Том 2. Обосновывающие материалы «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Александров Владимирской области до 2027 года».

Рисунок 4.9.1 – Схема централизованной системы холодного водоснабжения г. Александров

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из источников концентрированного загрязнения водного бассейна являются сбрасываемые без обработки стоки, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Сточные воды, которых содержат концентрированные растворы солей.

При разработке проекта строительства станции обезжелезивания для водозабора «Северный» проектным решением необходимо предусмотреть, что промывные воды от фильтров отводятся в самотечном режиме в отстойник промывных вод. Затем сток после отстаивания поступает в хозяйственно-бытовую канализацию.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Потенциальным источником загрязнения окружающей среды являются твердые отходы, образующиеся при эксплуатации станции обезжелезивания: отработанные вспомогательные материалы и тара из-под вспомогательных материалов.

Отходы на станции водоочистки и насосной станции образуются:

- при замене фильтрующего материала фильтров обезжелезивания и умягчения;

- при замене отработанных электрических, люминесцентных и ртутных ламп;

- при уборке бытовых помещений;

- при уборке территории;

- при ремонте оборудования.

В зависимости от класса опасности отходы направляются на утилизацию на полигон ТБО (осадок промывных вод песчано-гравийных фильтров очистки) или на специализированное предприятие на переработку (отходы минеральных масел, лампы).

Проектным решением необходимо предусмотреть, что станцией водоподготовки не утилизируемые отходы не образуются.

Все твердые отходы временно хранятся на территории водозаборных сооружений, на специально отведенных площадках. Все образующиеся твердые отходы утилизируются - передаются перерабатывающим предприятиям, либо сдаются на городской полигон ТКО.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В таблице 6.1.1 представлены объемы затрат на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения на территории муниципального образования город Александров на период до 2033 года.

В основу расчетов стоимости модернизации и реконструкции положены объемные показатели систем водоснабжения: протяженность, диаметры водоводов и водопроводных сетей, производительность и количество скважин и т. д., представленные в таблице 4.2.1.

Таблица 6.1.1 - Оценка стоимости основных групп мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального образования город Александров

| Группа проектов | Наименование группы проектов | Стоимость реализации мероприятий тыс. руб. (с НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| ВС-01 | Реконструкция / модернизация водозаборных сооружений города | 105 267,01 | Бюджетные средства РФ (федеральный/областной/местный бюджет) |
| ВС-02 | Замена насосного оборудования на скважинах города | 10 927,89 | Средства регулируемой организации |
| ВС-03 | Модернизация водопроводных сетей города | 71 501,76 | Бюджетные средства РФ (федеральный/областной/местный бюджет) |
|  | ИТОГО | 187 696,66 |  |

Рисунок 6.1.1 – Распределение финансового объема реализации мероприятий в сфере водоснабжения до 2033 года, тыс. руб.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения выполняется на основании представленной сметной документации, укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти (НЦС 81-02-14-2023 Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации; НЦС 81-02-19-2023 Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры) или объектов аналогов с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения города Александров приведена в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. – Оценка величины необходимых капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Александров

| № | Наименование мероприятия | Группа проектов | Объём инвестиций на расчетный срок, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031–2033 гг. |  |
| 1 | Строительство РЧВ объемом 1000 м³ и станции обезжелезивания для водозабора "Северный" (г. Александров, ул. Макарова) | ВС-01/ ПСД |  | 11 695,94 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства РФ |
|  |  | ВС-01/ СМР |  |  | 79 067,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство станции первого подъема, включающее строительство артезианской скважины, павильона и наружных водопроводных сетей на объекте водозабор "Северный", (г. Александров, ул. Макарова) | ВС-01/ ПСД |  | 2 339,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВС-01/ СМР |  |  | 12 164,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена насоса №4 на насосной станции водозабора "Северный" | ВС-02 | 1 782,63 |  |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 4 | Замена скважинного насоса (Артскважина №3Д водозабора "Южный") | ВС-02 |  | 959,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена скважинного насоса (Артскважина №8 водозабора "Южный") | ВС-02 |  | 443,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена насоса №3 (насосная станция водозабора "Новинский") | ВС-02 |  | 543,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена скважинного насоса (Артскважина №1 водозабора "Южный") | ВС-02 |  |  | 892,65 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена скважинного насоса (Артскважина №4 водозабора "Южный") | ВС-02 |  |  | 997,49 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена насоса №4 (насосная станция водозабора "Южный") | ВС-02 |  |  | 2 026,66 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена насоса №3 (насосная станция) водозабора "Северный" | ВС-02 |  |  |  | 1 764,83 |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена скважинного насоса (Артскважина "ул. Пушкина") | ВС-02 |  |  |  | 479,77 |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена насоса №4 (насосная станция водозабора "Северный") | ВС-02 |  |  |  | 1 037,43 |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация водопроводных сетей ул. Базунова | ВС-03 |  | 1 754,39 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства РФ |
| 14 | Модернизация водопроводных сетей ул. Базунова-ул. Данилова | ВС-03 |  |  | 1 581,35 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация водопроводных сетей ул. Фабрика Калинина, 12 до ул. Базунова | ВС-03 |  |  |  | 1 518,16 |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация водопроводных сетей ул. Гагарина (2 линии) | ВС-03 |  |  |  |  | 22 368,37 |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация водопроводных сетей ул. Юбилейная (1 линия) | ВС-03 |  |  |  |  |  | 3 640,13 |  |  |  |
| 18 | Модернизация участков водопроводных сетей** | ВС-03 |  |  |  |  |  |  | 9 569,60 | 31 069,77 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 782,63 | 17 735,94 | 96 730,03 | 4 800,20 | 22 368,37 | 3 640,13 | 9 569,60 | 31 069,77 |  |

Примечание: * - стоимость реализации проектов может подлежать корректировке по результатам разработки проектно-сметной документации. При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности администрации муниципального района и Правительства Владимирской области в реализации намеченных проектных решений.

** - информация об участках водопроводных сетей, подлежащих модернизации в период с 2030 года, подлежит ежегодному уточнению по результатам проводимого технического обследования сетей сотрудниками МУП «АВК».

- РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблиц 7.1 представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в отношении объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Александров, эксплуатируемых регулируемыми организациями (МУП «АВК» и ООО «КРИП ТЕХНО») на период до 2033 года.

В целом ожидаемыми экономическими и техническим результатами от реализации мероприятий схемы водоснабжения муниципального образования город Александров являются:

•	 повышение качества питьевой воды, поставляемой населению (сокращение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям до 30%).

• сокращение фактических потерь воды на 52,8 тыс. м3 до уровня нормативных показателей в размере 12,6%.

• снижение аварийности на участках водопроводных сетей на 10% на расчетный период до 2032 года за счет реконструкции (модернизации) наиболее аварийных участков водопроводных сетей.

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования город Александров

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 - 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода - (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 46,277% | 46,277% | 46,277% | 46,277% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,95 | 1,95 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,6% | 12,8% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая вода - (ООО "КРИП ТЕХНО") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями (МУП «АВК», Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "РЖД", ООО «КРИП ТЕХНО», ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России) в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей водоснабжения.

Реестр участков сетей водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования город Александров и входящих в состав единой централизованной системы водоснабжения города, собственник которых не установлен, представлены в таблице 8.1.

Эксплуатация указанных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения осуществляется гарантирующей организацией МУП «АВК» на основании п. 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с п. 6 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 8.1 – Реестр объектов водоснабжения на территории МО г. Александров, собственник которых не установлен

| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Инвентарный номер объекта, номер и дата, паспорта БТИ | Наименование передаточных средств | Протяженность передаточных средств, м. | Количество колодцев, шт. | Глубина залегания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов - котельная №14 | инвентарный № 1-б | трубы диам.100–от ВК №1-Г5 до внеш.ст.зд.котельной 14 | 28 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Геологов, 6 (д/с 6) | инвентарный № 2-б | трубы диам. н/о – от ВК №1-Г19 до внеш.ст.зд.6 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 5 | инвентарный № 3-б | трубы диам. н/о –от ВК №1-Г18 до внеш.ст.зд.5 | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 4 | инвентарный № 4-б | трубы диам. н/о –от ВК №1-Г17 до внеш.ст.зд.4 | 39 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 3 | инвентарный № 5-б | трубы диам. н/о -от ВК №1-16 до внеш.ст.зд.3 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 2 | инвентарный № 6-б | трубы диам. н/о – от ВК №1-Г15 до внеш.ст.зд.2 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Геологов, 7 | инвентарный № 7-б | трубы диам. н/о –от ВК №1-Г9 до внеш.ст.зд.7 | 42 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Геологов, 8 | инвентарный № 8-б | трубы диам. н/о – от ВК №1-Г9 до внеш.ст.зд.8 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 1 | инвентарный № 9-б | трубы диам. н/о -от ВК1-Б5 № до внеш.ст.зд.1 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркрва, 4 | инвентарный № 10-б | трубы ПНД диам.40 –от ВК4-Б4 № до внеш.ст.зд.4 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 2 | инвентарный № 11-б | трубы диам. – н/о от ВК №4-Б8 до внеш.ст.зд.2 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 6 | инвентарный № 12-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №4-Б7 до внеш.ст.зд.6 | 41 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 2/1 | инвентарный № 13-б | трубы ПНД: диам.110 –от ВК №4-Б11 до внеш.ст.зд.2/1 | 27 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 5 | инвентарный № 14-б | трубы диам. – н/о от ВК №4-Б10 до внеш.ст.зд.5 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Топоркова, 3 | инвентарный № 15-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №4-Б23 до внеш.ст.зд.3 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Кирпичный завод | инвентарный № 16-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №4-Г2 до ВК №4-Б43 | 414 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова д.3, д.5 | инвентарный № 17-б | трубы чугунные диам.65 –от ВК №4-Г10а до внеш.ст.зд.3,5 | 57 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 1 | инвентарный № 18-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г11 до внеш.ст.зд.1 | 22 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 4 | инвентарный № 19-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №4-Г45 до внеш.ст.зд.4 | 32 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова,10 | инвентарный № 20-б | трубы стальные диам.100 –от ВК №4-Г45 до внеш.ст.зд.10 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова,1/2 | инвентарный № 21-б | трубы ПНД диам.20 –от ВК №4-Г42 до внеш.ст.зд.1/2 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 9 | инвентарный № 22-б | трубы: диам. н/о - от ВК №4-Г43 до ВК №4-Г42 до внеш.ст.зд.9 | 25 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 4/1 | инвентарный № 23-б | трубы ПНД диам. 40 – от ВК №4-Г52б внеш.ст.зд.4/1 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 6 | инвентарный № 24-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №4-Г52а до внеш.ст.зд.6 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 8 | инвентарный № 25-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г55 до внеш.ст.зд.8 | 52 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 7 | инвентарный № 26-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г55 до внеш.ст.зд.7 | 44 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 11 | инвентарный № 27-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №4-Г80 до внеш.ст.зд.11 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова кот.№12 | инвентарный № 28-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г76 до внеш.ст.зд.котельной 12 | 54 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 14 | инвентарный № 29-б | трубы стальные диам.100 –от ВК №4-Г72 до внеш.ст.зд.14 | 3 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Лермонтова, 15 | инвентарный № 30-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г71 до внеш.ст.зд.15 | 25 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 20 | инвентарный № 31-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г69 до внеш.ст.зд.20 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова д.16, д.17 | инвентарный № 32-б | трубы стальные: диам.57 –от ВК №4-Г69 до внеш.ст.зд.16 | 20 | 1 | 2 |
|  |  |  | чугунные: диам.50 - от ВК № 4-Г69до внеш.ст.зд.17 | 40 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 21 | инвентарный № 33-б | трубы : диам. н/о –от ВК №4-Г68 до внеш.ст.зд.21 | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Лермонтова, 22 | инвентарный № 34-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-В2 до внеш.ст.зд.22 | 4 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермондова д.18, д.19 | инвентарный № 35-б | трубы стальные диам.40 –от ВК №4-В2 до внеш.ст.зд.18,19 | 46 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 28 | инвентарный № 36-б | трубы диам. н/о ––от ВК №4-Г75 до внеш.ст.зд.28 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 26 | инвентарный № 37-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г74 до внеш.ст.зд.26 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 23 | инвентарный № 38-б | трубы стальные диам.108 –от ВК №4-В6 до внеш.ст.зд.23 | 28 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 24/1 | инвентарный № 39-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-В4 до внеш.ст.зд.24/1 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Лермонтова, 24 | инвентарный № 40-б | трубы: стальные диам.89– от ВК №4-В4 до внеш.ст.зд.24 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Лермонтова, 25 | инвентарный № 41-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-В7 до внеш.ст.зд.25 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 48/2 | инвентарный № 42-б | трубы: диам. н/о – от ВК №4-В9 до внеш.ст.зд.48/2 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 48/1 | инвентарный № 43-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г67 до внеш.ст.зд.48/1 | 17 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского д.46, д.48 | инвентарный № 44-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г66 до внеш.ст.зд.46,48 | 43 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 38 | инвентарный № 45-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г62 до внеш.ст.зд.38 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 34а | инвентарный № 46-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №4-Г60а до внеш.ст.зд.34а | 24 |  | 2 |
|  |  |  | ПНД диам.63-от ВК №4-Г60 до ВК №4-Г60а | 11 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 34 | инвентарный № 47-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №4-Г60 до внеш.ст.зд.34 | 15 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 32 | инвентарный № 48-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г56 до внеш.ст.зд.32 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 30 | инвентарный № 49-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №4-Г49 до внеш.ст.зд.30 | 44 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 28 | инвентарный № 50-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г49а до внеш.ст.зд.28 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 26 | инвентарный № 51-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г48 до внеш.ст.зд.26 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 24 | инвентарный № 52-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №4-Г48 до внеш.ст.зд.24 | 50 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 22 | инвентарный № 53-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №4-Г46 до внеш.ст.зд.22 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 20 | инвентарный № 54-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г40 до внеш.ст.зд.20 | 18 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Маяковского, 18 | инвентарный № 55-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г39б до внеш.ст.зд.18 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 16 | инвентарный № 56-б | трубы стальные диам.50 –от ВК №4-Г39а до внеш.ст.зд.16 | 30 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 14 | инвентарный № 57-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г15 до внеш.ст.зд.14 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 12 | инвентарный № 58-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №4-Г16 до внеш.ст.зд.12 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 9 | инвентарный № 59-б | трубы ПНД диам.40 –от ВК №4-Г16 до внеш.ст.зд.9 | 1 |  | 2 |
|  |  |  | стальные диам.40 - от ВК №4-Г16 до внеш.ст.зд.9 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 10 | инвентарный № 60-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г17 до внеш.ст.зд.10 | 16 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 6 | инвентарный № 61-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №4-Г18 до внеш.ст.зд.6 | 35 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 11 | инвентарный № 62-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г18 до внеш.ст.зд.11 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 13 | инвентарный № 63-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г21 до внеш.ст.зд.13 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского кот.№13 | инвентарный № 64-б | трубы диам. н/о –от ВК №4-Г21 до внеш.ст.зд.котельной 13 | 50 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 7 | инвентарный № 65-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г37 до внеш.ст.зд.7 | 19 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 5 | инвентарный № 66-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №4-Г35 до внеш.ст.зд.5 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 3 | инвентарный № 67-б | трубы диам. н/о – от ВК №4-Г33 до внеш.ст.зд.3 | 3 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Маяковского, 1 | инвентарный № 68-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №4-Г38 до ВК №4-Г31 | 282 |  | 2 |
|  |  |  | ПНД диам.63-от ВК №4-Г31 до внеш.ст.зд.1 | 30 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Комсомольский пос.д.36-38 | инвентарный № 69-б | трубы стальные диам.57–от ВК №7-А12 до внеш.ст.зд.36,38 | 47 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Комсомольский пос.д.9 | инвентарный № 70-б | трубы диам. н/о – от ВК №7-А10 до внеш.ст.зд.9 | 48 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.2 | инвентарный № 71-б | трубы диам. н/о –от ВК №7-А6 до внеш.ст.зд.2 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная.д.2/2 | инвентарный № 72-б | трубы диам. н/о –от ВК №7-А8 до внеш.ст.зд.2/2 | 7 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.4/2 | инвентарный № 73-б | трубы диам. н/о -от ВК №7-А8 до внеш.ст.зд.4/2 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.4 | инвентарный № 74-б | трубы диам. н/о –от ВК №7-А5 до внеш.ст.зд.4 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.6 | инвентарный № 75-б | трубы диам. н/о – от ВК №7-Б3 до внеш.ст.зд.6 | 58 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Юбилейная д.16 | инвентарный № 76-б | трубы диам. н/о -от ВК №7-Б14а до внеш.ст.зд.16 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Юбилейная, 18 | инвентарный № 77-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №7-Б19 до внеш.ст.зд. 18 | 14 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о -от ВК №7-Б20 до внеш.ст.зд.18 | 14 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Космическая, 1 | инвентарный № 78-б | трубы стальные диам. 89–от ВК №7-Б14 до внеш.ст.зд. 1 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 14 | инвентарный № 79-б | трубы ПНД диам. 160– от ВК №8-Б105а до ВК №8-Б105б | 110 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам. 90– от ВК №8-Б105б до внеш.ст.зд.14 | 30 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 16 | инвентарный № 80-б | трубы ПНД: диам.160 – от ВК №8-Б105б до ВК №8-Б105г | 72 | 3 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б105г до внеш.ст.зд.16 | 17 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 18 | инвентарный № 81-б | трубы ПНД: диам.160 –от ВК №8-б105Г до ВК №8-Б105д | 40 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.75 –от ВК №8-Б105д до внеш.ст.зд.18 | 45 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 20 | инвентарный № 82-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б105д до ВК №8-Б105е | 92 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.75 – от ВК №8-Б105е до внеш.ст.зд.20 | 22 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул Королева, 22 | инвентарный № 83-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б105е до внеш.ст.зд.22 | 72 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Королева. 12 | инвентарный № 84-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Г7 до внеш.ст.зд.12 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 8 | инвентарный № 85-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-Б106 до внеш.ст.зд.8 | 63 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева ЦТП № 7 | инвентарный № 86-б | трубы диам. н/о –от внеш.ст.зд.11 до внеш.ст.зд.ЦТП 7 | 206 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 19 | инвентарный № 87-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №8-Б120 до внеш.ст.зд.19 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 21 | инвентарный № 88-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б122 до внеш.ст.зд.21 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11/1 | инвентарный № 89-б | трубы: диам. н/о -от ВК №8-Б128 до внеш.ст.зд. 11/1 | 50 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 17 | инвентарный № 90-б | трубы: диам. н/о -от ВК №8-Б128 до внеш.ст.зд.17 | 18 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 13 | инвентарный № 91-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №8-Б118 до внеш.ст.зд.13 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11 | инвентарный № 92-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №8-Б130 до внеш.ст.зд.11 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 7 | инвентарный № 93-б | трубы ПНД: диам.63 –от ВК №8-Б104 до внеш.ст.зд. 7 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Королева, 5 | инвентарный № 94-б | трубы ПНД: диам.75 – от ВК №8-Б103а до внеш.ст.зд.5 | 45 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 9 | инвентарный № 95-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б133 до внеш.ст.зд.9 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов котельная № 3 | инвентарный № 96-б | трубы ПНД: диам.110 –от ВК №8-Б135 до внеш.ст.зд. котельной 3 | 30 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б26 до внеш.ст.зд.котельной 3 | 40 | 1 |  |
| Водопровод | г. Александров, ул.Энтузиастов д/с № 10 | инвентарный № 97-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-Б132 до внеш.ст.зд.Д/С 10 | 80 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова школа № 13 | инвентарный № 98-б | трубы : диам. н/о –от ВК №8-Б136 до внеш.ст.зд.школы 13 | 130 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, 9 | инвентарный № 99-б | трубы : диам. н/о –от ВК №8-Б131 до внеш.ст.зд.9 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой 15/2 | инвентарный № 100-б | трубы : диам. н/о –от ВК №8-А120 до внеш.ст.зд.15/2 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой 15 | инвентарный № 101-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-А118 до внеш.ст.зд.15 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 13 | инвентарный № 102-б | трубы ПНД диам.75 –от ВК №8-А118 до внеш.ст.зд.13 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, д/с № 12 | инвентарный № 103-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №8-А117 до внеш.ст.зд.Д/С 123 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова МСЧ | инвентарный № 104-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №8-А116а до внеш.ст.зд.МСЧ | 10 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам.? -от ВК №8-Б93 до внеш.ст.зд.МСЧ | 44 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 13/2 | инвентарный № 105-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б96 до внеш.ст.зд.13/2 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 13/3 | инвентарный № 106-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б97 до внеш.ст.зд.13/3 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 14 | инвентарный № 107-б | трубы: диам. н/о – от ВК №8-А38 до внеш.ст.зд.14 | 36 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, 1 | инвентарный № 108-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А43 до внеш.ст.зд.1 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, ЦТП № 10 | инвентарный № 109-б | трубы: диам. н/о – от ВК №8-А44 до внеш.ст.зд.ЦТП 10 | 31 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 17 | инвентарный № 110-б | трубы ПНД: диам.110 – от ВК №8-А122 до ВК №8-А123 | 32 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-А123 до внеш.ст.зд.17 | 10 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кубасова, д/с № 15 | инвентарный № 111-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А45 до внеш.ст.зд. Д/С15 | 50 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 10 | инвентарный № 112-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А50 до внеш.ст.зд. 10 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 8 | инвентарный № 113-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №8-А107а до внеш.ст.зд.8 | 13 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 6 | инвентарный № 114-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А106а до внеш.ст.зд.6 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 7 | инвентарный № 115-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А106 до внеш.ст.зд.7 | 33 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 7/2 | инвентарный № 116-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б16 до внеш.ст.зд.7/2 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 7/3 | инвентарный № 117-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б22 до внеш.ст.зд.7/3 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 9/2 | инвентарный № 118-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б23 до внеш.ст.зд.9/2 | 31 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 9/3 | инвентарный № 119-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б37 до внеш.ст.зд. 9/3 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 9 | инвентарный № 120-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А127 до внеш.ст.зд.9 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11 | инвентарный № 121-б | трубы стальные диам.100 – от ВК №8-А127 до внеш.ст.зд.11 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11/2 | инвентарный № 122-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б36 до внеш.ст.зд. 11/2 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11/3 | инвентарный № 123-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б36 до внеш.ст.зд. 11/3 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Терешковой, 11/4 | инвентарный № 124-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-Б36 до внеш.ст.зд. 11/4 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Энтузиастов, 1 | инвентарный № 125-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б21 до внеш.ст.зд.1 | 13 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б24 до внеш.ст.зд.1 | 14 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 6/1 | инвентарный № 126-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-А88а до внеш.ст.зд.6/1 | 65 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 8/1 | инвентарный № 127-б | трубы диам. н/о –от внеш.ст.зд.котельной 10- до внеш.ст.зд.8/1 | 90 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 4/2 | инвентарный № 128-б | трубы диам.н/о –от ВК №8-А82а до внеш.ст.зд.4/2 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 4 | инвентарный № 129-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А61 до внеш.ст.зд.4 | 31 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 9 | инвентарный № 130-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №8-А60 до внеш.ст.зд.9 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 7 | инвентарный № 131-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А63 до внеш.ст.зд.7 | 36 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 11/1 | инвентарный № 132-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-А55 до внеш.ст.зд.11/1 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 9/2 | инвентарный № 133-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А96 до внеш.ст.зд. 9/2 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 1 | инвентарный № 134-б | трубы диам. н/о – от ВК №8-Б4 до внеш.ст.зд.1 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Терешковой, 2 | инвентарный № 135-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А80 до внеш.ст.зд. 2 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 11 | инвентарный № 136-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А78 до внеш.ст.зд. 11 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 9 | инвентарный № 137-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А76 до внеш.ст.зд.9 | 33 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 7 | инвентарный № 138-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А76 до внеш.ст.зд.7 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, 3 | инвентарный № 139-б | трубы диам. н/о -от ВК №8-А70 до внеш.ст.зд.3 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа, школа № 2 | инвентарный № 140-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А73 до внеш.ст.зд. школы 2 | 26 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – от ВК №8-А74 до внеш.ст.зд.школы 2 | 84 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 5 | инвентарный № 141-б | трубы диам. н/о –от ВК №8-А71 до внеш.ст.зд.5 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 3 | инвентарный № 142-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-В94 до внеш.ст.зд.3 | 17 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 1/1 | инвентарный № 143-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-В95 до внеш.ст.зд.1/1 | 7 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 1 | инвентарный № 144-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-В93 до внеш.ст.зд.1 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ческа-Липа,(бывший д/с № 20) | инвентарный № 145-б | трубы ПНД диам.50– от ВК №5-В91 до внеш.ст.зд.Д/С 20 | 22 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.32– от ВК №5-В91 до внеш.ст.зд.Д/С 20 | 12 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гагарина, 1/2 (самбо) | инвентарный № 146-б | трубы ПНД диам.50– от ВК №5-В92 до внеш.ст.зд.1/2 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 25 | инвентарный № 147-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-В89 до внеш.ст.зд.25 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 27 | инвентарный № 148-б | трубы стальные диам. 89 –от ВК №5-В89 до внеш.ст.зд.27 | 95 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 25/1 | инвентарный № 149-б | трубы ПНД диам. 110 – от ВК №5-В89а до внеш.ст.зд.25/1 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 25/2 | инвентарный № 150-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Г41 до ВК №5-Г41а | 41 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы стальные диам.76 от ВК №5-Г41а до внеш.ст.зд.25/2 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 23 | инвентарный № 151-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Г40 до внеш.ст.зд.23 | 12 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.75 –от ВК №5-Г37 до внеш.ст.зд.23 | 19 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Сосновский, 18 | инвентарный № 152-б | трубы диам. – н/о от ВК №5-В84 до внеш.ст.зд.18 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Кооперативная, 4 | инвентарный № 153-б | трубы диам. – н/о ВК №5-В115 до внеш.ст.зд.4 | 12 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 9 | инвентарный № 154-б | трубы диам. – н/о ВК №5-В113а до внеш.ст.зд.9 | 47 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 7/2 | инвентарный № 155-б | трубы ПНД диам. 110 – ВК №5-В116 до внеш.ст.зд.7/2 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 7/1 | инвентарный № 156-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В71а до внеш.ст.зд.7/1 | 12 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-В116 до внеш.ст.зд.7/1 до внеш.ст.зд. | 26 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 3 | инвентарный № 157-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В71 до ВК №5-В117. | 75 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.50 –ВК №5-В117 до внеш.ст.зд.3 | 20 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 3/2 | инвентарный № 158-б | трубы ПНД диам.50 –ВК №5-В114а до внеш.ст.зд.3/2 | 33 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 5 | инвентарный № 159-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В71б до внеш.ст.зд.5 | 6 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 1 | инвентарный № 160-б | трубы: диам. н/о - ВК №5-В71г до внеш.ст.зд.1 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Горького, 1а | инвентарный № 161-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В71г до внеш.ст.зд. 1а | 18 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 17/2 | инвентарный № 162-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В79 до внеш.ст.зд. 17/2 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 17 | инвентарный № 163-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-В76 до внеш.ст.зд.17 | 34 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 14 | инвентарный № 164-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-Г34 до внеш.ст.зд.14 | 125 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Калинина,котельная № 4 | инвентарный № 165-б | трубы диам. н/о – ВК №5-Г57 до внеш.ст.зд.котельной 4 | 60 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Калинина,котельная № 4 | инвентарный № 166-б | трубы ПНД диам. 110 –ВК №5-Г61 до внеш.ст.зд.котельной 4 | 135 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 15 | инвентарный № 167-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г69 до внеш.ст.зд.15 | 16 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 14а | инвентарный № 168-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г62 до внеш.ст.зд.14а | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 24 | инвентарный № 169-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г69а до внеш.ст.зд.24 | 101 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 26 | инвентарный № 170-б | трубы диам. н/о –ВК №5-Г70 до внеш.ст.зд.26 | 70 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 28 | инвентарный № 171-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №8-Б6 до внеш.ст.зд.28 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина,д/с № 17 | инвентарный № 172-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г115 до ВК №5-Г71 | 90 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы : диам. н/о –ВК №5-Г71 до внеш.ст.зд.Д/С 17 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 22 | инвентарный № 173-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г69а до внеш.ст.зд.22 | 30 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 15/1 | инвентарный № 174-б | трубы ПНД диам.40 –ВК №5-Г74 до внеш.ст.зд.15/1 | 42 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 15/2 | инвентарный № 175-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г75 до внеш.ст.зд.15/2 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 15/3 | инвентарный № 176-б | трубы ПНД диам.75 –ВК №5-Г74 до ВК №5-Г75 | 35 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-Г75 до внеш.ст.зд.15/3 | 14 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 19 | инвентарный № 177-б | трубы стальные диам.57–ВК №5-Г77а до внеш.ст.зд.19 | 13 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 21 | инвентарный № 178-б | трубы ПНД диам.25 – ВК №5-Г79 до внеш.ст.зд.21 | 37 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 23 | инвентарный № 179-б | трубы: стальные диам.57– ВК №5-Г081а до внеш.ст.зд.23 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, Охотный луг, 25 | инвентарный № 180-б | трубы: чугунные диам.65– ВК №5-Г82 до внеш.ст.зд.25 | 53 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Калининская, 52 | инвентарный № 181-б | трубы: чугунные диам.100–ВК №5-Г17 до внеш.ст.зд.52 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пр.Новострелецкий, 13 | инвентарный № 182-б | трубы: стальные диам.57–ВК №5-Г103а до внеш.ст.зд.13 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пр.Новострелецкий, 14 | инвентарный № 183-б | трубы: стальные диам.57–ВК №5-Г104 до внеш.ст.зд. 14 | 29 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 1 | инвентарный № 184-б | трубы диам. н/о – ВК №5-Г100 до внеш.ст.зд.1 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 2 | инвентарный № 185-б | трубы диам. н/о – ВК №5-Г100 до внеш.ст.зд.2 | 24 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 3 | инвентарный № 186-б | трубы диам.н/о – ВК №5-Г99 до внеш.ст.зд.3 | 26 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 5 (клуб) | инвентарный № 187-б | трубы диам.н/о– ВК №6-В3 до внеш.ст.зд.5 | 23 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкий,(бывший КВД) | инвентарный № 188-б | трубы диам.н/о –ВК №6-В3а до внеш.ст.зд.бывший КВД | 42 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 7 | инвентарный № 189-б | трубы диам.н/о – ВК №6-А79 до внеш.ст.зд.7 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 9 | инвентарный № 190-б | трубы диам.н/о –ВК №6-А79а до внеш.ст.зд. 9 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 8 | инвентарный № 191-б | трубы диам.н/о – ВК №6-А77а до внеш.ст.зд.8 | 4 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №6-А77 до 6-А77а | 56 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. 2-я Стрелецкая наб., 17 | инвентарный № 192-б | трубы диам.н/о –ВК №6-В39 до внеш.ст.зд. 17 | 3 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 2-я Стрелецкая наб., 26 | инвентарный № 193-б | трубы диам.н/о – ВК №6-В43 до внеш.ст.зд.26 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 15 | инвентарный № 194-б | трубы диам.н/о – ВК №5-В29 до внеш.ст.зд.15 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 13 | инвентарный № 195-б | трубы ПНД диам.25 –ВК №5-В33 до внеш.ст.зд.13 | 9 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 11 | инвентарный № 196-б | трубы диам.н/о–ВК №5-В34 до внеш.ст.зд.11 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 26 | инвентарный № 197-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В39 до внеш.ст.зд.26 | 17 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 24 | инвентарный № 198-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В42 до внеш.ст.зд.24 | 22 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 22 | инвентарный № 199-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В43 до внеш.ст.зд.22 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 20 | инвентарный № 200-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В44 до внеш.ст.зд.20 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 18 | инвентарный № 201-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В45 до внеш.ст.зд.18 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 16 | инвентарный № 202-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В47 до внеш.ст.зд.16 | 3 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 14 | инвентарный № 203-б | трубы диам.н/о –ВК №5-В48 до внеш.ст.зд.14 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. 1-я Крестьянская, 12 | инвентарный № 204-б | трубы диам.н/о–ВК №5-В48 до внеш.ст.зд.12 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 20 | инвентарный № 205-б | трубы ПНД диам.32 – ВК №5-В51 до внеш.ст.зд.20 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 18 | инвентарный № 206-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В56 до внеш.ст.зд.18 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 16 | инвентарный № 207-б | трубы ПНД диам.32 – ВК №5-В57 до внеш.ст.зд.16 | 19 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 14 | инвентарный № 208-б | трубы диам.н/о – ВК №5-В58 до внеш.ст.зд.14 | 19 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 12 | инвентарный № 209-б | трубы диам. н/о – ВК №5-В59 до внеш.ст.зд.12 | 7 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская, 8 | инвентарный № 210-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А137 до внеш.ст.зд.8 | 53 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А136 до внеш.ст.зд.8 | 50 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Косович, д/с № 27 | инвентарный № 211-б | трубы ПНД диам.75 –ВК №5-А136 до внеш.ст.зд.д/с27 | 18 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Институтская,10 | инвентарный № 212-б | трубы диам. н/о -ВК №5-А138 до внеш.ст.зд.10 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 1 | инвентарный № 213-б | трубы диам. н/о – ВК №5-А121 до внеш.ст.зд.1 | 4,5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 3 | инвентарный № 214-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А113 до внеш.ст.зд.3 | 5,5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович,2 | инвентарный № 215-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А108 до внеш.ст.зд.2 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович,4 | инвентарный № 216-б | трубы чугунные диам. 120 –ВК №5-А109 до внеш.ст.зд.4 | 30 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 6 | инвентарный № 217-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А106 до внеш.ст.зд.6 | 10,5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 8 | инвентарный № 218-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А103 до внеш.ст.зд.8 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 7, 7/1 | инвентарный № 219-б | трубы диам.н/о -ВК №5-А105 до внеш.ст.зд.7,7/1 | 65 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 9 | инвентарный № 220-б | трубы диам.н/о– ВК №5-А111 до внеш.ст.зд.9 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Коссович, 11 | инвентарный № 221-б | трубы диам. н/о –ВК №5-А111 до внеш.ст.зд.11 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, 15 | инвентарный № 222-б | трубы диам. н/о – ВК №5-А112а до внеш.ст.зд.15 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, 10 | инвентарный № 223-б | трубы диам.н/о -ВК №5-В50 до внеш.ст.зд.10 | 4 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, школа № 14 | инвентарный № 224-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А121б до внеш.ст.зд.шк.№14 | 42 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А121 до внеш.ст.зд.шк.№14 | 20 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А121а до ВК №5-А121б | 108 |  |  |
| Водопровод | Александров, ул. Перфильева, 1а | инвентарный № 225-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А129 до внеш.ст.зд.1а | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 2 | инвентарный № 226-б | трубы ПНД: диам.63 – ВК №5-А129 до внеш.ст.зд.2 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 4 | инвентарный № 227-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А135 до внеш.ст.зд.4 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 2 | инвентарный № 228-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А94 до внеш.ст.зд.2 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 229-б | трубы диам. – н/о ВК №5-А99 до внеш.ст.зд.6/3 | 3 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А101 до внеш.ст.зд.6/3 | 13 |  |  |
|  |  |  | трубы диам. – н/о ВК №5-А100 до внеш.ст.зд.6/3 | 56 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 14 | инвентарный № 230-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А57 до внеш.ст.зд.14 | 26 |  | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Октябрьская, 8 | инвентарный № 231-б | трубы ПНД диам.63 –ВНС Первомайская до вн.ст.зд.8 | 135 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 1 | инвентарный № 232-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-А92 до внеш.ст.зд.1 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 1/1 | инвентарный № 233-б | трубы: диам.н/о -ВК №5-А75 до внеш.ст.зд.1/1 | 11 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 1/2 | инвентарный № 234-б | трубы: диам. н/о -ВК №5-А69 до внеш.ст.зд.1/2 | 11 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 3 | инвентарный № 235-б | трубы: диам. н/о - ВК №5-А146 до внеш.ст.зд.3 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 5 | инвентарный № 236-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А146 до ВК №5-А58 | 104 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам.н/о – ВК №5-А58 до внеш.ст.зд.5 | 11 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, д/с № 11 | инвентарный № 237-б | трубы чугунные диам.150 – ВК №5-А62 до ВК №5-А59 | 62 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. н/о – ВК №5-А59 до внеш.ст.зд.Д/С 11 | 26 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, д/с № 5 | инвентарный № 238-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А59 до внеш.ст.зд.Д/С 5 | 63 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, 1 | инвентарный № 239-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А68 до внеш.ст.зд.1 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, 10 | инвентарный № 240-б | трубы диам.н/о –ВК №5-А65 до внеш.ст.зд.10 | 60 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Вокзальный, 3 | инвентарный № 241-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А70 до внеш.ст.зд.3 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 10 | инвентарный № 242-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А78 до внеш.ст.зд.10 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Вокзальная, 20/1 | инвентарный № 243-б | трубы ПНД диам.32 –ВК №5-А14 до внеш.ст.зд.20/1 | 55 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 1а | инвентарный № 244-б | трубы ПНД диам.25 –ВК №5-А17 до внеш.ст.зд.1а | 5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 2 | инвентарный № 245-б | трубы : диам.н/о –ВК №5-А17 до внеш.ст.зд.2 | 37 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 4 | инвентарный № 246-б | трубы : диам.н/о –ВК №5-А19 до внеш.ст.зд.4 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 12 | инвентарный № 247-б | трубы ПНД диам.63 –ВК №5-А18 до внеш.ст.зд.12 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Революции, ЦТП № 4 | инвентарный № 248-б | трубы диам. – 100 от ВК №5-А18 до внеш.ст.зд.ЦТП 4 | 60 |  | 2 |
|  |  |  | трубы диам. – н/о от ВК №5-А19 до внеш.ст.зд.ЦТП 4 | 50 |  |  |
|  |  |  | трубы ПНД диам.75 –от ВК №5-А21 до ВК №5-Б26. | 260 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Октябрьская, 14/2 | инвентарный № 249-б | трубы чугунные диам.120––от ВК №5-А12 до внеш.ст.зд.14/2 | 32 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 3 | инвентарный № 250-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №5-А23 до внеш.ст.зд.3 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Революции, 5 | инвентарный № 251-б | трубы ПНД диам.90 –от ВК №5-А23а до внеш.ст.зд.5 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 7/1 | инвентарный № 252-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-А30 до внеш.ст.зд.7/1 | 21 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 9 | инвентарный № 253-б | трубы ПНД диам.75 –от ВК №5-А29 до внеш.ст.зд.9 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 7 | инвентарный № 254-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-А28 до внеш.ст.зд.7 | 19 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Красный, 11 | инвентарный № 255-б | трубы: диам.н/о – от ВК №5-А31 до внеш.ст.зд.11 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Перфильева, ЦТП № 5 | инвентарный № 256-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-А118 до внеш.ст.зд.ЦТП 5 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Перфильева, 12 | инвентарный № 257-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-А53 до внеш.ст.зд.12 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пр.Промышленный, котельная № 2 | инвентарный № 258-б | трубы диам.н/о – от ВК №4-Б36 до внеш.ст.зд.котельная № 2 | 350 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Пионерская, 1 | инвентарный № 259-б | трубы диам.н/о– от ВК №5-А1 до внеш.ст.зд.1 | 23 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, шоссе Двориковское, школа № 5 | инвентарный № 260-б | трубы чугунные диам.150 –от ВК №2-В80 до ВК №2-В77 | 85 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №2-В77 до внеш.ст.зд.школа № 5 | 8 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, шоссе Двориковское, котельная № 20 | инвентарный № 261-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-В78 до внеш.ст.зд.котельная № 20 | 37 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, шоссе Двориковское, 61 | инвентарный № 262-б | трубы чугунные диам.120 –от ВК №2-В76 до ВК №2-В76а | 40 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №2-В74 до ВК №2-В76. | 134 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. 3-я Ликоушинская, ДОС 1,2 | инвентарный № 263-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-В54 до ВК №2-В55 | 27 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 7 | инвентарный № 264-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г118 до внеш.ст.зд.7 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 5 | инвентарный № 265-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г118 до внеш.ст.зд.5 | 13 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 3 | инвентарный № 266-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г117 до внеш.ст.зд.3 | 14 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 1 | инвентарный № 267-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г117 до внеш.ст.зд.1 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, котельная № 16 | инвентарный № 268-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г110 до внеш.ст.зд. котельная № 16 | 46 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 11 | инвентарный № 269-б | трубы диам.н/о– от ВК №2-Г1130 до внеш.ст.зд.11 | 4 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 9 | инвентарный № 270-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №2-Г100 до внеш.ст.зд.9 | 4 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 13 | инвентарный № 271-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г105 до внеш.ст.зд.13 | 17 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 15 | инвентарный № 272-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.15 | 9,5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 17 | инвентарный № 273-б | трубы стальные диам.45 –от ВК №2-Г30 до внеш.ст.зд.17 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 19 | инвентарный № 274-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №2-Г31 до внеш.ст.зд.19 | 9,5 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Новопарковая, д/с № 23 | инвентарный № 275-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №2-Г32 до внеш.ст.зд. д/с № 23 | 12 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Радио, 21 | инвентарный № 276-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №2-Г30 до внеш.ст.зд.21 | 17 | 1 | 2 |
| Водопровод | Александров, ул. Радио, 23 | инвентарный № 277-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.23 | 10 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам 25 –от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.23 | 17 |  |  |
|  |  |  | трубы ПНД диам 25 –от ВК №2-Г106 до внеш.ст.зд.23 | 12 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 9 | инвентарный № 278-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №2-Г125 до ВК №2-Г17 | 108 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, котельная № 6 | инвентарный № 279-б | трубы диам. ? – от ВК №2-Г2 до внеш.ст.зд.котельная № 6 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 91 | инвентарный № 280-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Б119 до внеш.ст.зд. 85 | 53 | 3 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б119 до ВК №2-Г52 | 37 |  |  |
|  |  |  | трубы стальные диам.57 –от ВК №5-Б119 до внеш.ст.зд.87 | 7 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 83 | инвентарный № 281-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б121 до внеш.ст.зд.83 | 10 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 81 | инвентарный № 282-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б122 до внеш.ст.зд.81 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 77 | инвентарный № 283-б | трубы стальные диам.40 –от ВК №5-Б100 до внеш.ст.зд.77 | 29 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 57/1 | инвентарный № 284-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-Б111 до внеш.ст.зд.57/1 | 92 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 57 | инвентарный № 285-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б112а до внеш.ст.зд.57 | 100 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.110 – от ВК №5-Б112 до ВК №5-Б112а | 90 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, 16 | инвентарный № 286-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б108 до внеш.ст.зд.16 | 7 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, 1 | инвентарный № 287-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б103 до внеш.ст.зд.1 | 37 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, школа № 1 | инвентарный № 288-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б13 до внеш.ст.зд.школа № 1 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Нагорный, 2а | инвентарный № 289-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б18 до внеш.ст.зд.2а | 43 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 45 | инвентарный № 290-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №5-Б20 до внеш.ст.зд.45 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 47 | инвентарный № 291-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б20 до внеш.ст.зд.47 | 50 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 2 | инвентарный № 292-б | трубы стальные диам.57 –от ВК №5-Б113 до внеш.ст.зд. 2 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 1 | инвентарный № 293-б | трубы диам.50 – от ВК №5-Б113 до внеш.ст.зд.1 | 17 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, д/с № 1 | инвентарный № 294-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б75а до внеш.ст.зд.д/с № 1 | 19 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 7 | инвентарный № 295-б | трубы диам.100 –от ВК №5-Б71 до внеш.ст.зд.7 | 97 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 5 | инвентарный № 296-б | трубы диам.100 – от ВНС до внеш.ст.зд.5 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 51 | инвентарный № 297-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-Б96 до внеш.ст.зд.51 | 30 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 72 | инвентарный № 298-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Б93а до внеш.ст.зд.72 | 150 | 3 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 125 | инвентарный № 299-б | трубы ПНД диам.25 –от ВК №5-Б127 до внеш.ст.зд.125 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Красной молодежи, 7 | инвентарный № 300-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-Б131 до внеш.ст.зд.3 | 64 |  | 2 |
|  |  |  | трубы чугунные диам.65– от ВК №5-Б133 до внеш.ст.зд.7 | 52 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Красной молодежи, 4 | инвентарный № 301-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б135 до внеш.ст.зд.4 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 2а (суд) | инвентарный № 302-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №5-Б138 до внеш.ст.зд.1 | 25 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 66 | инвентарный № 303-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б151 до внеш.ст.зд. 66 | 35 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Первомайская кот.№ 7 | инвентарный № 304-б | трубы чугунные диам.100 – от ВК №5-Б153 до внеш.ст.зд.кот.№ 7 | 61 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы диам.н/о– от ВК №5-Б86 до внеш.ст.зд.кот.№ 7 | 41 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 10 | инвентарный № 305-б | трубы диам.100 – от ВК №5-Б158 до внеш.ст.зд.ВНС | 40 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 11 | инвентарный № 306-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б83 до внеш.ст.зд.11 | 15 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 8 | инвентарный № 307-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б82 до внеш.ст.зд.8 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ануфриева, 6 | инвентарный № 308-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б81 до внеш.ст.зд.6 | 6 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров ул. Ленина, 63 | инвентарный № 309-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б83 до внеш.ст.зд.63 | 10 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 73 | инвентарный № 310-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б217 до внеш.ст.зд.73 | 22 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, ЦТП № 2 | инвентарный № 311-б | трубы стальные диам. 159 –от ВК №5-Б57 до внеш.ст.зд.ЦТП № 2 | 107 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 36 | инвентарный № 312-б | трубы чугунные диам.150 – от ВК №5-Б64 до внеш.ст.зд.36 | 117 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 37 (старый тезникум) | инвентарный № 313-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б24 до внеш.ст.зд.37 | 16 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 2 | инвентарный № 314-б | трубы ПНД диам.32 –от ВК №5-Б24а до ВК №5-Б24б | 41 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б24б до внеш.ст.зд.2 | 65 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 4 | инвентарный № 315-б | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б24в до внеш.ст.зд.4 | 15 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-Б24в до внеш.ст.зд.4 | 28 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Революции, 41 | инвентарный № 316-б | трубы диам. н/о – от ВК №5-Б24б до внеш.ст.зд.41 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Гусева, 1 | инвентарный № 317-б | трубы ПНД диам.40 – от ВК №5-Б25 до внеш.ст.зд.1 | 23 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-б25 до внеш.ст.зд.1 | 21 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Восстания, 9 (больница) | инвентарный № 318-б | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б9 до внеш.ст.зд.9 | 5 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.50 – от ВК №5-Б9а до внеш.ст.зд.9 | 13 |  |  |
|  |  |  | трубы диам. н/о –от ВК №5-Б32 до внеш.ст.зд.9 | 15 | 1 |  |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б32а до внеш.ст.зд.9 | 100 | 2 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о –от внеш.ст.зд.Д/ПОЛИК. до внеш.ст.зд.Д/ИНФЕК. | 105 | 1 |  |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б28 до внеш.ст.зд.9 | 7 |  |  |
|  |  |  | трубы ПНД: диам.25 – от ВК №5-Б1 до внеш.ст.зд.9 | 12 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, (бывшая железнод.больница) | инвентарный № 319-б | трубы ПНД диам.50 – от ВК №5-Г1 до внеш.ст.здТП 43. | 33 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б1 до ВК №5-Г1 | 122 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, (морг новый) | инвентарный № 320-б | трубы диам.н/о – от ВК №2-Г1 до внеш.ст.зд.морг | 21 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Восстания (кожвендиспансер) | инвентарный № 321-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б4 до ВК №5-Б3 | 32 | 2 | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б3 до внеш.ст.зд.КВД | 25 |  |  |
| Водопровод | г.Александров, ул. Революции, 34 | инвентарный № 322-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б33 до внеш.ст.зд.34 | 8 |  | 2 |
| Водопровод | г.Александров, ул. Революции, 22 | инвентарный № 323-б | трубы чугунные диам.100 –от ВК №5-Б35 до внеш.ст.зд. 22 | 66 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 48 | инвентарный № 324-б | трубы стальные диам.108 –от ВК №5-Б216 до внеш.ст.зд.17 | 60 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Первомайская, 50 | инвентарный № 325-б | трубы стальные диам.108 –от ВК №5-Б218 до внеш.ст.зд.50 | 80 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Казарменный, 2 | инвентарный № 326-б | трубы ПНД: диам.63 – от ВК №5-Б61 до внеш.ст.зд.2 | 45 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 15 | инвентарный № 327-б | трубы ПНД: диам.40 –от ВК №5-Б61 до внеш.ст.зд.15 | 56 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 51 | инвентарный № 328-б | трубы диам. – н/о от ВК №5-Б219 до внеш.ст.зд.51 | 125 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 53 | инвентарный № 329-б | трубы ПНД диам.32 – от ВК №5-Б219а до ВК №5-Б219б | 40 |  | 2 |
|  |  |  | трубы ПНД диам.20 – от ВК №5-Б219б до внеш.ст.зд.51 | 13 |  |  |
|  |  |  | трубы стальные диам.20 –от ВК №5-Б219б до внеш.ст.зд. | 13 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, пер.Казарменный, 8 (дет.дом) | инвентарный № 330-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б22 до внеш.ст.зд.дет.дом | 43 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 22 | инвентарный № 331-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б207 до внеш.ст.зд.22 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 24 | инвентарный № 332-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б208 до внеш.ст.зд.24 | 9 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 26 | инвентарный № 333-б | трубы ПНД диам.50 –от ВК №5-Б210 до внеш.ст.зд.26 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 28 | инвентарный № 334-б | трубы: диам. н/о - от ВК №5-Б211 до внеш.ст.зд.28 | 32 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 13 | инвентарный № 335-б | трубы: диам. н/о - от ВК №5-Б211 до внеш.ст.зд. 13 | 20 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 30 | инвентарный № 336-б | трубы: диам. 100 -от ВК №5-Б214 до внеш.ст.зд. 30 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина, 32 | инвентарный № 337-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б215 до внеш.ст.зд.32 | 20 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Ленина-Свердлова | инвентарный № 338-б | трубы ПНД диам.110 –от ВК №5-Б213 до ВК №5-Б177а | 190 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 36 | инвентарный № 339-б | трубы ПНД диам.63 –от ВК №5-Б199а до внеш.ст.зд.36 | 25 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 38 | инвентарный № 340-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б178 до внеш.ст.зд.38 | 11 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 41 | инвентарный № 341-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б178 до внеш.ст.зд.41 | 15 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 43 | инвентарный № 342-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б179 до внеш.ст.зд.43 | 14 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, д/с № 2 | инвентарный № 343-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б180 до внеш.ст.зд.д/с № 2 | 28 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, д/с № 25 | инвентарный № 344-б | трубы диам.100–от ВК №5-Б180 до внеш.ст.зд.д/с № 25 | 97 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 39 | инвентарный № 345-б | трубы : диам.н/о –от ВК №5-Б197 до внеш.ст.зд.39 | 36 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, 39/1 | инвентарный № 346-б | трубы : диам.н/о –от ВК №5-Б196 до внеш.ст.зд.39/1 | 30 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Военная, школа № 4 | инвентарный № 347-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б174 до внеш.ст.зд.школа № 4 | 93 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул.Военная, 4 | инвентарный № 348-б | трубы диам.н/о –от ВК №5-Б174а до внеш.ст.зд.4 | 19 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Овражная, 3 | инвентарный № 349-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №5-Б160 до внеш.ст.зд.3 | 40 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Овражная, д/с № 4 | инвентарный № 350-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б161 до внеш.ст.зд.д/с № 4 | 68 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Овражная, СГА | инвентарный № 351-б | трубы чугунные диам.150––от ВК №5-Б161 до внеш.ст.зд.СГА | 45 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, пер.Советский, 23 | инвентарный № 352-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №5-Б166 до ВК №5-Б168 | 80 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Свердлова, ЦТП № 6 | инвентарный № 353-б | трубы диам.н/о – от ВК №5-Б196 до внеш.ст.зд.ЦТП № 6 | 5 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Киржачская, кот.№ 5 | инвентарный № 354-б | трубы ПНД диам.110 – от ВК №6-В45а до внеш.ст.зд.кот.№ 5 | 457 | 4 | 2 |
|  |  |  | трубы: диам.н/о – от ВК №6-А33 до внеш.ст.зд.кот.№ 5 | 37 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, школа № 3 | инвентарный № 355-б | трубы чугунные диам.90––от ВК №6-А72 до внеш.ст.зд.школа № 3 | 55 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 88 | инвентарный № 356-б | трубы чугунные диам.100––от ВК №3-Г9 до внеш.ст.зд.88 | 70 | 2 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, совхоз Правда | инвентарный № 357-б | трубы диам.н/о – от ВК №9а до внеш.ст.зд.17 | 9 | 1 | 2 |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №9а до внеш.ст.зд.18 | 14 |  |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №9б до ВК №9 | 28 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №12 до внеш.ст.зд.23 | 10 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №10б до внеш.ст.зд.РЦ | 47 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №4а до внеш.ст.зд.21 | 61 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №14 до внеш.ст.зд.26 | 6 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о –от ВК №14 до внеш.ст.зд. 28 | 28 |  |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №19 до внеш.ст.зд.35 | 6 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №19 до внеш.ст.зд.36 | 9 |  |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №18 до внеш.ст.зд.32 | 9 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №17 до внеш.ст.зд.33 | 7,5 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №16 до внеш.ст.зд.34 | 8,5 | 1 |  |
|  |  |  | трубы диам.н/о – от ВК №21а до внеш.ст.зд.37 | 10 |  |  |
| Водопровод | г. Александров, ул. Циолковского, пер. Искателей | инвентарный № 358-б | трубы ПНД диам.63 – от ВК №8-Г10 до ВК №8-Г10а | 910 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Звездная | инвентарный № 359-б | трубы ПНД диам.110 –от ВК №8-Г10б до ВК №8-Г10в | 305 |  | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 9 | инвентарный № 360-б | трубы диам.н/о – от ВК №6-А90 до внеш.ст.зд. 9 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 11 | инвентарный № 361-б | трубы диам.н/о – от ВК №6-А89 до внеш.ст.зд. 11 | 8 | 1 | 2 |
| Водопровод | г. Александров, ул. Советская, 16 | инвентарный № 362-б | трубы ПНД диам.40 –от ВК №6-А90 до внеш.ст.зд. 16 | 17 |  | 2 |
|  |  |  | Итого: | 15429,5 | 228 |  |

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ

- 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования город Александров и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Водоотведение города Александров представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

    - сбор, транспортировка и перекачка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

    - механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

    - обработка и утилизация осадков сточных вод.

На территории муниципального образования города Александров действует две системы централизованного водоотведения:

ВО-1. централизованная система водоотведения города Александров;

ВО-2. централизованная система водоотведения мкр. «Правда».

Сточные воды жилого фонда, коммунально-бытового сектора и предприятий города Александров поступают в систему канализации и далее на очистные сооружения.

Очистные сооружения биологической очистки расположены в юго-восточном направлении на территории муниципального образования Каринское сельское поселение. Стоки на очистные сооружения подаются по напорному коллектору от ГНС.

Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории города расположены 18 канализационно-насосных станций (КНС). Канализационно-насосные станции служат для перекачки канализационных стоков, поступающих в систему водоотведения по внутриквартальным, уличным и магистральным коллекторам, на очистные сооружения города.

В 2020 году на территории мкр. «Правда» введены в эксплуатацию очистные сооружения биологической очистки, производительностью 230 м3/сут. В настоящий момент от объектов канализования стоки поступают по самотечным сетям непосредственно на локальные очистные сооружения.

Общая протяженность канализационных сетей города Александров в соответствии с техническими паспортами и формой статотчетности «1-канализация» составляет 65,7 км.

Городская система централизованной канализации охватывает преимущественно в основном высокоплотную часть жилой застройки и территории промышленных предприятий. Усадебная и одноэтажная застройка в основном не канализована и оборудована выгребами.

Прием, транспортировку, перекачку и очистку сточных вод на территории муниципального образования город Александров осуществляет МУП «АВК».

Информация о делении территории муниципального образования г. Александров на эксплуатационные зоны представлено в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Эксплуатационный зоны систем централизованного водоотведения муниципального образования город Александров

| № системы | Наименование централизованной системы водоотведения | Наименование эксплуатирующей зоны | Состав объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| ВО-1 | Система централизованного водоотведения города Александров | Эксплуатационная зона МУП «АВК» | Напорные и самотечные канализационные сети, КНС (18 шт.), очистные сооружения |
| ВО-2 | Система централизованного водоотведения мкр. «Правда» | Эксплуатационная зона МУП «АВК» | Самотечные канализационные сети, очистные сооружения |

Рисунок 1.1.1 – Схема расположения КНС и ОСБО на территории г. Александров

- 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В состав централизованных систем водоотведения города входят самотечные сети и коллекторы, канализационные насосные станции, напорные участки сетей и очистные сооружения полной биологической очистки.

Отведение и очистка хозяйственно- бытовых и загрязненных промышленных сточных вод осуществляется по неполной раздельной системе.

Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий города предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов на главную насосную станцию.

В городе эксплуатируется 17 канализационных насосных станций (КНС), которые перекачивают сточные воды на главную насосную станцию (ГНС).

Главной насосной станцией сточные воды по двум напорным трубопроводам протяженностью 7,5 км перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки (ОСБО), мощностью 28 тыс. куб.м.

Обслуживание очистных сооружений канализации осуществляет МУП «АВК» на основании права хозяйственного ведения.

ОСБО введены в эксплуатацию в 1981 г. В состав очистных сооружений биологической очистки входят: приемная камера, здание решеток, горизонтальные пескоголовки с круговым движением воды, распределительная камера, блок емкостей первой очереди (3 линии, в составе каждой - отстойник первичный радиальный, аэротенк двухкоридорный, отстойник вторичный радиальный, контактный резервуар, илоперегниватель, аэробный минерализатор), блок емкостей второй очереди (2 линии идентичные по составу сооружениям второй очереди), иловые площадки на искусственном основании с дренажем, хлораторная, производственный корпус, насосная станция перекачки дренажных и фекальных вод, песковые бункера.

Очистка сточных вод осуществляется следующим образом:

Из приемной камеры стоки самотеком поступают к решеткам, проходя водоизмерительный лоток, поступают в горизонтальную песколовку.

Согласно технологическому регламенту из песколовок сточные воды поступают в радиальные отстойники, далее самотеком в распределительные лотки, из которых направляются на аэротенки. Из аэротенков смесь сточных вод и активного ила самотеком поступают во вторичные радиальные отстойники, далее по водосборным лоткам в контактные резервуары, а затем по железобетонному трубопроводу длиной 1 км. D = 900 мм., проходящему под землей - в ручей Дериножку.

Расход сточных вод определяется на основании установленного ультразвукового прибора учета марки «ЭХО-Р-02».

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется гипохлорит натрия.

В таблице 1.2.1 представлена характеристика существующих очистных сооружений г. Александров.

Таблица 1.1 – Характеристика ОСБО г. Александров

| Тип сооружения | Количество, ед. | Производительность очистных сооружений, тыс. куб.м/сутки |
| --- | --- | --- |
| Решетки с механической очисткой (решетки РММВ-1000) | 3 | 8,496 |
| Горизонтальные песколовки с круговым движением воды | 2 | 960,0 |
| Двухярусные отстойники | 5 | 27,96 |
| Первичные отстойники | 5 | 27,96 |
| Аэротенки | 5 | 27,96 |
| Вторичные отстойники | 5 | 27,96 |
| Насосные и воздуходувные станции | 2 | 240,0 |
| Иловые площадки на искусственном основании с дренажем (8х23,3 кв.м) | 8 | 18,64 |

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка на ОСБО мкр. «Правда», включает в себя узлы механической, биологической очистки, доочистки и обеззараживания воды с обезвоживанием осадка на компактной механической установке. Проектная производительность 230 м3/сут.

Сточная вода от объектов канализования поступает в резервуар - усреднитель - 1 сточной воды с насосной станцией размерами 2,0м х 8,0м и рабочей высотой 2,5 м.

Для удаления крупных отбросов в резервуаре установлена решетка ручной очистки, которая представляет собой металлический лоток с решеткой. Объем лотка рассчитан на прием отбросов в течение недели. После заполнения лотка отбросы удаляются на полигон ТБО.

Усредненные сточные воды погружным насосом фирмы GRUNDFOS по напорному трубопроводу диаметром 100 мм. поступают в горизонтальную аэрируемую песколовку  для задержания минеральных примесей. После механической очистки и усреднения сточные воды поступают на биологическую очистку блока емкостей, расположенного в здании очистных сооружений. В состав емкостного блока входят: блок биологической очистки, блок доочистки и минерализатор.

Очищенные воды поступают на обеззараживание в помещение УФ-обеззараживания, где установлены ультрафиолетовые излучатели (УФ).

- 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральным закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" и Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» определены следующие основные понятия:

- «централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- «централизованная система водоотведения поселения, муниципального округа или городского округа» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

- «технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Информация о централизованных системах водоотведения, расположенных в границах муниципального образования и входящих в их состав технологических зон представлено в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Реестр централизованных систем водоотведения и технологических зон

| № системы | Наименование централизованной системы водоотведения | Номер (индекс) технологической зоны действия системы водоотведения | Наименование технологической зоны | Наименование гарантирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВО-1 | Система централизованного водоотведения города Александров | 1.1 | Технологическая зона МУП «АВК» | МУП «АВК» (ОГРН 1193328009423 ИНН 3301036623) |
| ВО-2 | Система централизованного водоотведения мкр. «Правда» | 2.1 | Технологическая зона МУП «АВК» | МУП «АВК» (ОГРН 1193328009423 ИНН 3301036623) |

МУП «АВК» является гарантирующей организацией в сфере водоотведения в зоне действия городской централизованной системы водоотведения города Александров системы централизованного водоотведения мкр. «Правда».

Границы зон действия централизованных систем водоотведения приведены на рисунке 1.3.1

Характеристика зон с нецентрализованным водоотведением представлена в разделе 1.8 Схемы водоотведения.

- 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях центральной системы водоотведения г. Александров осуществляется следующим образом:

- осадок (песок) с песколовок образуется при работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных вод. Осадок из песколовок удаляется при помощи скребков и гидроэлеваторов не реже 1 раза в сутки (в зависимости от накопления песка).

Количество песколовок - 2 шт.;

Песковые площадки — это асфальтобетонные площадки с водосливными колодцами для удаления поверхностной дренажной воды в систему канализации очистных сооружений. Через 2 - 3 года осушенный песок используется для планировки местности.

– осадок иловый очистных сооружений образуется с учетом осадка первичных отстойников и избыточного активного ила аэротенков. Обезвоженный осадок и песок направляются для технологического процесса компостирования. Готовый компост может использоваться для рекультиваций территорий свалок твердых бытовых отходов, рекультивации территории очистных сооружений, подсыпки и планировки территории очистных сооружений, для подсыпки при посадке зеленых насаждений и благоустройстве территории.

Площадь иловых карт составляет 15,9 тыс. кв.м. Количество образованного осадка (по сухому веществу) – 285,1 тонн.

На очистных сооружениях мкр. «Правда» стабилизированный ил из минерализатора по  трубопроводу подается на автоматическую установку механического обезвоживания осадка расположенном  в производственном здании. Обезвоженный осадок направляется на площадку компостирования.

Рисунок 1.3.1 – Зоны действия централизованных систем водоотведения на территории г. Александров

- 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В городе эксплуатируется 17 канализационных насосных станций (далее - КНС), которые перекачивают сточные воды на главную насосную станцию (далее - ГНС).

В таблице 1.5.1 представлен список территорий (участков), подключенных к канализационным насосным станциям.

Таблица 1.5.1 – Реестр территорий, подключенных к КНС г. Александров

| № п/п | Наименование (номер) КНС | Наименование подключенного м/к дома (объекта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГНС | Весь город |
| 2. | КНС № 17 | м/р-н ЦРММ |
| 3. | КНС № 2 |  |
| 4. | КНС № 3 | м/р-н ГИБДД |
| 5. | КНС № 4 | м/р-н Двориковское шоссе |
| 6. | КНС № 5 | м/р-н Центр |
| 7. | КНС № 11 |  |
| 8. | КНС № 6 | м/р-н Топоркова |
| 9. | КНС № 7 | м/р-н Геологи |
| 10. | КНС № 8 | м/р-н Центр, 8 м/р-н |
| 11. | КНС № 1 | м/р-н Черемушки |
| 12. | КНС № 9 |  |
| 13. | КНС № 10 |  |
| 14. | КНС № 12 | м/р-н Стрелиха |
| 15. | КНС № 15 |  |
| 16. | КНС № 13 | м/р-н Монастырь, АТП, Попова гора |
| 17. | КНС № 14 | м/р-н Нов. Конопляники |
| 18. | КНС № 16 | м/р-н Охотный Луг |

Главной насосной станцией сточные воды по двум напорным трубопроводам, протяженностью 7,5 км, перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки (далее - ОСБО).

Производительность ГНС г. Александрова составляет 458 куб.м/час (11,0 тыс. куб.м /сут.). Резерв мощности насосной станции канализации – около 50%. Резерв мощности рассчитан исходя из показателей за 2022 год о среднесуточных объемах сточных вод, отведенных от потребителей и пропущенных через очистные сооружения, с учетом коэффициентов неравномерности притока сточных вод.

Техническая характеристика существующих канализационных насосных станций приводится в нижеследующей таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2 – Характеристика канализационно-насосных станций на территории города Александров

| Наименование КНС | Марка насоса | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность, кВт | Наличие плавного пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м |  |  |
| КНС-1 ул. Энтузиастов | СД 450/22.5а | 1 | 450 | 22,5 | 55 | - |
|  | СД 200/45 | 1 | 200 (160) | 45 | 45 | + |
| КНС-2 ул. Лермонтова, 25 | ФГ216/24 | 1 | 216 | 24 | 37 | - |
|  | SE1.95.150.220.4.52.H.H.N.51.D | 1 | 299 | 29 | 22 | + |
| КНС-3 р-н ГАИ | СД200/45 | 1 | 160 | 45 | 45 | - |
|  | SE1.80.100.200.2.52S.H.Q.N.51.D.A | 1 | 1057 | 42 | 22 | + |
|  | СД 40/16 | 1 |  |  | 7,5 | - |
| КНС-4 Двориковское шоссе | ФГ 216/26 | 1 | 216 | 26 | 30 | - |
|  | СД 180/21 | 1 | 180 | 21 | 28 | - |
|  | «Джилекс» 220/14 | 1 | 13,2 | 14 | 0,75 | - |
| КНС-5 ул. Пески | СД 160/25 | 2 | 160 | 25 | 45 | + |
|  | S1.80.125.260.4.58H.H.341.G.N.D | 1 | 306 | 46 | 28 | + |
|  | СД 16/40 | 1 |  |  | 7,5 | - |
| КНС-6 ул. Топоркова | СД 100/40 б | 1 | 80 | 28 | 11 | - |
|  | СМ125-80-315 СД 160/45 б УХЛЗ 3.1 с ЭД АИР180S4 | 1 | 80 | 32 | 22 | + |
|  | SEG 40.40.2.50.B | 1 | 28 | 40 | 4 | - |
| КНС-7 ул. Геологов | СД 80/18 | 1 | 80 | 18 | 15 | - |
|  | СД 180/21 СМ150-125-315б-4 УХЛ3.1 с ЭД АИР180S | 1 | 180 | 22 | 22 | - |
|  | SEG 50.26.2.50.B | 1 | 24 | 18 | 2,6 | - |
| КНС-8 ул. Терешковой | S1.404.AM6.B.511 | 1 | 489 | 49 | 43 | + |
|  | СМ250/400/5 | 1 | 600 | 22 | 55 | + |
|  | S1.100.125.400.4.62.M.H.345.G.N.D | 1 | 450 | 48 | 43 | + |
|  | S1.404.AM6.B.511 | 1 | 486 | 49 | 45 (43) | + |
|  | СД 450/56 (800 2б) | 1 | 450 (800) | 56 | 160 | + |
|  | СД 40/16 | 1 | 40 | 16 | 15 | - |
| КНС-9 ул. Королёва | 4-НФ-1 | 1 | 144 | 45 | 22 | - |
|  | SE1.95.150.170.4.52.H.H.Q.N.51.D | 1 | 270 | 24 | 17 | + |
|  | «Джилекс» 220/14 | 1 | 13,2 | 14 | 0,75 | - |
| КНС-10 ул. Сноповская | S1.100.100.125.4.50.M.H.256.G.Ex.D | 1 | 160 | 26 | 13 | + |
|  | ФГ144/24 | 1 | 160 | 32 | 37 | - |
| КНС-11 ул. Овражная | СД 100/26 | 1 | 100 | 26 | 18,5 | + |
|  | 4-НФ-1 | 1 | 144 | 23 | 22 | + |
| КНС-12 ул. Стрелецкая наб. | 4-НФ-1 СД 160/45а УХЛ3.1 с ЭД АИР180M4 | 1 | 144 | 23 | 30 | - |
|  | СД 160/45а | 1 | 144 | 36 | 26 | - |
| КНС-13 ул. Киржачская | СД 250/45 | 1 | 160 | 45 | 37 | - |
|  | S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D511 | 1 | 396 | 47 | 30 | + |
| КНС-14 ул. Н-Конопляники | ЦМК16-27 | 1 | 16 | 27 | 3 | - |
| КНС-15 ул. Ново-Стрелецкий пр. | СД 100/22.5а | 1 | 250 | 22,5 | 22 | - |
|  | SEG 40.40.2.50.B | 1 | 28 | 40 | 5,2 | - |
| КНС-16 ул. Охотный луг | СД 250/24 | 1 | 250 | 22 | 40 | - |
|  | СД 250/22.5 | 1 | 250 | 22,5 | 37 | + |
|  | К 20/30 | 1 |  |  | 5,5 | - |
| КНС-17 ул. Лермонтова, 3 | Enduro 50-160 P 3,0 KW 3000 D/D (IBO) | 1 | 16 | 27 | 3 | - |
| ГНС Южный микрорайон | СМ250-200-400 (800/32) | 1 | 800 | 32 | 160 | - |
|  | СД 800/32 | 1 | 800 | 32 | 160 | + |
|  | Grundfos S2 854AM6 | 1 | 1152 | 50 | 85 | + |
|  | ФГ800/33 б | 2 | 800 | 32 | 160 | + |
|  | S1.80.125.400.4.62H.374.338.G.N.D..Z | 1 | 396 | 57 | 43 | + |
|  | К 100/65 | 1 | 100 | 65 | 45 | - |
|  | СМ 100/65 | 1 | 100 | 65 | 18 | - |

Протяженность канализационных сетей в г. Александрове составляет 65,7 км. Структура канализационных сетей по диаметрам приведена в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3 – Характеристика сетей бытовой канализации города Александров

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей в однотрубном представлении), км | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напорные сети | 25,8 | 39,3 |
| 1.1. | до 500 мм | 18,3 | 27,9 |
| 1.2. | от 500 до 1000 мм | 7,5 | 11,4 |
| 2. | Безнапорные сети | 39,9 | 60,7 |
| 2.1. | до 500 мм | 31,4 | 47,8 |
| 2.2. | от 500 до 1000 мм | 5,5 | 8,4 |
| 2.3. | более 1000 мм | 3 | 4,6 |
| 3. | Итого | 65,7 | 100,0 |

Реестр участков канализационных сетей представлен в таблице 1.5.4. Графическая схема канализационных сетей представлена в разделе 4.8 Схемы водоотведения.

Таблица 1.5.4 – Характеристика участков канализационных сетей

| № п/п | Наименование участка сети | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализация (Канализационный коллектор №13), ул. Юбилейная | 2369 |
| 2 | Канализация, Больничный проезд | 286 |
| 3 | Канализация, Вокзальный переулок | 599 |
| 4 | Канализация, Вокзальный переулок, д. 3 | 48 |
| 5 | Канализация, Вокзальный переулок, д. 5, 1/2 | 78 |
| 6 | Канализация, Институтская д.8 | 9 |
| 7 | Канализация, к кинотеатру Южный | 121,2 |
| 8 | Канализация, Казарменный переулок | 314 |
| 9 | Канализация, Красный переулок | 938,8 |
| 10 | Канализация, Красный переулок, д. 23 | 25 |
| 11 | Канализация, Красный переулок, д. 23 | 475 |
| 12 | Канализация, Красный переулок, д.14 | 19 |
| 13 | Канализация, Красный переулок, д.21 | 55 |
| 14 | Канализация, Красный переулок, д.25 | 137,2 |
| 15 | Канализация, Красный переулок, д.3 | 467 |
| 16 | Канализация, Ново-Стрелецкий проезд | 195 |
| 17 | Канализация, от КНС №2 по ул. Маяковского | 1306 |
| 18 | Канализация, от ул. Революции до КНС №3 | 452 |
| 19 | Канализация, Советский переулок | 312,5 |
| 20 | Канализация, Сосновый переулок, д. 15 | 4 |
| 21 | Канализация, Сосновый переулок, д. 17 | 45 |
| 22 | Канализация, Сосновый переулок, д. 18 | 45 |
| 23 | Канализация, Сосновый переулок, д. 19 | 206 |
| 24 | Канализация, СПК Правда | 1500 |
| 25 | Канализация, ул. 3-я Стрелецкая, д. 23 | 591 |
| 26 | Канализация, ул. Ануфриева | 471 |
| 27 | Канализация, ул. Ануфриева, д. 5 | 162,3 |
| 28 | Канализация, ул. Возрождения, д. 1,2,3 | 949,8 |
| 29 | Канализация, ул. Восстания 1905 г, д. 16 | 44 |
| 30 | Канализация, ул. Восстания 1905г. до КНС №3 | 202 |
| 31 | Канализация, ул. Восстания 1905г. | 68 |
| 32 | Канализация, ул. Восстания 1905г. | 360 |
| 33 | Канализация, ул. Восстания 1905г., д. 1 | 305 |
| 34 | Канализация, ул. Восстания 1905г., д.11 | 697 |
| 35 | Канализация, ул. Гагарина | 367 |
| 36 | Канализация, ул. Гагарина, д. 13/3 | 80 |
| 37 | Канализация, ул. Гагарина, д. 9/2 | 28 |
| 38 | Канализация, ул. Геологов | 228 |
| 39 | Канализация, ул. Геологов | 253 |
| 40 | Канализация, ул. Геологов | 256 |
| 41 | Канализация, ул. Горького, д.9 | 45 |
| 42 | Канализация, ул. Двориковское шоссе до КНС №3 | 1021 |
| 43 | Канализация, ул. Двориковское шоссе к КНС №4 | 248 |
| 44 | Канализация, ул. Двориковское шоссе | 130 |
| 45 | Канализация, ул. Институтская | 1920 |
| 46 | Канализация, ул. Институтская, д. 8 | 9 |
| 47 | Канализация, ул. Институтская, д. 10 | 100 |
| 48 | Канализация, ул. Институтская, д. 6/2 | 12 |
| 49 | Канализация, ул. Институтская, д. 6/3 | 13 |
| 50 | Канализация, ул. Калининская, д. 52 | 182 |
| 51 | Канализация, ул. Киржачская | 162 |
| 52 | Канализация, ул. Киржачская | 355 |
| 53 | Канализация, ул. Киржачская | 533 |
| 54 | Канализация, ул. Коллективная аллея, д. 16 | 266 |
| 55 | Канализация, ул. Кооперативная, д. 4 | 236 |
| 56 | Канализация, ул. Королева, д. 11 | 1156 |
| 57 | Канализация, ул. Королева, д. 11 | 28,3 |
| 58 | Канализация, ул. Королева, д. 7 | 744 |
| 59 | Канализация, ул. Королева, д. 9 | 408 |
| 60 | Канализация, ул. Космическая д.1 | 36 |
| 61 | Канализация, ул. Кубасова, д. 5 | 445 |
| 62 | Канализация, ул. Ленина | 1479 |
| 63 | Канализация, ул. Ленина, д. 1 | 625 |
| 64 | Канализация, ул. Ленина, д. 3 | 90 |
| 65 | Канализация, ул. Ленина, д. 7 | 100 |
| 66 | Канализация, ул. Лермонтова | 333 |
| 67 | Канализация, ул. Лермонтова, д. 24/1 | 20 |
| 68 | Канализация, ул. Лермонтова, д. 26 | 245 |
| 69 | Канализация, ул. Лермонтова, д. 28 | 75 |
| 70 | Канализация, ул. Ликоуша | 465 |
| 71 | Канализация, ул. Октябрьская - ул. Перфильева | 141 |
| 72 | Канализация, ул. Октябрьская, д. 2 | 67 |
| 73 | Канализация, ул. Октябрьская, д. 6/3 | 312 |
| 74 | Канализация, ул. Охотный луг | 334 |
| 75 | Канализация, ул. П.Топоркова | 1132 |
| 76 | Канализация, ул. Первомайская | 2377 |
| 77 | Канализация, ул. Первомайская | 380,5 |
| 78 | Канализация, ул. Первомайская | 358 |
| 79 | Канализация, ул. Первомайская, д. 125 | 210,5 |
| 80 | Канализация, ул. Первомайская, д. 73 | 117 |
| 81 | Канализация, ул. Перфильева | 215 |
| 82 | Канализация, ул. Перфильева, д. 10 | 85 |
| 83 | Канализация, ул. Революции, д. 71 | 66 |
| 84 | Канализация, ул. Свердлова | 286 |
| 85 | Канализация, ул. Свердлова, д. 38 | 57,5 |
| 86 | Канализация, ул. Советская - Музейный проезд, совхоз "Правда" | 2112 |
| 87 | Канализация, ул. Стрелецкая набережная | 118 |
| 88 | Канализация, ул. Стрелецкая набережная | 317 |
| 89 | Канализация, ул. Терешковой | 903 |
| 90 | Канализация, ул. Терешковой, д.2 | 782 |
| 91 | Канализация, ул. Толстовская | 85 |
| 92 | Канализация, ул. Топоркова, д. 2 | 56 |
| 93 | Канализация, ул. Топоркова, д. 3 | 166 |
| 94 | Канализация, ул. Фабрики Калинина, д. 10,11 | 196 |
| 95 | Канализация, ул. Фабрики Калинина, д. 12 | 224 |
| 96 | Канализация, ул. Фабрики Калинина, д. 28 | 40 |
| 97 | Канализация, ул. Цветочная | 253 |
| 98 | Канализация, ул. Ческа Липа - ул. Гагарина | 150 |
| 99 | Канализация, ул. Ческа Липа, д. 3, ул. Радио | 1284 |
| 100 | Канализация, ул. Энтузиастов | 373 |
| 101 | Канализация, ул. Энтузиастов, д. 11 | 28 |
| 102 | Канализация, ул. Энтузиастов, д. 11/1 | 305 |
| 103 | Канализация, ул. Энтузиастов, д. 13 | 29 |
| 104 | Канализация, ул. Энтузиастов, д. 17 | 103 |
| 105 | Канализация, ул. Энтузиастов, д. 19 | 261 |
| 106 | Канализация, ул. Юбилейная | 190 |
| 107 | Канализация, ул. Юбилейная | 1400 |
| 108 | Коллектор канализационный напорный , ул. Охотный луг | 270 |
| 109 | Коллектор канализационный напорный от ГНС до ОСБО | 7500 |
| 110 | Коллектор канализационный напорный от КНС №11 по ул. Овражная | 151 |
| 111 | Коллектор канализационный напорный от КНС №13 - Красный переулок | 80 |
| 112 | Коллектор канализационный напорный, от ул. Данилова до КНС №8 | 486 |
| 113 | Коллектор канализационный напорный, район ГАИ | 298 |
| 114 | Коллектор канализационный напорный, ул. Геологов | 1167 |
| 115 | Коллектор канализационный напорный, ул. Лермонтова | 4286 |
| 116 | Коллектор канализационный напорный, ул. Ново-Стрелецкий проезд | 60 |
| 117 | Коллектор канализационный от КНС №16 по ул. Охотный луг | 649 |
| 118 | Коллектор канализационный самотёчный №11 | 1033 |
| 119 | Коллектор канализационный, ул. Гагарина | 1948 |
| 120 | Коллектор канализационный, ул. Лермонтова, д.11,20 | 187 |
| 121 | Напорный коллектор, ул. Киржачская | 346 |
| 122 | Напорный коллектор, ул. Топоркова | 1900 |
| 123 | Напорный коллектор, ул. Фабрики Калинина | 590 |
| 124 | Канализация, ул. Охотный луг, 19-25 | 160 |
| 125 | Канализация, ул. Коллективная аллея, 10 | 134 |
| 126 | Канализация, ул. Коллективная аллея, 11-1 | 232 |
| 127 | Канализация, ул. Революции, 36-40 | 86 |
| 128 | Канализация, ул. Радио, 9-11 | 57 |
| 129 | Канализация, ул. Ануфриева, 1 | 25 |
| 130 | Канализация, ул. Стрелецкая набережная, 10 | 184 |
| 131 | Канализация, ул. Октябрьская, 6/3 | 170 |
| 132 | Канализация, ул. Перфильева, 1а | 93 |
| 133 | Канализация, ул. Энтузиастов, 5 | 65 |
| 134 | Канализация, ул. Терешковой, 11/3 | 120 |
| 135 | Канализация, ул. Гагарина, 7 - ул. Ческа Липа, 4 | 86 |
| 136 | Канализация, ул. Ческа Липа, 6 | 247 |
| 137 | Канализация, ул. Королева, 12 | 370 |
| 138 | Канализация, ул. Свердлова, 39 | 109 |
| 139 | Канализация, ул. Маяковского, 9-3 | 245 |
| 140 | Канализация, ул. Лермонтова, 1 (КНС 17) | 3 |
| 141 | Канализация, ул. Ленина, 15 | 59 |
| 142 | Канализация, ул. Революции, 24 | 37 |
| 143 | Канализация, ул. Ануфриева, 2 | 40 |
| 144 | Канализация, ул. Двориковское шоссе, 50 | 233 |
| 145 | Канализация, ул. Ново-Стрелецкий проезд, 20 | 155 |
| 146 | Канализация, ул. Ленина, 30 | 271 |
| 147 | Канализация, ул. Ленина, 46 | 271 |
| 148 | Канализация, ул. Кубасова - ул. Гагарина, 7 | 670 |
| 149 | Канализация, р-н Ликоуша | 465 |
| 150 | Канализация, к патологоанатомическому корпусу АГТМО | 68 |
| 151 | Канализация, к ЦТП в микрорайоне 8 | 38 |
| 152 | Канализация, ул. Красный переулок, 23 | 25 |
| 153 | Канализация, ул. Красный переулок, 23 | 475 |
| 154 | Канализация, ул. Красный переулок, 14 | 19 |
| 155 | Канализация, ул. Перфильева, 10 | 85 |
| 156 | Канализация, ул. Геологов, 7 | 256 |
| 157 | Канализация, ул. Горького, 9 | 256 |
| 158 | Канализация, ул. Свердлова, 38 | 57,5 |
| 159 | Канализация, ул. Цветочная | ― |

Сети дождевой канализации

Закрытая дождевая сеть канализации охватывает незначительную часть города. Общая протяженность дождевой канализации по городу составляет – 8,95 км.

Трасса дождевой канализации начинается с ул. Революции, переходит

на ул. Октябрьская и доходит до ул. Восстания 1905 г. и далее к пересечению улиц Гусева – Нахимова.

К данному коллектору дождевой канализации подключается коллектор, проложенный от пересечения улиц Двориковское шоссе – 3-я Ликаушинская улица пересекающий железную дорогу. Выпуск дождевых вод с вышеперечисленных улиц осуществляется на ул. Гусева в водоток и далее по рельефу местности в кювете по ул. Оранжерейная попадает в р. Серая; протяженность дождевого коллектора в указанном районе составляет – 1,30 км.

С небольшого участка ул. Ленина дождевые и талые воды отводятся по коллектору, проложенному по дворовой территории с выходом на ул. Овражная, и далее по улице коллектор проложен до пересечения с ул. Советский переулок.

Выпуск дождевых вод осуществляется на рельеф в открытый водоток с последующим сбросом в р. Серая; протяженность дождевого коллектора в указанном районе составляет – 0,70 км.

Небольшой участок коллектора дождевой канализации проложен по ул. Стрелецкая и Набережная, протяженностью 0,07 км. Выпуск дождевых вод осуществляется на рельеф с последующим сбросом в р. Серая.

Участок коллектора дождевой канализации, проложенный от дома 36 по ул. Революции до пересечения с ул. Пески Набережные, протяженностью 0,90 км. Выпуск дождевых вод осуществляется на рельеф с последующим сбросом в р. Серая.

Небольшая сеть дождевой канализации протяженностью 0,40 км проложена по ул. Красный переулок, район жилых домов 23 ÷25/1, с выпуском поверхностного стока в открытый водоток.

Коллектор дождевых вод, проложенный от жилого дома 5 по ул. Пушкина до пересечения с ул. Горького и далее по ул. Горького с выпуском в открытый водоток, протяженность коллектора 0,35 км.

Дождевой коллектор по ул. Ленина, на участке между улицами Октябрьская и Красный переулок, проложен до пересечения с ул. Вокзальный переулок и далее по Вокзальному переулку коллектор проложен до ул. Институтская.

По ул. Институтская, коллектор проложен не доходя до пересечения с ул. 1-я Крестьянская. Через придворовую территорию коллектор проложен до пересечения с ул. Лесной переулок и далее параллельно ул. Кооперативная, где коллектор доходит до дома 26, здесь коллектор переходит в открытый водоток.

В коллектор подключаются коллектора дождевой канализации, проложенные по улицам Коссович и Октябрьская. Протяженность коллекторов дождевой канализации на перечисленных участках составляет – 3,30 км.

В открытый водоток ниже по рельефу подключаются коллектора дождевой канализации с улиц Красный переулок и Горького, далее водоток пересекает улицы Сосновский переулок, Красный переулок и по уклону рельефа местности впадает в иловые карты бывших очистных сооружений канализации, откуда в р. Серая.

Участок коллектора дождевых вод в районе жилых домов 4/4 и 5 проложен по ул. Терешковой с последующим выпуском на рельеф и далее по уклону местности впадает в р. Серая; протяженность коллектора 0,25 км.

Коллектор дождевой канализации от ул. Терешковой по ул. Кубасова проложен около жилых домов 13/2 и 13/3 выходит на ул. Королева, пересекает её и чуть ниже по рельефу переходит в открытый водоток и далее по уклону местности впадает в р. Серая. Протяженность коллектора 0,62 км.

Ряд промышленных предприятий имеют свои локальные сети дождевой канализации, которые объединены и имеют общий выпуск в водоток. По уклону местности водоток впадает в р. Серая; протяженность коллектора 1,10 км.

Очистные сооружения дождевой канализации в городе отсутствуют.

- 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В таблице 1.6.1 представлена информация о фактических показателях безопасности и надежности объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых МУП «АВК» за период 2020-2022 гг.

Таблица 1.6.1 – Фактические показатели безопасности и надежности централизованных систем водоотведения г. Александров

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Показатель аварийности на канализационных сетях, ед. на км. | 0 | 0 | 0 |
| Количество засоров на самотечных сетях, ед. на км. | 5,72 | 4,1 | 4,09 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой) концентрации на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, ед. | 13 | 13 | 9 |

В рамках утвержденной инвестиционной программы МУП «АВК» с 2021 года реализуется комплекс мероприятий по замене изношенного насосного оборудования на объектах водоотведения. Информация о выполненных мероприятиях по инвестиционной программе в период 2021-2022 гг. представлена в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 - Информация о капитальных вложениях на объектах водоотведения в период 2021-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация насосного оборудования на КНС №6 (замена насоса приемного отделения (№1) ЦМК 16-27 на насос Grundfos SEG 40.40.2.50B) | 2021 | 157,401 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |
| Модернизация насосного оборудования на КНС №3 (замена насоса (№2) ФГ 216/24 на Grundfos SE1.80.100.200.2.52S.H.Q.N.51.D с установкой устройства плавного пуска Alistart48-ATS48D62Q) | 2022 | 721,115 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |
| Модернизация насосного оборудования на КНС №6 (замена насоса (№2) СМ125-80-315 на насос Grundfos SE1.75.100.150.2.52S.H.Q.N.51.D с установкой устройства плавного пуска Alistart48-ATS48D47Q) | 2022 | 180,063 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |
| Модернизация насосного оборудования на КНС №7 (замена насоса (№2) СД180/21 на насос Grundfos SE1.75.100.150.2.52S.H.Q.N.51.D с установкой устройства плавного пуска Alistart48-ATS48D47Q) | 2022 | 169,118 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |
| Модернизация насосного оборудования на КНС №7 (замена насоса приемного отделения (№1) ФН-1500Л на насос Grundfos SEG 50.26.2.50B) | 2022 | 135,016 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |
| Модернизация насосного оборудования на КНС №12 (замена насоса (№2) 4 НФ-4 на насос Grundfos SE1.75.100.150.2.52S.H.N.51D) | 2022 | 239,895 | Инвестиционная программа МУП «АВК» |

- 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации города Александров. Очистные сооружения биологической очистки МУП «АВК» имеют полный комплекс очистки: механическую, биологическую и обеззараживание, работают стабильно и обеспечивают удовлетворительную очистку.

МУП «АВК», для сброса очищенных сточных вод, осуществляет водопользование участка ручья Дериножка п. Зеленцино Александровского района. Ручей Дериножка является левобережным притоком реки Серая. Расчетный створ находится в 2 км выше устья ручья. Общая площадь водосбора ручья 38 км2. Ручей имеет рыбохозяйственное значение II категории.

Ширина водоохраной зоны – 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Анализ состава сточных вод до и после очистных сооружений г. Александров представлено в таблице 1.7.2.

Сброс очищенных стоков с ОСБО мкр. «Правда» осуществляется по самотечному коллектору в ручей Студеный. Информация по составу сточных вод на входы и выпуске очистных сооружений мкр. «Правда» приведены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 – Анализ состава сточных вод ОСБО мкр. Правда

| Наименование показателя | Ед. изм. | Приемная камеры очистных сооружений | Выпуск с очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протокол №159-П/1 от 26.06.2023 | Протокол №160-П/1 от 26.06.2023 |
| pH | ед. pH | 7,13±0,20 | 7,56±0,20 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | 15,7±1,9 | 0,59±0,08 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 59,6±6,0 | 5,36±0,54 |
| ХПК | мг/дм3 | 658,0±92,1 | 63,5±12,7 |
| БПК5 | мг/дм3 | 293,4±35,2 | 1,93±0,27 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 184±17 | 6,4±1,2 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 795±72 | 554±50 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 75,3±23,0 | 61,3±18,4 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 64,1±5,8 | 38,6±4,2 |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 79,6±16,7 | 0,47±0,16 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,02 | 0,102±0,014 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,36±0,12 | 35,3±7,8 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,63±0,09 | 0,10±0,02 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 2,40±0,60 | 0,044±0,015 |
| А-ПАВ | мг/дм3 | 3,11±0,75 | 0,11±0,04 |
| Н-ПАВ | мг/дм3 | 1,51±0,38 | <0,1 |
| Медь | мг/дм3 | 0,019±0,006 | 0,0011±0,0005 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,085±0,017 | 0,009±0,004 |
| Никель | мг/дм3 | 0,006±0,003 | <0,005 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,021±0,006 | <0,001 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 3,15±0,32 | 0,87±0,22 |

С целью снижения воздействия сточных вод на окружающую среду Генеральным планом муниципального образования город Александров на расчетный срок) предусматривается:

- строительство дождевой канализации;

- для сброса и обработки жидких отходов от населения, проживающего в индивидуальной одноэтажной застройке с использованием выгребных резервуаров, проектом предусматривается сливная станция на 2 приемных места, которая размещается на территории существующих очистных сооружений.

Таблица 1.7.2 – Анализ качества очистки сточных вод городских очистных сооружений

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические показатели |  |  |  |  |  | Эффективность, % | ПДК водоема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очистки |  |  | после очистки |  |  |  |  |
|  |  |  | мин. | макс. | средн. | мин. | макс. | средн. |  |  |
| 1 | pH | ед. pH | 7,14 | 7,46 | 7,29 | 7,12 | 7,50 | 7,4 | ― | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенн. в-ва | мг/дм3 | 55,2 | 438 | 221,38 | 3,8 | 9,0 | 6,9 | 96,9 | >0,75 |
| 3 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 24,8 | 87,5 | 52,45 | 4,08 | 9,75 | 6,3 | 87,9 | 15,0 |
| 4 | ХПК | мг/дм3 | 187,5 | 706 | 549,57 | 25,3 | 70,6 | 45,0 | 91,8 | 2,0 |
| 5 | БПК5 | мг/дм3 | 72,8 | 322,4 | 237,27 | 1,64 | 2,06 | 1,9 | 99,2 | ― |
| 6 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 2,51 | 5,02 | 3,64 | 0,063 | 0,208 | 0,15 | 95,9 | 0,2 |
| 7 | Аммоний ион | мг/дм3 | 9,87 | 65,5 | 45,53 | 0,0 | 0,53 | 0,5 | 98,9 | 0,4 |
| 8 | Нитрит ион | мг/дм3 | 0,026 | 0,590 | 0,132 | 0,039 | 0,11 | 0,10 | ― | 0,02 |
| 9 | Нитрат ион | мг/дм3 | 0,130 | 13,5 | 1,898 | 22,1 | 40,3 | 33,73 | ― | 9,1 |
| 10 | Фториды | мг.экв/л | 1,23 | 2,30 | 1,38 | 0,58 | 1,75 | 0,88 | ― | ― |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 30,5 | 120,0 | 50,67 | 26,3 | 91,8 | 66,9 | ― | 100,0 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 26,1 | 132,4 | 77,118 | 27,8 | 69,5 | 46,97 | 39,1 | 300,0 |
| 13 | Сухой остаток | мг/дм3 | 566,0 | 937,0 | 772,63 | 370,0 | 622,0 | 541,42 | 29,9 | 1000,0 |
| 14 | АПАВ | мг/дм3 | 1,4 | 7,27 | 2,72 | 0,010 | 0,045 | 0,030 | 98,8 | 0,1 |
| 15 | НПАВ | мг/дм3 | 0,14 | 0,96 | 0,4 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 97,5 | 0,1 |
| 16 | Железо общее | мг/дм3 | 0,91 | 2,59 | 1,53 | 0,070 | 0,200 | 0,12 | 92,2 | 0,1 |
| 17 | Хром 6+ | мг/дм3 | ― | ― | <0,01 | ― | ― | <0,01 | ― | ― |
| 18 | Хром 3+ | мг/дм3 | ― | ― | <0,01 | ― | ― | <0,01 | ― | ― |
| 19 | Медь | мг/дм3 | 0,017 | 0,037 | 0,028 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 96,4 | 0,001 |
| 20 | Цинк | мг/дм3 | 0,048 | 0,158 | 0,133 | 0,004 | 0,009 | 0,007 | 94,7 | 0,01 |
| 21 | Никель | мг/дм3 | ― | ― | 0,013 | ― | ― | <0,01 | ― | ― |
| 22 | Марганец | мг/дм3 | 0,021 | 0,064 | 0,035 | ― | ― | <0,001 | 97,1 | ― |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,061 | 0,88 | 0,372 | 0,01 | 0,045 | 0,03 | 91,9 | 0,05 |

- 1.8 Описание территорий города Александров, не охваченных централизованной системой водоотведения

Население территорий города не охваченных централизованной системой водоотведения проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей), блокированной и многоквартирной (до 2-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения отстойниками и выгребными ямами.

Не оборудование централизованными системами водоотведения городских улиц обусловлено сложным рельефом местности, а также удаленностью от систем центральной канализации. При этом, ввиду значительных перепадов отметок поверхности земли, на канализационной сети следует размещать канализационные насосные станции (КНС) для перекачки сточных вод на более высокие отметки.

Кроме того, плотная застройка индивидуальными жилыми домами, бессистемное расположение хозяйственных построек, гаражей индивидуального транспорта и наличие прочих подземных инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения КНС.

Территории неохваченные неохваченных централизованной системой водоотведения представлены на рисунке 1.8.1.

Рисунок 1.8.1 – Территории муниципального образования неохваченные централизованной системой водоотведения

- 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Александров

Информация о существующих технических и технологическх проблемах, возникающих в системе водоотведения города Александров представлено в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 – Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоотведении на территории муниципального образования

| Наименование объекта водоотведения | Описание технических и технологических проблем |
| --- | --- |
| Очистные сооружения | Недостаточная очистка сточных вод вследствие использования физически и морально устаревшего оборудования и отсутствия технической возможности полной биологической очистки сточных вод. |
| Канализационные сети и сооружения на них | - Низкая надежность сетей водоотведения и насосного оборудования вследствие высокого уровня износа. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов – более 75%, канализационных насосных станций составляет 50-55%. Протяженность напорных сетей диаметром до 500 мм, нуждающихся в замене, составляет 1,4 км (удельный вес 2,13%). - Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения. - Наличие значительного количества бесхозяйных внутриквартальных участков канализационных сетей (см. раздел 8 Схемы водоотведения). |
| Система ливневой канализации | Отсутствие развитой системы дождевой канализации на территории города. |
| Насосное и компрессорное оборудование | Неэффективное использование оборудования, связанное с применением более мощного оборудования, чем это необходимо: оборудование используется только на 20% на перекачке и на 49,2% на очистных сооружениях. Использованием морально устаревшего оборудования, которое не обладает необходимыми характеристиками по энергосбережению. Такое оборудование подлежит замене, т.к. величина энергоемкости транспортировки и очистки стоков влияет на размер расходов на оказание услуг водоотведения, которые несет МУП «АВК». |

- 1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На основании вышеизложенных критериев, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 на территории муниципального образования город Александров к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов относится:

ВО-1. централизованная система водоотведения города Александров;

ВО-2. централизованная система водоотведения мкр. «Правда».

- РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Общий фактический баланс водоотведения города Александров за период с 2019 по 2022 гг. представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Общий баланс водоотведения муниципального образования г. Александров

| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. куб. м/год - (МУП "АВК") |  |  |  |  |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч. | 3 259,504 | 3 304,483 | 3 229,882 | 3 247,108 |
| - Население | 2 427,830 | 2 481,432 | 2 413,291 | 2 385,860 |
| - Бюджетные потребители | 122,932 | 106,146 | 106,670 | 98,490 |
| - Прочие потребители | 708,742 | 716,905 | 709,921 | 762,758 |
| Неучтенные стоки | 372,696 | 259,633 | 156,618 | 218,742 |
| Объем транспортируемых сточных вод на собственные очистные сооружения | 3 632,200 | 3 564,116 | 3 386,500 | 3 465,850 |

На основании данных, приведенных в таблице 2.1.1, можно сделать вывод, что объем приема сточных вод с канализованной территории муниципального образования город Александров составляет в среднем 88% от объема водопотребления абонентов на данной территории.

Основной объем поступления сточных вод на территории муниципального образования город Александров по итогам 2022 года осуществляется от населения – 73%. Доля организаций бюджетной сферы – 3%, юридические лица – 24% (таблица 2.1.1 и рисунок 2.1.1).

Рисунок 2.1.1 – Графическое распределение величины водоотведения по категориям потребителей

- 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности предприятий и населения с территории города организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний прибора учета, установленного на очистных сооружениях. Согласно статистическим данным на территории города Александров объем неорганизованного поступления сточных вод составил:

- в 2014 г.: 434,036 тыс. м3 или 10,2% от общего объема стоков;

- в 2015 г.: 417,027 тыс. м3 или 10,4% от общего объема стоков;

- в 2016 г.: 393,744 тыс. м3 или 10,3% от общего объема стоков;

- в 2017 г.: 559,050 тыс. м3 или 14,3% от общего объема стоков;

- в 2018 г.: 149,055 тыс. м3 или 4,3% от общего объема стоков;

- в 2019 г.: 372,696 тыс. м3 или 11,4% от общего объема стоков;

- в 2020 г.: 259,633 тыс. м3 или 7,9% от общего объема стоков;

- в 2021 г.: 156,618 тыс. м3 или 4,8% от общего объема стоков;

- в 2022 г.: 218,742 тыс. м3 или 6,7% от общего объема стоков;

Неравномерная тенденция объемов поступления неорганизованных стоков, обусловлено разным количеством осадков в течение календарного года.

- 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от населения и юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается пропорционально количеству потребленной воды (за вычетом объем потребления воды на полив и технологические цели). Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет практически 100%.

Информация о приборном учете принимаемых сточных вод на очистных сооружениях представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Перечень коммерческих узлов учета сточных вод

| Наименование место установки узла учета | Марка прибора | Тип прибора |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения город Александров | Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-02» | Акустический |
| Очистные сооружения город Александров (мкр. Правда) | Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-03-1» | Акустический |

Приборный учет объема сточных вод, пропущенных через канализационно-насосные станции, не осуществляется.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г. с применением электромагнитных и ультразвуковых расходомеров.

- 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Фактические балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения г. Александров с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей представлены в таблице 2.4.1.

Информация за период 2012–2013 гг. отсутствует.

Графическое отображение общей динамики резервов/дефицитов производительности главных очистных сооружений г. Александров представлено на рисунке 2.4.1.

По результатам анализа ретроспективного баланса можно сделать следующие выводы:

- объем поступления сточных вод имеет тенденцию к снижению;

- загрузка главных очистных сооружений г. Александров составляет в среднем 55% от их располагаемой мощности;

- загрузка очистных сооружений мкр. Правда г. Александров составляет 95% от их располагаемой мощности.

Таблица 2.4.1 - Ретроспективные балансы объемов сточных вод города Александров

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием стоков на ОСБО г. Александров, тыс. м3 /год | 4 262,7 | 4 019,6 | 3 807,2 | 3 950,4 | 3 472,0 | 3 632,2 | 3 564,1 | 3 386,5 | 3 393,5 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 11 679 | 11 013 | 10 431 | 10 823 | 9 512 | 9 951 | 9 765 | 9 278 | 9 297 |
| Максимальный объем стоков, м3/сут | 18 686 | 17 620 | 16 689 | 17 317 | 15 220 | 15 922 | 15 624 | 14 845 | 14 876 |
| Располагаемая производительность очистных сооружений, м3/сут | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Резерв (+)/Дефицит (-), % | 33% | 37% | 40% | 38% | 46% | 43% | 44% | 47% | 47% |
| Прием стоков на ОСБО г. Александров (мкр. Правда), тыс. м3 /год | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,4 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
| Максимальный объем стоков, м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
| Располагаемая производительность очистных сооружений, м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
| Резерв (+)/Дефицит (-), % | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |

Рисунок 2.4.1 - Динамика резервов/дефицитов производительности главных очистных сооружений город Александров

- 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

При прогнозировании объёма сточных вод учитывались сведения Генерального плана муниципального образования город Александров, долгосрочные параметры тарифного регулирования гарантирующей организации, осуществляющей водоотведение на территории города, фактические значения о приеме стоков за последние 5 лет, а также прогнозируемые объемы реализации воды потребителям.

На основании анализа фактических и ожидаемых объемов сточных вод за период с 2019-2024 гг. сформирован долгосрочный плановый объем поступления сточных вод на территории города методом линейной экстраполяции (рисунок 3.7.1).

Рисунок 2.5.1 – Прогноз объема поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории города Александров от абонентов

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на срок до 2033 года представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 - Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения город Александров

| Наименование | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 – 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения город Александров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод от потребителей г. Александров | 3 311,7 | 3 185,8 | 3 185,8 | 3 169,0 | 3 152,6 | 3 136,2 | 3 119,8 | 3 103,3 | 3 054,1 |
| Неорганизованный приток стоков | 185,835 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 |
| ИТОГО | 3 497,5 | 3 362,3 | 3 362,3 | 3 345,6 | 3 329,1 | 3 312,7 | 3 296,3 | 3 279,9 | 3 230,6 |

На рисунке 2.5.2 приведена динамика прогноза поступления сточных вод до 2033 года с учетом неорганизованного притока стоков с территории города Александров.

Рисунок 2.5.2 – Прогноз поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения г. Александров, тыс. м3/год

- РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

- 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения муниципального образования город Александров представлены в таблице 3.1.1.

- 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Собственником объектов водоотведения является муниципальное образование город Александров.

С ноября 2019 года эксплуатацией муниципальных объектов водоотведения на праве хозяйственного введения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Александров Водоканал» муниципального образования город Александров (ИНН 3301036623; КПП 330101001; ОГРН 1193328009423).

Объекты недвижимого и движимого имущества переданы на баланс МУП «АВК» на основании следующих нормативных правовых актов:

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Александров Владимирской области №51от 30.10.2019 г.;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Александров Владимирской области №5 от 15.03.2023 г.

Сведения о составе имущественного комплекса приведена в вышеуказанных нормативных правовых актах.

Состав централизованных систем водоотведения города Александров и входящих в их состав технологических зон сохраняется без изменений на период действия «Схемы водоотведения»  - таблица 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Реестр централизованных систем водоотведения и технологических зон

| № системы | Наименование централизованной системы водоотведения | Номер (индекс) технологической зоны действия системы водоотведения | Наименование технологической зоны | Наименование гарантирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВО-1 | Система централизованного водоотведения города Александров | 1.1 | Технологическая зона МУП «АВК» | МУП «АВК» (ОГРН 1193328009423 ИНН 3301036623) |
| ВО-2 | Система централизованного водоотведения мкр. «Правда» | 2.1 | Технологическая зона МУП «АВК» | МУП «АВК» (ОГРН 1193328009423 ИНН 3301036623) |

МУП «АВК» является гарантирующей организацией в сфере водоотведения в зоне действия централизованных системы водоотведения города Александров.

Вся оставшаяся территория муниципального образования, относится к территории не охваченной централизованной системой водоотведения, где частный сектор и юридические лица с центральным водопроводом осуществляют водоотведение в выгребные колодцы.

- 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.3.1.

На перспективу до 2033 года Схемой водоотведения предусматривается модернизация станции обеззараживания сточных вод и строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на городских очистных сооружениях биологической очистки.

Таблица 3.1.1. - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения г. Александров

| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 -2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. куб. м/год - (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч. | 3 259,504 | 3 304,483 | 3 229,882 | 3 247,108 | 3 311,676 | 3 185,795 | 3 185,795 | 3 169,028 | 3 152,606 | 3 136,184 | 3 119,762 | 3 103,340 | 3 054,074 |
| - Население | 2 427,830 | 2 481,432 | 2 413,291 | 2 385,860 | 2 485,299 | 2 359,294 | 2 359,294 | 2 346,877 | 2 334,715 | 2 322,554 | 2 310,392 | 2 298,231 | 2 261,746 |
| - Бюджетные потребители | 122,932 | 106,146 | 106,670 | 98,490 | 108,512 | 86,279 | 86,279 | 85,825 | 85,380 | 84,935 | 84,491 | 84,046 | 82,712 |
| - Прочие потребители | 708,742 | 716,905 | 709,921 | 762,758 | 717,865 | 740,222 | 740,222 | 736,326 | 732,511 | 728,695 | 724,879 | 721,064 | 709,617 |
| Неучтенные стоки | 372,696 | 259,633 | 156,618 | 218,742 | 185,835 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 | 176,523 |
| Объем транспортируемых сточных вод на собственные очистные сооружения | 3 632,200 | 3 564,116 | 3 386,500 | 3 465,850 | 3 497,511 | 3 362,318 | 3 362,318 | 3 345,551 | 3 329,129 | 3 312,707 | 3 296,285 | 3 279,863 | 3 230,597 |

Таблица 3.3.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 - 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение - (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием стоков на ОСБО г. Александров, тыс. м3 /год | 3 425,2 | 3 292,8 | 3 292,8 | 3 276,3 | 3 260,3 | 3 244,2 | 3 228,1 | 3 212,0 | 3 163,8 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 9 384 | 9 021 | 9 021 | 8 976 | 8 932 | 8 888 | 8 844 | 8 800 | 8 668 |
| Максимальный объем стоков, м3/сут | 15 014 | 14 434 | 14 434 | 14 362 | 14 292 | 14 221 | 14 151 | 14 080 | 13 869 |
| Располагаемая производительность очистных сооружений, м3/сут | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Резерв (+)/Дефицит (-), % | 46% | 48% | 48% | 49% | 49% | 49% | 49% | 50% | 50% |
| Прием стоков на ОСБО мкр. «Правда» г. Александров, тыс. м3 /год | 72,4 | 69,6 | 69,6 | 69,2 | 68,9 | 68,5 | 68,2 | 67,9 | 66,8 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 198 | 191 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 183 |
| Максимальный объем стоков, м3/сут | 218 | 210 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 204 | 201 |
| Располагаемая производительность очистных сооружений, м3/сут | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Резерв (+)/Дефицит (-), % | 5% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% |

- 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлические характеристики водоотводящих коллекторов определяются их наибольшей пропускной способностью при заданном уклоне и площади живого сечения потока. Для оптимальной работы бытовых водоотводящих сетей обычно принимается безнапорный режим движения жидкости с частичным наполнением труб (0,5-0,8). В бытовых и производственно-бытовых сетях необходимо обеспечивать некоторый резерв живого сечения трубопровода. Через свободную от воды верхнюю часть сечения трубы осуществляется вентиляция разветвленной водоотводящей сети. При этом из трубопровода непрерывно удаляются образующиеся в воде газы, которые осложняют эксплуатацию водоотводящих сетей.

Также важным условием бесперебойной работы водоотводящих сетей является обеспечение в трубопроводах при расчетных расходах необходимых скоростей движения жидкости, исключающих образование плотных несмываемых отложений.

На территории города Александров наблюдается возникновение засоров в местах примыкания выпусков домовых сетей с городскими канализационными сетями.

Пропускная способность магистральный сетей достаточная.

- 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод (таблица 3.3.1) к 2033 максимальное поступление в сутки со всей территории муниципального образования город Александров составит 14 070 куб.м/сут.

При прогнозируемой тенденции объемов сбросов сточных вод загрузка существующих главных очистных сооружений г. Александров сохранится на уровне 50% от их располагаемой мощности. Загрузка очистных сооружений мкр. Правда г. Александров составит 90% от их располагаемой мощности.

Технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений канализации является не отсутствие пропускной, а не возможность даже при существующих объемах гарантированно очищать сточные воды до норм рыбохозяйственных водоемов. Проблема заключается в моральном устаревании технологии очистки стоков.

Для обеспечения экологической безопасности предусматривается реализация ряда проектов на городских очистных сооружениях:

- Модернизация станции обеззараживания сточных вод на городских очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров;

- Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров.

- РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Александров до 2033 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованных систем водоотведения города Александров являются:

    - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

    - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

    - постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в Схеме водоотведения, являются:

    - модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением современных технологий обеззараживания сточных вод и обезвоживания осадка для исключения отрицательного воздействия на окружающую среду;

    - обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

    - создание системы управления канализацией города Александров, с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

    - строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города Александров;

    - повышение энергетической эффективности при перекачке сточных вод.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения города Александров приведены в разделе 7 Схемы водоотведения.

- 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий

В городе Александров, на расчетный период (до 2033 года) сохраняются существующие системы централизованного водоотведения. Стоки для очистки отводятся на существующие городские ОСК располагаемой производительностью – 28000 куб.м/сут. и ОСК мкр. «Правда», производительностью 230 куб.м./сут.

Проектными решениями предусматривается модернизация объектов существующей централизованной системы водоотведения города Александров, включающая в себя:

- модернизация городских очистных сооружений;

- модернизация канализационно-насосных станций города;

- модернизация самотечных и напорных канализационных сетей города.

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице 4.2.1. При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности администрации муниципального района и Правительства Владимирской области в реализации намеченных проектных решений. При необходимости, возможно изменение сроков и объемов реализации указанных проектов.

Таблица 4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия по реализации схемы водоотведения | Технические характеристики | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ВО-01.1 | Модернизация станции обеззараживания сточных вод на городских очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров | Производительность – 15 тыс. куб.м./сут | 2025-2026 |
| ВО-01.2 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров | Ленточный фильтр-пресс | 2024-2028 |
| ВО-01.3 | Замена Воздуходувки №2 ТВ 80–1,4 (ОСБО дер. Зеленцино) | Замена компрессора ТВ 80-1,4 на современный аналог | 2026 |
| ВО-01.4 | Замена воздуходувки №3 ТВ 80–1,4 (ОСБО дер. Зеленцино) | Замена компрессора ТВ 80-1,4 на современный аналог | 2027 |
| ВО-02.1 | Строительство ограждения вокруг территории главной насосной станции водоотведения (г. Александров, ул. Летняя) | Протяженность – 1625 п.м.; Высота - 2,0 м. Материал – стальная сетка | 2024 |
| ВО-02.2 | Замена насоса №2 (КНС №1 ул. Энтузиастов) | Замена насоса СД 200/45 на современный аналог | 2025 |
| ВО-02.3 | Замена насоса №2 (КНС №16 ул. Охотный луг) | Замена насоса СД 250/22.5а на современный аналог | 2025 |
| ВО-02.4 | Замена насоса №2 (КНС №4 Двориковское шоссе) | Замена насоса СД 180/21 на современный аналог | 2026 |
| ВО-02.6 | Замена насоса №1 (КНС №5 ул. Пески) | Замена насоса СД 160/25 на современный аналог | 2027 |
| ВО-03.1 | Модернизация напорного коллектора от КНС №6 до ул. Дворковское шоссе | Ø160 мм. НПВХ, 228 м. (напорные) | 2028 |
| ВО-03.2 | Модернизация напорного коллектора от КНС №4 до гасительного колодца | Ø160 мм. НПВХ, 306 м. (напорные) | 2028 |
| ВО-03.3 | Модернизация напорного коллектора от КНС №7 до гасительного колодца | Ø160 мм. НПВХ, 1200 м. (напорные) | 2029 |
| ВО-03.4 | Модернизация напорного коллектора от КНС №5 до гасительного колодца (ул. Первомайская) | Ø160 мм. НПВХ, 1200 м. (напорные) | 2030 |
| ВО-03.5 | Модернизация напорного коллектора от КНС №11 до ул. Свердлова, д.41 (2 линии) | Ø160 мм. НПВХ, 550 м. (напорные) | 2031-2033 |
| ВО-03.6 | Модернизация самотечного канализационного коллекта по ул. Красный пер. | Ø600 мм. ж/б, 800 м. (самотечные) Ø800 мм. ж/б, 310 м. (самотечные) | 2025-2027 |

- 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническое обоснование мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения представлено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Техническое обоснование предлагаемый мероприятий

| Группа проектов | Наименование мероприятия | Технические обоснование |
| --- | --- | --- |
| В0-01 | Модернизация очистных сооружений города | - Обезвоживание осадков сточных вод позволит снизить уровень загрязнения почвы и грунтовых вод, сократить затраты предприятия на их утилизацию. - Модернизация станции обеззараживания позволит исключить отрицательное воздействие на водоем и окружающую среду, выполнить требования нормативных документов Российского законодательства. - Замена компрессорного оборудования позволит снизить фактический удельный расход электроэнергии МУП «АВК», затрачиваемой на технологические процессы по транспортировке и очистке сточных вод до уровня установленных нормативных показателей. |
| ВО-02 | Модернизация канализационно-насосных станций города | - В настоящее время ограждение по периметру территории ГКНС отсутствует, что не соответствует требованиям нормативных актов. - Высокий износ насосных агрегатов по причине их регулярной эксплуатации в агрессивной среде. |
| ВО-03 | Модернизация канализационных сетей города | - В настоящее время в г. Александров состояние канализационных выпусков и магистральных сетей водоотведения оценивается как неудовлетворительное. Большинство канализационных колодцев и трубопроводов канализационной сети города были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и в настоящее время имеют значительный физический износ. - В 2023 году на небольшом участке произошло обрушение стенки коллектора, расположенного по Красному пер., что привело к вымыванию грунта и провалу асфальтобетонного покрытия тротуара и частично проезжей части. |

- 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

Информация о новых объектах водоотведения по результатам реализации мероприятий Схемы водоотведения муниципального образования город Александров, представлены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 - Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах водоотведения

| Группа проектов | Наименование мероприятия | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реализации проекта | после реализации проекта |
| ВО-01.1 | Модернизация станции обеззараживания сточных вод на городских очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров | Реагент – гипохлорит натрия | Определяется проектов |
| ВО-01.2 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров | Отсутствует | Ленточный фильтр-пресс |
| ВО-02.1 | Строительство ограждения вокруг территории главной насосной станции водоотведения (г. Александров, ул. Летняя) | Отсутствует | Протяженность – 1625 п.м |

- 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В таблице 4.5.1 представлены сведения об управлении режимами водоотведения на канализационных насосных станция города.

Таблица 4.5.1 - Сведения об управлении режимами водоотведения на КНС города

| № п/п | Наименование объекта | Система управления |
| --- | --- | --- |
| 1. | КНС № 1 ул. Энтузиастов д1 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 2. | КНС № 2 ул. Лермонтова д.25 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 3. | КНС № 3 Район ГАИ | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 4. | КНС № 4 Двориковское шоссе | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 5. | КНС № 5 ул. Пески | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Инвертор L300-750HFE. Плавный пуск М201 (2 шт.) Контроллер РС-420 |
| 6. | КНС № 6 ул. Топоркова | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 7. | КНС № 7 ул. Геологов | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 8. | КНС № 8 ул. Терешкова д.1 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Инвертор L300-450HFE 45 кВт. Плавный пуск ATS48-100 кВт Контроллер РС-420 |
| 9. | КНС № 9 ул. Королева 11 | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 10. | ГНС Южный микрорайон | Уровнемер Эхо-АС-01 и электродный датчик уровня Инвертор L300-132 кВт. Плавный пуск ATS48-100 кВт |
| 11. | КНС № 10 ул. Сноповская | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 12. | КНС № 11 ул. Овражная | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 13. | КНС № 12 ул. Стрелецкая | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 14. | КНС №13 ул. Киржачская | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 15. | КНС №14 ул. Новые Конопляники | Электродный датчик уровня и САУ-М7Е |
| 16. | КНС №15 ул. Ново-Стрелецкий проезд | Поплавковый датчик Контроллер РС-420 |
| 17. | КНС №16 ул. Охотный луг | Уровнемер Эхо-АС-01 и САУ-М7Е Контроллер РС-420 |
| 18. | КНС №17 Кирпичный пр | Поплавковый датчик |

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений города Александров. План по автоматизации и диспетчеризации предлагается осуществить следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

- 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Александров, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения города Александров на период до 2033 г. планируется проведение модернизации (реконструкции) существующих самотечных и напорных канализационных трубопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут прокладываться согласно утвержденных проектов на застройку данных территорий.

Маршруты прохождения существующих канализационных сетей представлены на рисунке 4.6.1.

По состоянию на 2023 год МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйство Александровского района» заключен муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по объекту: «Строительство наружных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в районе ул. Киржачская г. Александров.

Строительство новых участков наружных сетей водоотведения предусматривается в границах земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 33:17:000504:587 (площадью 115773 кв.м.) и 33:17:000000:2287 (площадью 3874 кв.м.) – рисунок 4.6.2. Маршруты прохождения сетей, их протяженность и диаметр будут определены по результатам разработки проектно-сметной документации.

Рисунок 4.6.2 – Границы строительства наружных участков сетей водоотведения

- 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии с таблицей 4.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений, производительностью до 5000 м3/сут. Составляет 150м. Согласно: «Решение главного государственного санитарного врача по Владимирской области по изменению границ санитарно-защитной зоны от «31» августа 2011г» санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений мкр. «Правда» составляет 60 м.

Рисунок 4.6.1 – Схема канализационных сетей г. Александров

- 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В качестве планируемых к строительству новых объектов системы водоотведения предполагается:

- строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров;

- строительство ограждения вокруг территории главной насосной станции водоотведения (г. Александров, ул. Летняя)

Размещение проектируемого цеха механического обезвоживания осадка сточных вод предусматривается в границах земельного участка городских очистных сооружений, кадастровый номер 33:01:001439:313; разрешенное использование: очистные сооружения (рисунок 4.8.1).

Рисунок 4.8.1 – Граница планируемого размещения цеха механического обезвоживания осадка сточных вод

Согласно данным публичной кадастровой карты земельный участок вокруг территории ГКНС не выделен и границы размещения ограждения требуют уточнения при выполнении строительных работ.

- РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

С целью защиты окружающей среды от загрязнения предусматриваются природоохранные мероприятия технического и технологического характера, осуществление которых позволит предотвратить или максимально снизить отрицательное воздействие на природную среду при их эксплуатации очистных сооружений биологической очистки (таблица 5.1).

Таблица 5.1 - Перечень мероприятий по предотвращению или снижению негативного воздействия на окружающую среду

| Групп мероприятий | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Мероприятия по охране атмосферного воздуха | • применение герметизированной системы по всей технологической цепочке; • контроль и автоматизация технологических процессов для предупреждения аварийных ситуаций, соответственно уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу за счет точного соблюдения заданных технологических параметров. |
| Мероприятия по охране водных ресурсов и их рациональному использованию | • водоснабжение осуществляется от централизованной системы холодного водоснабжения г. Александров и собственной артезианской скважины; • при эксплуатации программой производственного контроля предусмотрены регулярные наблюдения за качеством сбрасываемых очищенных сточных вод, и за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов |
| Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов | • осуществляется раздельный сбор и временное хранение отходов на специально оборудованных местах временного хранения; • временное хранение и утилизация отходов осуществляются в соответствии с классом их опасности, физико-химическими и опасными свойствами. |

- 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Необходимость реализации мероприятия по строительству системы обезвоживания осадков сточных вод на городских очистных сооружениях биологической очистки обусловлена плохим состоянием иловых карт.

Необходимо произвести строительство системы обезвоживания осадков сточных вод. Данная система позволит снизить негативное воздействие на почву и подземные воды, а также снизить затраты предприятия на вывоз обезвоженного осадка для утилизации.

Обезвоживание сточно-фекальных вод будет осуществляться на основе применения ленточного фильтр-пресса.

На очистных сооружениях мкр. «Правда» эксплуатируется автоматическая установка механического обезвоживания осадка, расположенная в производственном здании. Обезвоженный осадок направляется на площадку компостирования.

- РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, модернизацию и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения выполняется на основании представленной сметной документации, укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти (НЦС 81-02-14-2023 Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации; НЦС 81-02-19-2023 Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры) или объектов аналогов с указанием источников финансирования.

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации Схемы водоотведения города Александров представлена в таблице 6.1.1 и 6.1.2.

Таблица 6.1.1 – Оценка стоимости основных групп мероприятий по реализации схемы водоотведения муниципального образования г. Александров

| Группа проектов | Наименование группы проектов | Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| ВО-01 | Модернизация очистных сооружений города | 51 261,30 | Бюджетные средства РФ / Средства регулируемой организации |
| ВО-02 | Модернизация канализационно-насосных станций города | 6 206,01 | Средства регулируемой организации |
| ВО-03 | Модернизация канализационных сетей города | 278 287,29 | Бюджетные средства РФ (федеральный/областной/местный бюджет) |
| ИТОГО |  | 335 754,60 |  |

Рисунок 6.1.1 – Стоимость реализации мероприятий в сфере водоотведения на период до 2033г., тыс. руб.

Таблица 6.1.2 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования г. Александров

| № | Наименование мероприятия | Группа проектов | Объём инвестиций на расчетный срок, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 - 2033 гг. |  |
| 1 | Модернизация станции обеззараживания сточных вод на городских очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров | ВО-01 / ПСД |  | 489,44 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства РФ |
|  |  | ВО-01 / СМР |  |  | 5 198,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Александров | ВО-01 / ПСД | 491,34 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
|  |  | ВО-01 / СМР |  |  |  |  | 39 473,59 |  |  |  | Бюджетные средства РФ |
| 3 | Строительство ограждения вокруг территории главной насосной станции водоотведения (г. Александров, ул. Летняя) | ВО-02 / СМР | 1 625,00 |  |  |  |  |  |  |  | Средства регулируемой организации |
| 4 | Замена насоса №2 (КНС №1 ул. Энтузиастов) | ВО-02 |  | 1 511,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена насоса №2 (КНС №16 ул. Охотный луг) | ВО-02 |  | 1 398,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена насоса №2 (КНС №4 Двориковское шоссе) | ВО-02 |  |  | 688,29 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена Воздуходувки №2 ТВ 80–1,4 (ОСБО дер. Зеленцино) | ВО-01 |  |  | 2 013,82 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена насоса №1 (КНС №5 ул. Пески) | ВО-02 |  |  |  | 982,97 |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена воздуходувки №3 ТВ 80–1,4 (ОСБО дер. Зеленцино) | ВО-01 |  |  |  | 2 094,45 |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация напорного коллектора от КНС №6 до ул. Дворковское шоссе | ВО-03 |  |  |  |  | 2 894,73 |  |  |  | Бюджетные средства РФ |
| 11 | Модернизация напорного коллектора от КНС №4 до гасительного колодца | ВО-03 |  |  |  |  | 3 947,36 |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация напорного коллектора от КНС №7 до гасительного колодца | ВО-03 |  |  |  |  |  | 16 421,65 |  |  |  |
| 13 | Модернизация напорного коллектора от КНС №5 до гасительного колодца (ул. Первомайская) | ВО-03 |  |  |  |  |  |  | 17 079,17 |  |  |
| 14 | Модернизация напорного коллектора от КНС №11 до ул. Свердлова, д.41 (2 линии) | ВО-03 |  |  |  |  |  |  |  | 5 080,42 |  |
| 15 | Модернизация самотечного канализационного коллекта по ул. Красный пер. | ВО-03 / ПСД | 8 964,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВО-03 / СМР |  | 68 801,83 | 76 026,84 | 79 070,95 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 11 080,68 | 73 701,03 | 83 927,60 | 82 148,37 | 46 315,68 | 16 421,65 | 17 079,17 | 5 080,42 |  |

Примечание: * - Стоимость реализации проектов подлежит корректировки по результатам разработки проектно-сметной документации. При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности администрации муниципального района и Правительства Владимирской области в реализации намеченных проектных решений.

- РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 7.1 представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения муниципального образования город Александров.

По итогам реализации проектов, предусмотренных Схемой водоотведения муниципального образования город Александров, предусматривается достижение следующих показателей:

- сокращение фактического количества засоров в канализационной сети (4,1 ед./км) за счет перекладки изношенных участков сетей до уровня установленных параметров (4,0 ед./км.);

- технологическая возможность обеспечения очистными сооружениями очистки объёма сточных вод на уровне установленных нормативных значений перед их сбросом в водный объект. Сокращение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов с 40% до 30%.

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования г. Александров

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 - 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение - (МУП "АВК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

- РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Раздел содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Реестр участков сетей водоотведения, расположенных на территории муниципального образования город Александров и входящих в состав единой централизованной системы водоотведения города, собственник которых не установлен, представлены в таблице 8.1.

Эксплуатация указанных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей осуществляется гарантирующей организацией МУП «АВК» на основании п. 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с п. 6 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 8.1 – Реестр объектов водоотведения на территории МО г. Александров, собственник которых не установлен

| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Инвентарный номер объекта, номер и дата, паспорта БТИ | Наименование передаточных средств | Протяженность передаточных средств м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 10 до КНС 7 | инвентарный № 1-к | трубы диам. н/о – | 228 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 15 до КП 545 | инвентарный № 2-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов,2 до д/с 6 | инвентарный № 3-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 5 до ул. Геологов, 4 | инвентарный № 4-к | трубы диам. н/о – | 36 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 4 до ул. Геологов, 3 | инвентарный № 5-к | трубы диам. н/о – | 39 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 3 до ул. Геологов, 2 | инвентарный № 6-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Геологов, 9 до ул. Геологов, 2 | инвентарный № 7-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 9 до КК 545 | инвентарный № 8-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 2 до КК 545 | инвентарный № 9-к | трубы диам. н/о – | 121 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 8 до КК 546 | инвентарный № 10-к | трубы диам. н/о – | 236 |
| Канализация | Александров, ул. Геологов, 7 до КК 546 | инвентарный № 11-к | трубы диам. н/о – | 84 |
| Канализация | г. Александров, ул. Двориковское шоссе, 52 до КК 389 | инвентарный № 12-к | трубы диам. н/о – | 388 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 15 до ул. Коллективная аллея, 11 | инвентарный № 13-к | трубы диам. н/о – | 30 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 11 до ул. Коллективная аллея, 13 | инвентарный № 14-к | трубы диам. н/о – | 93 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 13 до ул. Коллективная аллея, 7 | инвентарный № 15-к | трубы диам. н/о – | 17 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 7 до ул. Коллективная аллея, 5 | инвентарный № 16-к | трубы диам. н/о – | 53 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 5 до ул. Коллективная аллея, 17 | инвентарный № 17-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 3 до ул. Коллективная аллея, 17 | инвентарный № 18-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 16 до ул. Коллективная аллея, 4 | инвентарный № 19-к | трубы диам. н/о – | 18 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 4 до ул. Коллективная аллея, 2 | инвентарный № 20-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 17 до ул. Коллективная аллея, 2 | инвентарный № 21-к | трубы диам. н/о – | 27 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коллективная аллея, 2 до КК 389 | инвентарный № 22-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 3 до КК 791 | инвентарный № 23-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 5 до КК 791 | инвентарный № 24-к | трубы диам. н/о – | 65 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 6 до КК 419 | инвентарный № 25-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 4 до до ул. Топоркова, 1 | инвентарный № 26-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 1 до до ул. Топоркова, 2 | инвентарный № 27-к | трубы диам. н/о – | 110 |
| Канализация | г. Александров, ул. Топоркова, 2 до до КК 419 | инвентарный № 28-к | трубы диам. н/о – | 86 |
| Канализация | г. Александров, ул. Пионерская, 1 до КК Локомотивная | инвентарный № 29-к | трубы диам. н/о – | 178 |
| Канализация | г. Александров, ул. Пионерская, 4 до Пионерская, 1 | инвентарный № 30-к | трубы диам. н/о – | 30 |
| Канализация | г. Александров, ул. Пионерская, 2 до КК Локомотивная | инвентарный № 31-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ликероводочный з-д, 1 до КК 380 | инвентарный № 32-к | трубы диам. н/о – | 112 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 7 до КК 621 | инвентарный № 33-к | трубы диам. н/о – | 184 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 13 до КК 621 | инвентарный № 34-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 9 до ул.Радио, 11 | инвентарный № 35-к | трубы диам. н/о – | 50 |
| Канализация | г. Александров, ул.Радио, 11 до КК 621 | инвентарный № 36-к | трубы диам. н/о – | 59 |
| Канализация | г. Александров, д/с 26 до КК 621 | инвентарный № 37-к | трубы диам. н/о – | 103 |
| Канализация | г. Александров, ул. Нов.Коноплянники, 2 до КНС 14 | инвентарный № 38-к | трубы диам. н/о – | 61 |
| Канализация | г. Александров, ул.Восстания, 1 до КК 392 | инвентарный № 39-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, пер.Нагорный, 2а до ул.Ануфриева, 2 | инвентарный № 40-к | трубы диам. н/о – | 37 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфриева, 2 до КК 384 | инвентарный № 41-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфриева, 1 до КК 384 | инвентарный № 42-к | трубы диам. н/о – | 156 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 51 до ул.Ануфриева, 1 | инвентарный № 43-к | трубы диам. н/о – | 113 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 47 до КК 384 | инвентарный № 44-к | трубы диам. н/о – | 21 |
|  |  |  |  | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 57/1 до ул. Революции, 59 | инвентарный № 45-к | трубы диам. 200 – | 194 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 57 до ул.Революции, 59 | инвентарный № 46-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 69 до ул. Революции, 81 | инвентарный № 47-к | трубы диам. н/о – | 153 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 77 до ул. Революции, 79 | инвентарный № 48-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 79 до КК 677 | инвентарный № 49-к | трубы диам. н/о – | 63 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 72 до КК 379 | инвентарный № 50-к | трубы диам. н/о – | 182 |
| Канализация | г. Александров, пер.Советский, 4 до ул.Первомайская, 113 | инвентарный № 51-к | трубы диам. н/о – | 58 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 113 до КК 379 | инвентарный № 52-к | трубы диам. н/о – | 54 |
| Канализация | г. Александров, пер.Советский, 3 до КК 379 | инвентарный № 53-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 125 до КК 774 | инвентарный № 54-к | трубы диам. н/о – | 14 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфрива, 7 до КК 384 | инвентарный № 55-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфрива, 5 до КК 675 | инвентарный № 56-к | трубы диам. н/о – | 31 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 46 до ул. Революции, 48 | инвентарный № 57-к | трубы диам. н/о – | 84 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 48 до КК, 384 | инвентарный № 58-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 4 до КК 384 | инвентарный № 59-к | трубы диам. н/о – | 41 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфрива, 4 до пер.Казарменный, 8 | инвентарный № 60-к | трубы диам. н/о – | 125 |
| Канализация | г. Александров, пер.Казарменный, 8 до КК 383 | инвентарный № 61-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 73до КК 762 | инвентарный № 62-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, пер.Казарменный, 3 до КК 383 | инвентарный № 63-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гусева, 4 до КК 382 | инвентарный № 64-к | трубы диам. н/о – | 125 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 40 до ул.Революции, 38 | инвентарный № 65-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 38 до КК 337 | инвентарный № 66-к | трубы диам. н/о – | 158 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 36 до КК 337 | инвентарный № 67-к | трубы диам. н/о – | 90 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 38 до КК 383 | инвентарный № 68-к | трубы диам. н/о – | 183 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 34 до КК 423 | инвентарный № 69-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 22 до ул.Революции, 24 | инвентарный № 70-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 24 до КК 423 | инвентарный № 71-к | трубы диам. н/о – | 117 |
| Канализация | г. Александров пер.Красный, 2 до КК 337 | инвентарный № 72-к | трубы диам. н/о – | 394 |
| Канализация | г. Александров ул. Октябрьская, 14 до ул.Октябрьская, 14/1 | инвентарный № 73-к | трубы керамические диам. 150 – | 62 |
| Канализация | г. Александров ул. Октябрьская, 14/1 до КК 768 | инвентарный № 74-к | трубы диам. н/о – | 172 |
| Канализация | г. Александров ЦТП 4 до КК 381 | инвентарный № 75-к | трубы диам. н/о – | 85 |
| Канализация | г. Александров ул. Революции, 1а до КК 381 | инвентарный № 76-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, ул. Октябрьская, 10 до ул.Революции, 2 | инвентарный № 77-к | трубы диам. н/о – | 136 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 2 до КК 381 | инвентарный № 78-к | трубы диам. н/о – | 96 |
| Канализация | г. Александров, пер.Вокзальный, 3 до КК 710 | инвентарный № 79-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул. Революции, 4 до КК 381 | инвентарный № 80-к | трубы диам. н/о – | 73 |
| Канализация | г. Александров, пер.Вокзальный, 10 до КК 381 | инвентарный № 81-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 7/1 до КК 381 | инвентарный № 82-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 7 до КК 423 | инвентарный № 83-к | трубы диам. н/о – | 133 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 11 до КК 423 | инвентарный № 84-к | трубы диам. н/о – | 121 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 4 до КК 377 | инвентарный № 85-к | трубы диам. н/о – | 113 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 5 до КК 381 | инвентарный № 86-к | трубы диам. н/о – | 65 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 3 до КК 712 | инвентарный № 87-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 1 до КК 728 | инвентарный № 88-к | трубы диам. н/о – | 62 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 8 до КК 728 | инвентарный № 89-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 1/1 до ул.Ленина, 1/2 | инвентарный № 90-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 1/1 до КК 711 | инвентарный № 91-к | трубы диам. н/о – | 160 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 48 до ул.Ленина, 17 | инвентарный № 92-к | трубы диам. н/о – | 61 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ленина, 17 до ул.Ленина, 15 | инвентарный № 93-к | трубы диам. н/о – | 77 |
| Канализация | г. Александров, пер.Казарменный, 2 до ул.Ленина, 15 | инвентарный № 94-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 50 до КК 377 | инвентарный № 95-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Первомайская, 50 до ул.Ленина, 15 | инвентарный № 96-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 15 до КК 377 | инвентарный № 97-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 51 до КК 377 | инвентарный № 98-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 6 до КК 377 | инвентарный № 99-к | трубы диам. н/о – | 94 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 63 до КК 377 | инвентарный № 100-к | трубы диам. н/о – | 16 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 8 до КК 384 | инвентарный № 101-к | трубы диам. н/о – | 30 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 63 до ул.Ленина, 61 | инвентарный № 102-к | трубы диам. н/о – | 15 |
| Канализация | г. Александров, котельная, 7 до ул.Ануфриева, 11 | инвентарный № 103-к | трубы диам. н/о – | 39 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ануфриева, 11 до КК 384 | инвентарный № 104-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, ул. Крас.Молодежи, 3 до КК 379 | инвентарный № 105-к | трубы диам. н/о – | 89 |
| Канализация | г. Александров, ул. Крас.Молодежи, 4 до КК 774 | инвентарный № 106-к | трубы диам. н/о – | 62 |
| Канализация | г. Александров, ул. Советская, 1 до КК 377 | инвентарный № 107-к | трубы диам. н/о – | 141 |
| Канализация | г. Александров, пер. Советский, 1 до КК 377 | инвентарный № 108-к | трубы диам. н/о – | 127 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 66 до КК 385 | инвентарный № 109-к | трубы диам. н/о – | 93 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ануфриева, 10 до КК 385 | инвентарный № 110-к | трубы диам. н/о – | 172 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 32 до КК 377 | инвентарный № 111-к | трубы диам. н/о – | 80 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 30 до КК 385 | инвентарный № 112-к | трубы диам. н/о – | 293 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 30 до КК 377 | инвентарный № 113-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, д/с, 24 до ул.Овражная, 3, | инвентарный № 114-к | трубы диам. н/о – | 59 |
| Канализация | г. Александров, ул.Овражная, 3, до КК 385 | инвентарный № 115-к | трубы диам. н/о – | 81 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 43 до КК 674 | инвентарный № 116-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 41 до КК 674 | инвентарный № 117-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 38 до КК 675 | инвентарный № 118-к | трубы диам. н/о – | 54 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 26 до КК 377 | инвентарный № 119-к | трубы диам. н/о – | 213 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 22 до КК 377 | инвентарный № 120-к | трубы диам. н/о – | 114 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 36 до КК 408 | инвентарный № 121-к | трубы диам. н/о – | 152 |
| Канализация | г. Александров, ЦТП до ул.Свердлова, 39/1 | инвентарный № 122-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 39/1 до ул.Свердлова, 39 | инвентарный № 123-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 39 до КК 408 | инвентарный № 124-к | трубы диам. н/о – | 209 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 37 до КК 613 | инвентарный № 125-к | трубы диам. н/о – | 218 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 20 до КК 408 | инвентарный № 126-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 13 до КК 613 | инвентарный № 127-к | трубы диам. н/о – | 110 |
| Канализация | г. Александров, ул.Свердлова, 2 до КК 613 | инвентарный № 128-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 14 до КК 381 | инвентарный № 129-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 12 до ул.Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 130-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 14 до ул.Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 131-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 6 до ул.Октябрьская, 6/3 | инвентарный № 132-к | трубы диам. н/о – | 44 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 2 до ул.Ленина, 6 | инвентарный № 133-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 6/3 до КК 613 | инвентарный № 134-к | трубы диам. н/о – | 362 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 6/2 до ул.Октябрьская, 6 | инвентарный № 135-к | трубы диам. н/о – | 118 |
| Канализация | г. Александров, ул.Ленина, 2 до ул.Октябрьская, 6 | инвентарный № 136-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 6 до КК 614 | инвентарный № 137-к | трубы диам. н/о – | 283 |
| Канализация | г. Александров, ул.Октябрьская, 2 до КК 614 | инвентарный № 138-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 11 до ул.Перфильева, 1а | инвентарный № 139-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, ул.Перфильева, 1а до КК 399 | инвентарный № 140-к | трубы диам. н/о – | 153 |
| Канализация | г. Александров, ул.Перфильева, 10 до КК 400 | инвентарный № 141-к | трубы диам. н/о – | 89 |
| Канализация | г. Александров, ул.Перфильева, 12 до КК 693 | инвентарный № 142-к | трубы диам. н/о – | 21 |
| Канализация | г. Александров, ул. Институтская, 18 до КК 693 | инвентарный № 143-к | трубы диам. н/о – | 86 |
| Канализация | г. Александров, ул. Институтская, 12 до КК 693 | инвентарный № 144-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 7/1 до ул.Перфильева, 15 | инвентарный № 145-к | трубы диам. н/о – | 197 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 3 до ул.Перфильева, 15 | инвентарный № 146-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 3 до ул.Перфильева, 18 | инвентарный № 147-к | трубы диам. н/о – | 51 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 7 до КК 400 | инвентарный № 148-к | трубы диам. н/о – | 261 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 7 до КК 727 | инвентарный № 149-к | трубы диам. н/о – | 229 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коссович, 6 до ул. Коссович, 2 | инвентарный № 150-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 8 до КК 727 | инвентарный № 151-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 8/1 до КК 776 | инвентарный № 152-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 8 до КК 776 | инвентарный № 153-к | трубы диам. н/о – | 51 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 6/2 до КК 776 | инвентарный № 154-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 15 до КК 400 | инвентарный № 155-к | трубы диам. н/о – | 89 |
| Канализация | г. Александров, ул.Институтская, 13 до ул.1-я Крестьянская, 26 | инвентарный № 156-к | трубы диам. н/о – | 147 |
| Канализация | г. Александров, ул.1-я Крестьянская, 12 до КК 400 | инвентарный № 157-к | трубы диам. н/о – | 401 |
| Канализация | г. Александров, ул. Горького, 5 до пер.Красный, 17/1 | инвентарный № 158-к | трубы диам. н/о – | 100 |
| Канализация | г. Александров, ул. Горького, 3/2 до пер.Красный, 17/2 | инвентарный № 159-к | трубы диам. н/о – | 81 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 17/1 до КК 725 | инвентарный № 160-к | трубы диам. н/о – | 249 |
| Канализация | г. Александров, ул. Кооперативная, 4 до КК 724 | инвентарный № 161-к | трубы диам. н/о – | 44 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 15 до КК 720 | инвентарный № 162-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 21/2 до КК 721 | инвентарный № 163-к | трубы диам. н/о – | 91 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 17 до КК 721 | инвентарный № 164-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 14, 16 до КК 722 | инвентарный № 165-к | трубы а/ц диам. 200мм | 126 |
| Канализация | г. Александров, пер.Сосновский, 19 до КК 723 | инвентарный № 166-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 27 до КК 777 | инвентарный № 167-к | трубы диам. н/о – | 94 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 25/1 до КК 853 | инвентарный № 168-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 25/2 до КК 354 | инвентарный № 169-к | трубы диам. н/о – | 61 |
| Канализация | г. Александров, пер.Красный, 14 до КК 354 | инвентарный № 170-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул. Коммунальникоув, 3 до КК 621 | инвентарный № 171-к | трубы диам. н/о – | 162 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 12 до КК 713 | инвентарный № 172-к | трубы диам. н/о – | 28 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 14 до КК 713 | инвентарный № 173-к | трубы диам. н/о – | 64 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 22 до КК 713 | инвентарный № 174-к | трубы диам. н/о – | 48 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 28 до КК 713 | инвентарный № 175-к | трубы диам. н/о – | 261 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 26 до КК 713 | инвентарный № 176-к | трубы диам. н/о – | 473 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 15 до КК 713 | инвентарный № 177-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 14а до Ф-ка Калинина, 15 | инвентарный № 178-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, ул.Калининская , 52 до КК 715 | инвентарный № 179-к | трубы диам. н/о – | 96 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 1 до КК 715 | инвентарный № 180-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, 15 до КК 715 | инвентарный № 181-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 19 до охотный Луг, 21 | инвентарный № 182-к | трубы диам. н/о – | 84 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 25 до охотный Луг, 23 | инвентарный № 183-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 23 до Охотный Луг, 21 | инвентарный № 184-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул. Охотный Луг, 21 до КК 715 | инвентарный № 185-к | трубы диам. н/о – | 115 |
| Канализация | г. Александров, Пр.Новострелецкий, 20 до КК 671 | инвентарный № 186-к | трубы диам. н/о – | 170 |
| Канализация | г. Александров, Пр.Новострелецкий, 11 до КК 671 | инвентарный № 187-к | трубы диам. н/о – | 52 |
| Канализация | г. Александров, Пр.Новострелецкий, 14 до КК 671 | инвентарный № 188-к | трубы диам. н/о – | 17 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 1 до КК 670 | инвентарный № 189-к | трубы диам. н/о – | 13 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 3 до КК 670 | инвентарный № 190-к | трубы диам. н/о – | 18 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 2 до КК 793 | инвентарный № 191-к | трубы диам. н/о – | 27 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 4 до КК 670 | инвентарный № 192-к | трубы диам. н/о – | 69 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 8 до Стрелецкая наб., 7 | инвентарный № 193-к | трубы диам. н/о – | 100 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 7 до КК 670 | инвентарный № 194-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. 2-я Стрелецкая, 17 до КНС 13 | инвентарный № 195-к | трубы диам. н/о – | 255 |
| Канализация | г. Александров, ул. Стрелецкая наб., 11 до Стрелецкая наб., 10 | инвентарный № 196-к | трубы диам. н/о – | 64 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 1 до КК 397 | инвентарный № 197-к | трубы диам. н/о – | 82 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 2/2 до КК 778 | инвентарный № 198-к | трубы диам. н/о – | 118 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 11 до КК 409 | инвентарный № 199-к | трубы диам. н/о – | 85 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 9 до КК 409 | инвентарный № 200-к | трубы диам. н/о – | 72 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 7 до КК 409 | инвентарный № 201-к | трубы диам. н/о – | 91 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 7 до котельная 9 | инвентарный № 202-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, школа № 2 до КК 409 | инвентарный № 203-к | трубы диам. н/о – | 162 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 3 до КК 409 | инвентарный № 204-к | трубы диам. н/о – | 66 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 3 до КК 621 | инвентарный № 205-к | трубы диам. н/о – | 21 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 1 до КК 621 | инвентарный № 206-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 2 до КК 409 | инвентарный № 207-к | трубы диам. н/о – | 145 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 4 до ул. Гагарина, 9 | инвентарный № 208-к | трубы диам. н/о – | 102 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 9 до ул. Гагарина, 7 | инвентарный № 209-к | трубы диам. н/о – | 96 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 7 до КК 418 | инвентарный № 210-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 6 до ул. Ческа Липа, 8 | инвентарный № 211-к | трубы диам. н/о – | 108 |
| Канализация | г. Александров, ул. Ческа Липа, 8 до КК 388 | инвентарный № 212-к | трубы диам. н/о – | 122 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 9/2 до КК 388 | инвентарный № 213к | трубы диам. н/о – | 33 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 4/2 до КК 778 | инвентарный № 214-б | трубы диам. н/о – | 282 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 8/1 до ул.Терешковой, 4/3 | инвентарный № 215-к | трубы диам. н/о – | 128 |
| Канализация | г. Александров, ул. Котельная ЦСМ до ул.Терешковой, 6/2 | инвентарный № 216-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 6/2 до ул.Терешковой, 6/1 | инвентарный № 217-к | трубы диам. н/о – | 92 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 6/3 до КК 778 | инвентарный № 218-к | трубы диам. н/о – | 161 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 11/1 до КК 418 | инвентарный № 219-к | трубы диам. н/о – | 155 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 13 до КК 418 | инвентарный № 220-к | трубы диам. н/о – | 107 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 13/3 до КК 410 | инвентарный № 221-к | трубы диам. н/о – | 64 |
| Канализация | Александров, ул. Кубасова, 1 до КК 387 | инвентарный № 222-к | трубы диам. н/о – | 60 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 15 до КК 387 | инвентарный № 223-к | трубы диам. н/о – | 143 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 17 до КК 387 | инвентарный № 224-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Гагарина, 19 до ул.Терешковой, 12 | инвентарный № 225-к | трубы диам. н/о – | 215 |
| Канализация | г. Александров, ул.Терешковой, 14 до КК 387 | инвентарный № 226-к | трубы диам. н/о – | 232 |
| Канализация | г. Александров, ул. Королева, 3 до ул.Королева, 1 | инвентарный № 227-к | трубы диам. н/о – | 128 |
| Канализация | г. Александров, ул. Королева, 1 до КК 648 | инвентарный № 228-к | трубы диам. н/о – | 255 |
| Канализация | г. Александров, ул. Королева, 5 доул.Терешковой, 13/3 | инвентарный № 229-к | трубы диам. н/о – | 113 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 15/2 до КК 395 | инвентарный № 230-к | трубы диам. н/о – | 302 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 15 до КК 387 | инвентарный № 231-к | трубы диам. н/о – | 225 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 9 до КК 387 | инвентарный № 232-к | трубы диам. н/о – | 177 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 9/3 до ул. Терешковой, 9 | инвентарный № 233-к | трубы диам. н/о – | 53 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 9/2 до ул. Терешковой, 7/3 | инвентарный № 234-к | трубы диам. н/о – | 81 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 7/3 до ул. Терешковой, 7/2 | инвентарный № 235-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 7/2 до КК 404 | инвентарный № 236-к | трубы диам. н/о – | 93 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 7 до КК 404 | инвентарный № 237-к | трубы диам. н/о – | 85 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 1 до КК 404 | инвентарный № 238-к | трубы диам. н/о – | 148 |
| Канализация | г. Александров, д/с № 22 до КК 404 | инвентарный № 239-к | трубы диам. н/о – | 163 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 11/2 до ул.Кубасова, 7 | инвентарный № 240-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 11/4 до ул.Кубасова, 7 | инвентарный № 241-к | трубы диам. н/о – | 199 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 11/4 до КК 404 | инвентарный № 242-к | трубы диам. н/о – | 158 |
| Канализация | г. Александров, ул.Кубасова, 9 до КК 395 | инвентарный № 243-к | трубы диам. н/о – | 98 |
| Канализация | г. Александров,д/с № 10 до КК 395 | инвентарный № 244-к | трубы диам. н/о – | 116 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 9 до кательная, 3 | инвентарный № 245-к | трубы диам. н/о – | 157 |
| Канализация | г. Александров, котельная, 3 до КК 395 | инвентарный № 246-к | трубы диам. н/о – | 165 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11 до КК 390 | инвентарный № 247-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 13 до КК 395 | инвентарный № 248-б | трубы диам. н/о – | 72 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 11/1 до КК 406 | инвентарный № 249-к | трубы диам. н/о – | 38 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 17 до КК 394 | инвентарный № 250-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 23 до КК 406 | инвентарный № 251-к | трубы диам. н/о – | 55 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 19 до КК 393 | инвентарный № 252-к | трубы диам. н/о – | 75 |
| Канализация | г. Александров, ул. Энтузиастов, 21 до КК 393 | инвентарный № 253-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул.Корорлева, 11 до КК 611 | инвентарный № 254-к | трубы диам. н/о – | 255 |
| Канализация | г. Александров, ул.Корорлева, 9 до КК 522 | инвентарный № 255-к | трубы диам. н/о – | 47 |
| Канализация | г. Александров, ул.Корорлева, 7 до КК 395 | инвентарный № 256-к | трубы диам. н/о – | 257 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 10/2 до ул. Терешковой, 10 | инвентарный № 257-к | трубы диам. н/о – | 140 |
| Канализация | г. Александров, ул. Терешковой, 10 до КК 778 | инвентарный № 258-к | трубы диам. н/о – | 83 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 3 до КНС 17 | инвентарный № 259-к | трубы диам. н/о – | 56 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 5 до КНС 17 | инвентарный № 260-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 9 до КНС 17 | инвентарный № 261-к | трубы диам. н/о – | 68 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 1 до КНС 17 | инвентарный № 262-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, пр.Кирпичный, 1а до КК 378 | инвентарный № 263-к | трубы диам. н/о – | 34 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 20 до КК 378 | инвентарный № 264-к | трубы диам. н/о – | 33 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 18 до КК 378 | инвентарный № 265-к | трубы диам. н/о – | 22 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 1а до КК 378 | инвентарный № 266-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 22 до КК 378 | инвентарный № 267-к | трубы диам. н/о – | 27 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 24 до КК 378 | инвентарный № 268-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 10 до КК 378 | инвентарный № 269-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 4 до Лермонтова, 4/1 | инвентарный № 270-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 4/1 до КК 378 | инвентарный № 271-к | трубы диам. н/о – | 57 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 26 до КК 378 | инвентарный № 272-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 28 до КК 378 | инвентарный № 273-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 6 до КК 378 | инвентарный № 274-к | трубы диам. н/о – | 97 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 8/1 до КК 378 | инвентарный № 275-к | трубы диам. н/о – | 71 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 7 до КК 378 | инвентарный № 276-к | трубы диам. н/о – | 91 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 8 до КК 378 | инвентарный № 277-к | трубы диам. н/о – | 124 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 11 до КК 556 | инвентарный № 278-к | трубы диам. н/о – | 19 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 12 до КК 556 | инвентарный № 279-к | трубы диам. н/о – | 45 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 36а до КК 378 | инвентарный № 280-к | трубы диам. н/о – | 74 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 38 до КК 378 | инвентарный № 281-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 15 до КК 556 | инвентарный № 282-к | трубы диам. н/о – | 36 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 17 до ул. Лермонтова, 16 | инвентарный № 283-к | трубы диам. н/о – | 39 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 16 до КК 556 | инвентарный № 284-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 18 до КК 415 | инвентарный № 285-к | трубы диам. н/о – | 38 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 19 до КК 415 | инвентарный № 286-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 24 до КК 415 | инвентарный № 287-к | трубы диам. н/о – | 46 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 24/1 до КК 623 | инвентарный № 288-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Лермонтова, 25 до КК 396 | инвентарный № 289-к | трубы диам. н/о – | 49 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 48/2 до КК 396 | инвентарный № 290-к | трубы диам. н/о – | 88 |
| Канализация | г. Александров, пос.Комсомольский, 38 до пос.Комсомольский, 36 | инвентарный № 291-к | трубы диам. н/о – | 33 |
| Канализация | г. Александров, пос.Комсомольский, 36 до КК 396 | инвентарный № 292-к | трубы диам. н/о – | 53 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 2/3 до КК 396 | инвентарный № 293-к | трубы диам. н/о – | 13 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 2 до КК 396 | инвентарный № 294-к | трубы диам. н/о – | 153 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 4/2 до КК 396 | инвентарный № 295-к | трубы диам. н/о – | 76 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 6 до КК 396 | инвентарный № 296-к | трубы диам. н/о – | 38 |
| Канализация | г. Александров, ул. Космическая, 1 до КК 405 | инвентарный № 297-к | трубы диам. н/о – | 20 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 16 до КК 396 | инвентарный № 298-к | трубы диам. н/о – | 24 |
| Канализация | г. Александров, ул. Юбилейная, 18 до КК 396 | инвентарный № 299-к | трубы диам. н/о – | 111 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 48/1 до КК 378 | инвентарный № 300-к | трубы диам. н/о – | 43 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 48 до КК 378 | инвентарный № 301-к | трубы диам. н/о – | 35 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 46 до КК 378 | инвентарный № 302-к | трубы диам. н/о – | 40 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 10 до КК 378 | инвентарный № 303-к | трубы диам. н/о – | 70 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 9 до КК 378 | инвентарный № 304-к | трубы диам. н/о – | 245 |
| Канализация | г. Александров, котельная 13 до ул.Маяковского, 13 | инвентарный № 305-к | трубы диам. н/о – | 29 |
| Канализация | г. Александров, ул. Маяковского, 7 до ул. Маяковского, 3 | инвентарный № 306-к | трубы диам. н/о – | 100 |
|  |  |  | Итого: | 29299 |